## Sheet417
FBillNo | F_BEM_CltName | FBillTypeID | F_BEM_TextXMH | F_BEM_XMMC | F_BEM_TextWH | F_BEM_TextYT | F_BEM_TextMC | F_BEM_TextXH | F_BEM_Qty | F_BEM_DateCCSJ | F_BEM_TextSJYL | F_BEM_GBYCDW1 | F_BEM_TextSJWD | F_BEM_TextGDWJ | F_BEM_Combo | F_BEM_TextGGHD | F_BEM_FMAZWZ1 | F_BEM_TextGGCZ | F_BEM_GBYC | F_BEM_GBYCDW | F_BEM_TextJZ | F_BEM_JZZT | F_BEM_ROH | F_BEM_LLDWCOBOM11211 | F_BEM_TextYSXS | F_BEM_TextLJYL | F_BEM_LLDWCOBOM1121 | F_BEM_RLXLJWD | F_BEM_BRB | F_BEM_BRBXS | F_BEM_ZQYL | F_BEM_BHZQYDW | F_BEM_YDND | F_BEM_ZYDW11 | F_BEM_ZYDW1 | F_BEM_MOLZL | F_BEM_FMMCTEXTXS | F_BEM_FMXH1XS | L_FXJG | L_FZZJ | F_BEM_FTFGXS | F_BEM_FZMFQXS | F_BEM_sfglxXS | F_BEM_FXFBXS | F_BEM_JGCDXS | F_BEM_TLXS | F_BEM_FGFZXS | F_BEM_GCTJXS | F_BEM_GCYLXS | F_BEM_FTLJBZXS | F_BEM_FTLJXSXS | F_BEM_LLTXXS | F_BEM_FTEDXCXS | F_BEM_FTEDXC | L_KHCv | F_BEM_EDCvXS | F_BEM_LXComboXS | F_BEM_Fl | F_BEM_XT | F_BEM_Fd | F_BEM_EDCv | F_BEM_GYKTB1 | F_BEM_FZTJ | F_BEM_Assistant11 | F_BEM_Assistant11#Name | F_BEM_QtyYTLL | F_BEM_QtyYTLLNRO | F_BEM_QtyYTLLmax | F_BEM_LLDWCOBOM | F_BEM_QtyFQYLP1 | F_BEM_QtyFQYLP1nro | F_BEM_QtyFQYLP1max | F_BEM_YLDWCOBOM1 | F_BEM_QtyFHYLP2 | F_BEM_QtyFQYLP2nro | F_BEM_QtyFQTLP2max | F_BEM_LLDWCOBOM11 | F_BEM_QtyCZWD | F_BEM_QtyCZWDnro | F_BEM_QtyCZWDmax | F_BEM_WDDW | F_BEM_GKMD1 | F_BEM_GKMD2 | F_BEM_GKMD3 | F_BEM_ZSLPD1 | F_BEM_ZSLPD2 | F_BEM_ZSLPD3 | L_KHCv1 | L_KHCv2 | L_KHCv3 | F_BEM_QtyJSCV | F_BEM_QtyJSCVnro | F_BEM_QtyJSCVmax | L_KHKD1 | L_KHKD2 | L_KHKD3 | F_BEM_JSKDMIN | F_BEM_JSKDNOR | F_BEM_JSKDMAX | F_BEM_JSZY | F_BEM_Text2 | F_BEM_Text3 | F_BEM_ZYDW | F_BEM_QtyJSHKLS | F_BEM_QtyJSHKLSnro | F_BEM_QtyJSHKLSmax | F_BEM_LLDWCOBOM11111 | F_BEM_KQCZL | F_BEM_QtyJSCZL | F_BEM_TJCZL | F_BEM_CZLDW | F_BEM_KZFSCombo | F_BEM_DQWZCombo | F_BEM_DXHWZCombo | F_BEM_DDWZCombo | F_BEM_Text | F_BEM_ComboQXCSJ | F_BEM_YHQY1 | F_BEM_YHDY1 | F_BEM_ComboWBPG | F_BEM_NBPGa | F_BEM_Combo21 | F_BEM_ComboKZXH | F_BEM_KZXHB1 | F_BEM_FKXHA1 | F_BEM_FKXHB1 | F_BEM_DQJK11 | L_DQLJ | F_BEM_FBDJA1 | F_BEM_FHDJA1 | F_BEM_WDXSXS | F_BEM_FLDPXS | F_BEM_FLBZXS | F_BEM_FLCZXS | F_BEM_PTGDWJXS | F_BEM_FLGCYLXS | F_BEM_JGJCZXS | F_BEM_FLGCTJTEXTXS | F_BEM_PDFLXS | F_BEM_TextFLZXHXS | F_BEM_ZXJGXSXS | F_BEM_ZXJHGPPXS | F_BEM_PPXHXS | F_BEM_EDXC1 | F_BEM_ZYFSComboXS | F_BEM_GDDYQYXS | F_BEM_DQJKXS | F_BEM_EDSCTextXS | F_BEM_THFWXS | F_BEM_SLJGXS | F_BEM_YXRJXS | F_BEM_DWQPPText | F_BEM_DWQXH | F_BEM_DWQQty | F_BEM_DWQPPText3 | F_BEM_DCFXH | F_BEM_Qty12 | F_BEM_GLJYFPPText | F_BEM_DLJYFXH | F_BEM_GLJYFQty | F_BEM_DWQPPText42 | F_BEM_XWKGXH | F_BEM_XWKGQty | F_BEM_QKFPP | F_BEM_QKFXH | F_BEM_QKFQty | F_BEM_TSFPP | F_BEM_TSFXH | F_BEM_CSFQty | F_BEM_ZSQPP | F_BEM_ZSQXH | F_BEM_ZSQQty | F_BEM_DXFPP | F_BEM_DXFXH | F_BEM_DXFQty | F_BEM_KPFPP | F_BEM_KPFXH | F_BEM_KPFQty | F_BEM_CQGPP | F_BEM_CQGXH | F_BEM_CQGQty | F_BEM_SZFPP | F_BEM_SZFXH | F_BEM_SZFQty | F_BEM_LargeText | F_BEM_LargeText#Tag | F_BEM_Text1 | F_BEM_UnitIDJDDW | F_BEM_UnitIDJDDW#Name
单据编号 | *客户名称#编码 | *单据类型#编码 | 项目号 | 项目名称 | 位号 | 用途 | *名称(标牌要求) | *型号(标牌要求) | 数量 | *出厂日期 | 设计压力 | 设计压力单位 | 设计温度 | 管道外径 | 管道方向 | 管道厚度 | 阀门安装位置 | 管道材质 | 关闭压差 | 关闭压差单位 | 介质 | 介质状态 | 标况密度 | 密度单位 | 压缩系数 | 临界压力 | 临界压力单位 | 临界温度 | 比热比 | 比热比系数 | 饱和蒸气压 | 饱和蒸气压单位 | 运动粘度 | 动力粘度单位 | 摩尔质量单位 | 摩尔质量 | 阀门名称销售 | 阀门型号销售21 | 阀芯结构 |  | 阀体/阀盖销售 | 阀座/密封圈销售 | 上阀盖类型销售 | 阀芯/阀板销售 | 结构长度销售 | 填料销售 | 阀杆/阀轴销售 | 公称通径销售 | 公称压力销售 | 阀体法兰连接标准销售 | 阀体连接形销售 | 流量特性销售 | 阀门额定行程销售 | 阀门额定行程 | 客户选用Cv | 额定Cv销售 | 流向销售 | Fl | Xt | Fd | 额定Cv(计算用，可改) | 固有可调比 | 阀座通径 | 泄漏等级#编码 | 泄漏等级#名称 | 液体流量/气体流量 min | 液体流量/气体流量 nor | 液体流量/气体流量 max | 流量单位 | 阀前绝对压力P1 min | 阀前绝对压力P1 nor | 阀前绝对压力P1 max | 阀前压力单位 | 阀后绝对压力P2 min | 阀后绝对压力P2 nor | 阀后绝对压力P2 max | 阀后压力单位 | 操作温度 min | 操作温度 nor | 操作温度 max | 温度单位 | 工况密度1 | 工况密度2 | 工况密度3 | 阻塞流min | 阻塞流nor | 阻塞流max | 客户计算Cv1 | 客户计算Cv2 | 客户计算Cv3 | 计算CV min | 计算CV nor | 计算CV max | 客户计算开度1 | 客户计算开度2 | 客户计算开度3 | 计算开度min | 计算开度nor | 计算开度max | 计算噪音 | 计算噪音nor | 计算噪音max | 噪音单位 | 计算喉口流速 min | 计算喉口流速 nro | 计算喉口流速 max | 流速单位 | 最大开启操作力 | 最大关闭操作力 | 最大调节操作力 | 操作力单位 | 控制方式 | 断气位置 | 断信号位置 | 断电位置 | 连锁控制 | 全行程时间 | 用户气源 | 用户电源 | 外部配管 | 内部配管 | 通讯协议 | 控制信号1 | 控制信号2 | 反馈信号1 | 反馈信号2 | 电气接口. | 电气连接 | 防爆等级 | 防护等级 | 尾端形式销售 | 法兰垫片销售 | 法兰连接标准销售 | 法兰材质销售 | 配套管道外径销售 | 法兰公称压力销售 | 紧固件材质销售 | 法兰公称通径销售 | 配对法兰销售 | 法兰组型号销售 | 执行机构名称销售 | 执行机构品牌销售 | 执行机构型号销售 | 额定行程销售 | 作用方式销售 | 额定电压/气压销售 | 电/气接口销售 | 额定输出销售 | 弹簧范围销售 | 手轮机构销售 | 有效容积销售 | 定位器品牌 | 定位器型号 | 定位器数量 | 电磁阀品牌 | 电磁阀型号 | 电磁阀数量 | 过滤减压阀品牌 | 过滤减压阀型号 | 过滤减压阀数量 | 限位开关品牌 | 限位开关型号 | 限位开关数量 | 气控阀品牌 | 气控阀型号 | 气控阀数量 | 调速阀品牌 | 调速阀型号 | 调速阀数量 | 增速器品牌 | 增速器型号 | 增速器数量 | 单向阀品牌 | 单向阀型号 | 单向阀数量 | 快排阀品牌 | 快排阀型号 | 快排阀数量 | 储气罐品牌 | 储气罐型号 | 储气罐数量 | 锁止阀品牌 | 锁止阀型号 | 锁止阀数量 | 备注 | 备注#正文 | 文本 | 基本单位#编码 | 基本单位#名称
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11A0501 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | 21 | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 44.73 | 74.55 | 89.46 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 52.952 | 88.253 | 105.904 |  |  |  | 57.428 | 70.486 | 75.147 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11B0501 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 44.73 | 74.55 | 89.46 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 52.952 | 88.253 | 105.904 |  |  |  | 57.428 | 70.486 | 75.147 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11C0501 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 44.73 | 74.55 | 89.46 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 52.952 | 88.253 | 105.904 |  |  |  | 57.428 | 70.486 | 75.147 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 81 | 135 | 162 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 96.787 | 161.312 | 193.574 |  |  |  | 63.097 | 76.155 | 80.816 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0102 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 41.4 | 69 | 82.8 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 49.469 | 82.448 | 98.938 |  |  |  | 65.601 | 78.659 | 83.32 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0103 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 12 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 7.169 | 11.949 | 14.339 |  |  |  | 53.046 | 66.104 | 70.765 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0104 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 100 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 15.596 | 25.994 | 31.192 |  |  |  | 52.501 | 65.56 | 70.22 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 |  |  |  | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 81 | 135 | 162 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 96.787 | 161.312 | 193.574 |  |  |  | 63.097 | 76.155 | 80.816 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0102 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 41.4 | 69 | 82.8 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 49.469 | 82.448 | 98.938 |  |  |  | 65.601 | 78.659 | 83.32 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0103 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 12 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 7.169 | 11.949 | 14.339 |  |  |  | 53.046 | 66.104 | 70.765 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0104 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 100 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 15.596 | 25.994 | 31.192 |  |  |  | 52.501 | 65.56 | 70.22 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 |  |  |  | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301B | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301C | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301D | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301E | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301F | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301G | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301H | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 3.027 | 7.563 | 9.071 |  |  |  | 51.738 | 75.141 | 79.789 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110302 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 150 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 20.33 | 50.82 | 60.98 | m³/h |  | 450 |  | kPa-g |  | 350 |  | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  |  |  | 23.402 | 58.5 | 70.195 |  |  |  | 46.468 | 69.888 | 74.547 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110401 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 50 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 1.73 | 2.88 | 3.46 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 2.048 | 3.409 | 4.096 |  |  |  | 52.759 | 65.787 | 70.477 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120102 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 80 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 10.03 | 16.72 | 25.08 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 11.874 | 19.793 | 29.69 |  |  |  | 58.589 | 71.651 | 82.016 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120103 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 100 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 19.97 | 33.28 | 39.94 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 23.641 | 39.397 | 47.281 |  |  |  | 63.134 | 76.189 | 80.852 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120104 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 179.08 | 298.47 | 358.17 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 9.299 | 15.498 | 18.598 |  |  |  | 59.694 | 72.752 | 77.413 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 150 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.3 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 54.14 | 90.24 | 108.29 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 923.6 | 923.6 | 923.6 |  |  |  | 61.974 | 103.297 | 123.959 |  |  |  | 61.45 | 74.51 | 79.171 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120402 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 40 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3.59 | 5.99 | 7.19 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 4.25 | 7.091 | 8.512 |  |  |  | 60.408 | 73.494 | 78.162 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120501 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.3 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 65.72 | 108.96 | 130.63 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 923.6 | 923.6 | 923.6 |  |  |  | 75.229 | 124.726 | 149.531 |  |  |  | 56.656 | 69.58 | 74.217 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120502 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 50 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4.33 | 7.22 | 8.66 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 5.126 | 8.547 | 10.252 |  |  |  | 59.495 | 72.564 | 77.213 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120503 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 50 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4.07 | 6.78 | 8.14 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 4.818 | 8.026 | 9.636 |  |  |  | 57.912 | 70.957 | 75.63 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 81 | 135 | 162 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 96.787 | 161.312 | 193.574 |  |  |  | 63.097 | 76.155 | 80.816 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140102 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 41.4 | 69 | 82.8 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 49.469 | 82.448 | 98.938 |  |  |  | 65.601 | 78.659 | 83.32 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140103 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 12 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 7.169 | 11.949 | 14.339 |  |  |  | 53.046 | 66.104 | 70.765 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140104 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 100 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 15.596 | 25.994 | 31.192 |  |  |  | 60.899 | 73.957 | 78.617 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 |  |  |  | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150101 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | MPa(g) | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 49.41 | 82.35 | 98.82 | m³/h |  | 250 |  | kPa-g |  | 150 |  | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  |  |  | 58.492 | 97.487 | 116.984 |  |  |  | 59.972 | 73.03 | 77.691 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150201 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 15 | 25 | 30 | m³/h |  | 300 |  | kPa-g |  | 200 |  | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  |  |  | 17.924 | 29.873 | 35.847 |  |  |  | 64.454 | 77.512 | 82.173 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150202 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | m3/h |  | 400 |  | kPa-g |  | 300 |  | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 |  |  |  | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13A0101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 1 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.351 | 0.585 | 1.169 |  |  |  | 49.797 | 62.855 | 80.573 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13A0102 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 1 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  | 8.989 | 14.981 | 29.962 |  |  |  | 46.812 | 59.87 | 77.589 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13B0101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 1 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.351 | 0.585 | 1.169 |  |  |  | 49.797 | 62.855 | 80.573 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13B0102 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 1 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  | 8.989 | 14.981 | 29.962 |  |  |  | 46.812 | 59.87 | 77.589 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110401 | [5 empty] | 5 | MPa(g) | 160 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | MPa(g) | EC、CO2等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class600 | 1" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 120 | 200 | 240 | Nm3/h |  | 4000 |  | kPa-g |  | 10 |  | kPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 52.59 | 52.59 | 52.59 |  |  |  | 0.36 | 0.599 | 0.719 |  |  |  | 50.439 | 63.497 | 68.158 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为E2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 3 限位不大于50%。 4 阀门压降大，计算CV小，因此无法选用偏心旋转阀。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110701 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 9.6 | 16 | 32 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 5 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.112 | 0.187 | 0.374 |  |  |  | 45.137 | 58.194 | 75.913 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110702 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 60 | Nm3/h |  | 5 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 60 | 60 | 60 | ℃ | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  | 2.735 | 4.559 | 9.118 |  |  |  | 49.146 | 62.204 | 79.922 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-120201 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 5 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 49.797 | 62.855 | 80.573 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-120202 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 120 | Nm3/h |  | 5 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 60 | 60 | 60 | ℃ | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  | 7.295 | 12.158 | 18.237 |  |  |  | 53.489 | 66.547 | 76.911 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-140101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 1 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.351 | 0.585 | 1.169 |  |  |  | 49.797 | 62.855 | 80.573 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-140102 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 1 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  | 8.989 | 14.981 | 29.962 |  |  |  | 51.473 | 64.531 | 82.249 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-150201 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 20 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 1 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.07 | 0.117 | 0.234 |  |  |  | 48.795 | 61.852 | 79.571 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-150202 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC EG DEG等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | Nm3/h |  | 1 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 2.296 | 3.827 | 7.654 |  |  |  | 44.673 | 57.73 | 75.449 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170101A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 15 | 25 | 50 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 5 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.175 | 0.292 | 0.585 |  |  |  | 43.487 | 56.545 | 74.263 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170101B | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 15 | 25 | 50 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 5 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.175 | 0.292 | 0.585 |  |  |  | 43.487 | 56.545 | 74.263 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170102A | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 128 | Nm3/h |  | 5 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 7.207 | 12.011 | 19.218 |  |  |  | 53.179 | 66.237 | 78.251 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170102B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 128 | Nm3/h |  | 5 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 7.207 | 12.011 | 19.218 |  |  |  | 53.179 | 66.237 | 78.251 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 3 | 5 | 10 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 5 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.035 | 0.058 | 0.117 |  |  |  | 46.9 | 59.958 | 77.676 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301B | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 3 | 5 | 10 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 5 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.035 | 0.058 | 0.117 |  |  |  | 46.9 | 59.958 | 77.676 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301C | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 3 | 5 | 10 | Nm3/h |  | 600 |  | kPa-g |  | 5 |  | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.035 | 0.058 | 0.117 |  |  |  | 46.9 | 59.958 | 77.676 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302A | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 80 | Nm3/h |  | 5 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 4.504 | 7.507 | 12.011 |  |  |  | 56.19 | 69.248 | 81.262 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 80 | Nm3/h |  | 5 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 4.504 | 7.507 | 12.011 |  |  |  | 56.19 | 69.248 | 81.262 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302C | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、EC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 80 | Nm3/h |  | 5 |  | kPa-g |  | -5 |  | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 3.872 | 6.454 | 10.327 |  |  |  | 52.327 | 65.385 | 77.399 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11A0501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 25 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.74 | 1.23 | 1.48 | m³/h |  | 850 |  | kPa-g |  | 750 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  |  |  | 0.799 | 1.329 | 1.599 |  |  |  | 58.839 | 71.828 | 76.557 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11B0501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 25 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.74 | 1.23 | 1.48 | m³/h |  | 850 |  | kPa-g |  | 750 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  |  |  | 0.799 | 1.329 | 1.599 |  |  |  | 58.839 | 71.828 | 76.557 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11C0501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 25 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.74 | 1.23 | 1.48 | m³/h |  | 850 |  | kPa-g |  | 750 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  |  |  | 0.799 | 1.329 | 1.599 |  |  |  | 58.839 | 71.828 | 76.557 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120103 | [5 empty] | 1.32 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.32 | MPa(g) | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.45 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.43 | 0.71 | 0.93 | m³/h | 580 | 580 |  | kPa-g | 70 | 360 |  | kPa-g | 115 | 115 | 115 | ℃ | 1303 | 1303 | 1303 |  |  |  | 0.259 | 0.651 | 0.852 |  |  |  | 42.033 | 65.598 | 72.498 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120104 | [5 empty] | 0.81 | MPa(g) | 168 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.81 | MPa(g) | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.34 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.24 | 0.4 | 0.8 | m³/h |  | 240 |  | kPa-g |  | 110 |  | kPa-g | 148 | 148 | 148 | ℃ | 1262.9 | 1262.9 | 1262.9 |  |  |  | 0.282 | 0.47 | 0.939 |  |  |  | 44.197 | 57.255 | 74.974 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120106 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 3.67 | 6.11 | 7.33 | m³/h |  | 850 |  | kPa-g |  | 750 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  |  |  | 3.964 | 6.6 | 7.918 |  |  |  | 52.927 | 65.957 | 70.61 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120401 | [5 empty] | 1.3 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | MPa(g) | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.04 | 0.07 | 0.15 | m³/h |  | 590 |  | kPa-g |  | 170 |  | kPa-g | 116 | 116 | 116 | ℃ | 1288.9 | 1288.9 | 1288.9 |  |  |  | 0.026 | 0.046 | 0.099 |  |  |  | 57.349 | 71.654 | 91.136 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120404 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 40 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1.35 | 2.25 | 2.7 | m³/h |  | 850 |  | kPa-g |  | 750 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  |  |  | 1.458 | 2.431 | 2.917 |  |  |  | 56.489 | 69.547 | 74.207 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120502 | [5 empty] | 1.41 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.41 | MPa(g) | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.45 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.11 | 0.19 | 0.38 | m³/h | 660 | 660 |  | kPa-g | 200 | 360 |  | kPa-g | 116 | 116 | 116 | ℃ | 1303.5 | 1303.5 | 1303.5 |  |  |  | 0.07 | 0.149 | 0.298 |  |  |  | 48.646 | 68.08 | 85.799 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120504 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 50 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1.52 | 2.54 | 3.05 | m³/h |  | 850 |  | kPa-g |  | 750 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  |  |  | 1.642 | 2.744 | 3.295 |  |  |  | 59.521 | 72.646 | 77.323 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-150102 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 40 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0.95 | 1.59 | 1.9 | m³/h |  | 850 |  | kPa-g |  | 750 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  |  |  | 1.026 | 1.718 | 2.052 |  |  |  | 47.506 | 60.672 | 65.225 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160101 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 65 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.2 | MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.67 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.3 | 3.83 | 4.59 | m³/h |  | 550 |  | kPa-g |  | 450 |  | kPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979.4 | 979.4 | 979.4 |  |  |  | 2.711 | 4.515 | 5.411 |  |  |  | 59.929 | 72.965 | 77.592 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160102 | [5 empty] | 0.98 | MPa(g) | 40 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.98 | MPa(g) | 水、EO、EG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2.37 | 3.96 | 4.75 | m³/h |  | 430 |  | kPa-g |  | 260 |  | kPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1009 | 1009 | 1009 |  |  |  | 2.175 | 3.634 | 4.359 |  |  |  | 54.294 | 67.417 | 72.067 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160103 | [5 empty] | 0.98 | MPa(g) | 40 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.98 | MPa(g) | 水、EO、EG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 6.83 | 11.39 | 13.67 | m³/h |  | 430 |  | kPa-g |  | 260 |  | kPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1009 | 1009 | 1009 |  |  |  | 6.267 | 10.452 | 12.544 |  |  |  | 49.609 | 62.682 | 67.346 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11A0501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 | m3/h |  | 950 |  | kPa-g |  | 850 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 10.307 | 17.177 | 20.612 |  |  |  | 62.325 | 75.381 | 80.042 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11B0501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 | m3/h |  | 950 |  | kPa-g |  | 850 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 10.307 | 17.177 | 20.612 |  |  |  | 62.325 | 75.381 | 80.042 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11C0501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 | m3/h |  | 950 |  | kPa-g |  | 850 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 10.307 | 17.177 | 20.612 |  |  |  | 62.325 | 75.381 | 80.042 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120101 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 150 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 578.09 | 963.48 | 1156.17 | m3/h |  | 950 |  | kPa-g |  | 850 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 51.399 | 85.665 | 102.797 |  |  |  | 56.668 | 69.725 | 74.386 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120401 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 100 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 212.97 | 354.96 | 425.95 | m3/h |  | 950 |  | kPa-g |  | 850 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 18.936 | 31.56 | 37.872 |  |  |  | 57.461 | 70.52 | 75.18 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 100 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 240.69 | 401.15 | 481.38 | m3/h |  | 950 |  | kPa-g |  | 850 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 21.4 | 35.667 | 42.8 |  |  |  | 60.589 | 73.647 | 78.307 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-150101 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 149.96 | 249.93 | 299.91 | m3/h |  | 950 |  | kPa-g |  | 850 |  | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 13.333 | 22.222 | 26.665 |  |  |  | 56.892 | 69.949 | 74.609 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-160101 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 60 | 150 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | EG、水、EO、CO2等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 181.44 | 302.4 | 362.88 | Nm3/h |  | -0.033 |  | kPa-g |  | -10 |  | kPa-g | 15 | 15 | 15 | ℃ | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  |  | 32.414 | 54.023 | 64.828 |  |  |  | 54.795 | 67.853 | 72.513 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21A0601 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 31667 | 52778 | 63334 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  |  |  | 53.575 | 89.291 | 107.15 |  |  |  | 57.728 | 70.785 | 75.446 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21B0601 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 31667 | 52778 | 63334 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  |  |  | 53.575 | 89.291 | 107.15 |  |  |  | 57.728 | 70.785 | 75.446 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21C0601 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 31667 | 52778 | 63334 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  |  |  | 53.575 | 89.291 | 107.15 |  |  |  | 57.728 | 70.785 | 75.446 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 50.051 | 73.472 | 78.133 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301B | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 50.051 | 73.472 | 78.133 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301C | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 50.051 | 73.472 | 78.133 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301D | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 50.051 | 73.472 | 78.133 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301E | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 50.051 | 73.472 | 78.133 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301F | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 50.051 | 73.472 | 78.133 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301G | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 42.379 | 65.801 | 70.461 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301H | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 14.17 | 35.424 | 42.509 |  |  |  | 50.051 | 73.472 | 78.133 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210302 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 65381 | 163452 | 196142 | kg/h |  | 0.422 |  | MPa-g |  | 0.372 |  | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  |  |  | 113.956 | 284.89 | 341.867 |  |  |  | 55.492 | 78.914 | 83.575 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210401 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 50 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4390 | 7316 | 8779 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  |  |  | 7.427 | 12.377 | 14.853 |  |  |  | 59.653 | 72.709 | 77.369 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210501 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 200 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 线性 |  |  | 735 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 138982 | 231637 | 277964 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  |  |  | 235.133 | 391.889 | 470.266 |  |  |  | 30.603 | 52.366 | 63.247 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-220101 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30429 | 50715 | 62858 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  |  |  | 51.481 | 85.801 | 106.345 |  |  |  | 56.708 | 69.766 | 75.253 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-220201 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 49039 | 81732 | 98078 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  |  |  | 82.965 | 138.276 | 165.931 |  |  |  | 59.158 | 72.216 | 76.877 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210401 | [5 empty] | 5 | MPa(g) | 160 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | MPa(g) | PC、CO2、PO | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class600 | 1" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 120 | 200 | 240 | Nm3/h |  | 4 |  | MPa-g |  | 0.01 |  | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 52.68 | 52.68 | 52.68 |  |  |  | 0.36 | 0.6 | 0.72 |  |  |  | 50.461 | 63.519 | 68.179 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1根据PID要求，限位≤50%。 2物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210801 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 49.797 | 62.855 | 80.573 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210802 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、PC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 30 | 60 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | [7 empty] | 6.193 | 12.386 |  |  |  |  | 64.329 | 82.047 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-250101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 20 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.07 | 0.117 | 0.234 |  |  |  | 48.795 | 61.852 | 79.571 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-250102 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、PC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | [6 empty] | 2.477 | 4.129 | 8.257 |  |  |  | 46.611 | 59.668 | 77.387 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21A0601 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  |  |  | 0.872 | 1.453 | 1.744 |  |  |  | 61.065 | 74.123 | 78.783 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21A0602 | [5 empty] | 1.15 | MPa(g) | 139 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.932 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 5986 | 9976 | 11971 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.29 |  | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 |  |  |  | 5.292 | 8.82 | 10.583 |  |  |  | 60.311 | 73.367 | 78.027 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21B0601 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  |  |  | 0.872 | 1.453 | 1.744 |  |  |  | 61.065 | 74.123 | 78.783 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21B0602 | [5 empty] | 1.15 | MPa(g) | 139 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.932 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 5986 | 9976 | 11971 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.29 |  | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 |  |  |  | 5.292 | 8.82 | 10.583 |  |  |  | 60.311 | 73.367 | 78.027 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21C0601 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  |  |  | 0.872 | 1.453 | 1.744 |  |  |  | 61.065 | 74.123 | 78.783 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21C0602 | [5 empty] | 1.15 | MPa(g) | 139 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.932 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 5986 | 9976 | 11971 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.29 |  | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 |  |  |  | 5.292 | 8.82 | 10.583 |  |  |  | 60.311 | 73.367 | 78.027 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210401 | [5 empty] | 5.75 | MPa(g) | 160 | 200 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5.75 | MPa(g) | PC、PO、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class600 | 6" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 91971 | 153285 | 168613 | kg/h |  | 4.5 |  | MPa-g |  | 4.3 |  | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 1079.47 | 1079.47 | 1079.47 |  |  |  | 74.555 | 124.259 | 136.684 |  |  |  | 56.426 | 69.484 | 71.92 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210402 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 157 | 150 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.644 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 14471 | 24118 | 28942 | kg/h |  | 0.01 |  | MPa-g |  | -0.069 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 1101.88 | 1101.88 | 1101.88 |  |  |  | 18.474 | 30.79 | 36.948 |  |  |  | 56.831 | 69.888 | 74.549 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210501 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 2033 | 3389 | 4067 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  |  |  | 1.163 | 1.939 | 2.327 |  |  |  | 50.713 | 63.776 | 68.437 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220101 | [5 empty] | 1.03 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.03 | MPa(g) | PC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.612 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1899 | 3165 | 3482 | kg/h |  | 0.38 |  | MPa-g |  | 0.25 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172 | 1172 | 1172 |  |  |  | 1.832 | 3.054 | 3.36 |  |  |  | 49.916 | 62.974 | 65.414 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220102 | [5 empty] | 1.14 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.14 | MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.615 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1536 | 2560 | 3328 | kg/h |  | 0.48 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1168.29 | 1168.29 | 1168.29 |  |  |  | 1.262 | 2.103 | 2.733 |  |  |  | 52.785 | 65.843 | 72.55 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220103 | [5 empty] | 1.14 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.14 | MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.615 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 357 | 595 | 774 | kg/h |  | 0.48 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1168.29 | 1168.29 | 1168.29 |  |  |  | 0.217 | 0.361 | 0.47 |  |  |  | 48.879 | 61.936 | 68.66 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220104 | [5 empty] | 0.91 | MPa(g) | 161 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.91 | MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.566 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1568 | 2613 | 2874 | kg/h |  | 0.27 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 141 | 141 | 141 | ℃ | 1088.88 | 1088.88 | 1088.88 |  |  |  | 1.373 | 2.288 | 2.516 |  |  |  | 54.943 | 67.997 | 70.431 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220105 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 25 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 900 | 1500 | 1800 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  |  |  | 0.515 | 0.858 | 1.03 |  |  |  | 59.615 | 72.673 | 77.334 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220201 | [5 empty] | 1.16 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.16 | MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.622 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1526 | 2544 | 3307 | kg/h |  | 0.49 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 |  |  |  | 1.218 | 2.03 | 2.639 |  |  |  | 51.876 | 64.941 | 71.646 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220202 | [5 empty] | 1.16 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.16 | MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.622 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1500 | 2500 | 3250 | kg/h |  | 0.49 |  | MPa-g |  | 0.22 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 |  |  |  | 1.004 | 1.673 | 2.175 |  |  |  | 46.945 | 60.003 | 66.71 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220203 | [5 empty] | 0.9 | MPa(g) | 161 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.9 | MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.566 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1307 | 2178 | 2395.8 | kg/h |  | 0.27 |  | MPa-g |  | 0.14 |  | MPa-g | 141 | 141 | 141 | ℃ | 1088.87 | 1088.87 | 1088.87 |  |  |  | 1.308 | 2.18 | 2.398 |  |  |  | 53.717 | 66.771 | 69.208 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220204 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 25 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1056 | 1760 | 2112 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  |  |  | 0.604 | 1.007 | 1.209 |  |  |  | 51.687 | 64.745 | 69.406 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-230101 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | PC、PG、DPG | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.62 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 302 | 504 | 605 | kg/h |  | -0.09 |  | MPa-g |  | -0.1 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 |  |  |  | 1.05 | 1.753 | 2.104 |  |  |  | 48.099 | 61.191 | 65.86 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-230102 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 25 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 450 | 750 | 900 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  |  |  | 0.258 | 0.429 | 0.515 |  |  |  | 53.305 | 66.363 | 71.024 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240101 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 65 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.2 | MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.67 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 6300 | 10500 | 12600 | kg/h |  | 0.55 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979.37 | 979.37 | 979.37 |  |  |  | 4.053 | 6.755 | 8.106 |  |  |  | 53.492 | 66.55 | 71.21 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240102 | [5 empty] | 1.31 | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | MPa(g) | 水、PO、PG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.995 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 6581 | 10968 | 14259 | kg/h |  | 0.7 |  | MPa-g |  | 0.48 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1005.48 | 1005.48 | 1005.48 |  |  |  | 5.27 | 8.784 | 11.419 |  |  |  | 60.205 | 73.262 | 79.97 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240103 | [5 empty] | 1.31 | MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | MPa(g) | 水、PO、PG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.995 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 19160 | 31933 | 41513 | kg/h |  | 0.65 |  | MPa-g |  | 0.26 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1005.48 | 1005.48 | 1005.48 |  |  |  | 11.525 | 19.207 | 24.97 |  |  |  | 57.826 | 70.883 | 77.59 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21A0601 | [5 empty] | 0.95 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1374 | 2290 | 2519 | kg/h |  | 0.36 |  | MPa-g |  | 0.19 |  | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  | 1.173 | 1.955 | 2.151 |  |  |  | 50.924 | 63.982 | 66.418 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21B0601 | [5 empty] | 0.95 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1374 | 2290 | 2519 | kg/h |  | 0.36 |  | MPa-g |  | 0.19 |  | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  | 1.173 | 1.955 | 2.151 |  |  |  | 50.924 | 63.982 | 66.418 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21C0601 | [5 empty] | 0.95 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1374 | 2290 | 2519 | kg/h |  | 0.36 |  | MPa-g |  | 0.19 |  | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  | 1.173 | 1.955 | 2.151 |  |  |  | 50.924 | 63.982 | 66.418 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21C0602 | [5 empty] | 0.95 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1374 | 2290 | 2519 | kg/h |  | 0.36 |  | MPa-g |  | 0.19 |  | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  | 1.173 | 1.955 | 2.151 |  |  |  | 50.924 | 63.982 | 66.418 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210401A | [5 empty] | 5 | MPa(g) | 160 | 200 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | MPa(g) | PC、催化剂、PO、CO2等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 多段降压 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class600 | 3" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 16750 | 27917 | 41876 | kg/h |  | 4 |  | MPa-g |  | 0.01 |  | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 |  |  |  | 3.04/3.87 | 5.067/6.449 | 7.6/9.674 |  |  |  | 31.115/37.283 | 44.173/50.341 | 54.538/60.706 | [16 empty] | FL |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 液体介质阀门压降大，降压级数制造厂确认 2 阀前密度1079.47kg/m3,阀后666. 21kg/m3（阀后为气液混合）3物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选 型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210401B | [5 empty] | 5 | MPa(g) | 160 | 200 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | MPa(g) | PC、催化剂、PO、CO2等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 多段降压 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class600 | 3" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 16750 | 27917 | 41876 | kg/h |  | 4 |  | MPa-g |  | 0.01 |  | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 |  |  |  | 3.04/3.87 | 5.067/6.449 | 7.6/9.674 |  |  |  | 31.115/37.283 | 44.173/50.341 | 54.538/60.706 | [16 empty] | FL |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 液体介质阀门压降大，降压级数制造厂确认 2 阀前密度1079.47kg/m3,阀后666. 21kg/m3（阀后为气液混合）3物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选 型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210701 | [5 empty] | 1.03 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.03 | MPa(g) | 工业级PC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.612 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 10409 | 17348 | 19083 | kg/h |  | 0.38 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172 | 1172 | 1172 |  |  |  | 7.551 | 12.585 | 13.844 |  |  |  | 60.077 | 73.135 | 75.571 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21A0601 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h |  | 0.78 |  | MPa-g |  | 0.75 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 49.246 | 82.077 | 98.492 |  |  |  | 65.486 | 78.544 | 83.204 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21B0601 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h |  | 0.78 |  | MPa-g |  | 0.75 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 49.246 | 82.077 | 98.492 |  |  |  | 65.486 | 78.544 | 83.204 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21C0601 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h |  | 0.78 |  | MPa-g |  | 0.75 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 49.246 | 82.077 | 98.492 |  |  |  | 65.486 | 78.544 | 83.204 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-210501 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 150 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 液体 |  | kg/m3 | 0.934 | [6 empty] | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 2033 | 3389 | 4067 | kg/h |  | 0.78 |  | MPa-g |  | 0.75 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 65.327 | 108.899 | 130.686 |  |  |  | 53.048 | 66.111 | 70.773 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-220101 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 80 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 900 | 1500 | 1800 | kg/h |  | 0.78 |  | MPa-g |  | 0.75 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 29.082 | 48.471 | 58.165 |  |  |  | 60.758 | 73.816 | 78.477 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-220201 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 80 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 1056 | 1760 | 2112 | kg/h |  | 0.78 |  | MPa-g |  | 0.75 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 34.123 | 56.872 | 68.247 |  |  |  | 64.844 | 77.902 | 82.563 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-230101 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 50 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 450 | 750 | 900 | kg/h |  | 0.78 |  | MPa-g |  | 0.75 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  | 14.541 | 24.235 | 29.082 |  |  |  | 63.769 | 76.827 | 81.488 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 53403 | 89004 | 106805 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  |  |  | 88.982 | 148.302 | 177.962 |  |  |  | 55.083 | 70.101 | 75.462 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0402 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 16337 | 27228 | 32673 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  |  |  | 27.221 | 45.368 | 54.441 |  |  |  | 52.92 | 67.939 | 73.299 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0403 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3681 | 6135 | 7362 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  |  |  | 6.133 | 10.222 | 12.267 |  |  |  | 58.687 | 73.706 | 79.067 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0404 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 5.981 | 9.968 | 11.962 |  |  |  | 57.946 | 72.965 | 78.326 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0405 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 150 | 250 | 300 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 2.99 | 4.984 | 5.981 |  |  |  | 56.793 | 71.812 | 77.173 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 53403 | 89004 | 106805 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  |  |  | 88.982 | 148.302 | 177.962 |  |  |  | 55.083 | 70.101 | 75.462 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0402 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 16337 | 27228 | 32673 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  |  |  | 27.221 | 45.368 | 54.441 |  |  |  | 52.92 | 67.939 | 73.299 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0403 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3681 | 6135 | 7362 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  |  |  | 6.133 | 10.222 | 12.267 |  |  |  | 58.687 | 73.706 | 79.067 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0404 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 5.981 | 9.968 | 11.962 |  |  |  | 57.946 | 72.965 | 78.326 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0405 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 150 | 250 | 300 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 2.99 | 4.984 | 5.981 |  |  |  | 56.793 | 71.812 | 77.173 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-350201 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 206 | 344 | 516 | kg/h |  | 1.5 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  | 1.389 | 2.319 | 3.479 |  |  |  | 48.517 | 63.593 | 75.514 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36A0401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.001 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.351 | 0.585 | 1.169 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36A0402 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | -15/70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.001 |  | MPa-g |  | -0.005 |  | MPa-g | -2 | -2 | -2 | ℃ | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  | 5.431 | 9.051 | 18.103 |  |  |  | 44.39 | 59.409 | 79.788 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36B0401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.001 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.351 | 0.585 | 1.169 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36B0402 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | -15/70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.001 |  | MPa-g |  | -0.005 |  | MPa-g | -2 | -2 | -2 | ℃ | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  | 5.431 | 9.051 | 18.103 |  |  |  | 44.39 | 59.409 | 79.788 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-310401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 63.6 | 106 | 212 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.744 | 1.239 | 2.479 |  |  |  | 50.531 | 65.55 | 85.93 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-310402 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 76 | 80 |  |  |  |  | 0.35 | MPa(g) | 氮气、DMC、甲醇 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 63.6 | 106 | 212 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | -0.005 |  | MPa-g | 56 | 56 | 56 | ℃ | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  | 9.638 | 16.064 | 32.127 |  |  |  | 46.236 | 61.255 | 81.635 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-320501 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 20 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.07 | 0.117 | 0.234 |  |  |  | 41.104 | 56.123 | 76.502 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330101 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、甲醇、水 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | -0.06 |  | MPa-g |  | -0.085 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 11.934 | 19.89 | 23.868 |  |  |  | 52.518 | 67.537 | 72.897 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330102 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.06 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330201 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 75 | 125 | 150 | Nm3/h |  | -0.084 |  | MPa-g |  | -0.095 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 40.47 | 67.449 | 80.939 |  |  |  | 64.579 | 79.598 | 84.959 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330202 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 150 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | "PG“ | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 75 | 100 | 125 | Nm3/h |  | -0.08 |  | MPa-g |  | -0.084 |  | MPa-g | 130 | 130 | 130 | ℃ | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 73.21 | 97.613 | 122.016 |  |  |  | 71.96 | 80.418 | 86.979 | [16 empty] | F.L.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；2)带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330301 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | -0.005 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 1.802 | 3.003 | 6.006 |  |  |  | 41.896 | 56.915 | 77.294 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330302 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330401 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、水 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | -0.085 |  | MPa-g |  | -0.087 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 48.872 | 81.454 | 97.745 |  |  |  | 70.126 | 85.145 | 90.506 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330402 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.085 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330501 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | -0.09 |  | MPa-g |  | -0.095 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 43.608 | 72.679 | 87.215 |  |  |  | 66.775 | 81.794 | 87.155 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330502 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.09 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-340201 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、 PG、DPG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 40 | 50 | Nm3/h |  | -0.095 |  | MPa-g |  | -0.096 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 52.529 | 70.039 | 87.549 |  |  |  | 72.248 | 80.706 | 87.267 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-340301 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、 PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 60 | Nm3/h |  | -0.096 |  | MPa-g |  | -0.097 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 40.087 | 66.812 | 80.174 |  |  |  | 64.3 | 79.319 | 84.68 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350101 | [5 empty] | 1.1 | MPa(g) | 157 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.1 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 90 | 150 | 180 | Nm3/h |  | 0.9 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  | 0.991 | 1.651 | 1.981 |  |  |  | 58.961 | 73.98 | 79.34 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350102A | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 157 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 49594 | 82657 | 107454 | kg/h |  | 0.9 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  |  |  | 102.289 | 170.482 | 221.627 |  |  |  | 59.18 | 74.199 | 81.913 | [16 empty] | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350102B | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 157 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 49594 | 82657 | 107454 | kg/h |  | 0.9 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  |  |  | 102.289 | 170.482 | 221.627 |  |  |  | 59.18 | 74.199 | 81.913 | [16 empty] | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350501 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | -0.005 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 1.802 | 3.003 | 6.006 |  |  |  | 41.896 | 56.915 | 77.294 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350502 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360101 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.335 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 12720 | 21200 | 25441 | kg/h |  | 0.05 |  | MPa-g |  | 0.01 |  | MPa-g | 88 | 88 | 88 | ℃ | 974 | 974 | 974 |  |  |  | 24.273 | 40.455 | 48.548 |  |  |  | 58.373 | 73.392 | 78.754 | [16 empty] | F.L.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360102 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 113 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | 0.01 |  | MPa-g |  | -0.005 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  | 7.302 | 12.169 | 14.603 |  |  |  | 53.092 | 68.111 | 73.472 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360201 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | -0.06 |  | MPa-g |  | -0.07 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 14.803 | 24.672 | 29.607 |  |  |  | 58.853 | 73.872 | 79.233 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360202 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.06 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-380201 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 15 | 25 | 50 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.175 | 0.292 | 0.585 |  |  |  | 50.018 | 65.037 | 85.417 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-380202 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | -0.005 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 7.207 | 12.011 | 24.022 |  |  |  | 52.708 | 67.727 | 88.106 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310102 | [5 empty] | 0.65 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.65 | MPa(g) | PC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.612 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 8580 | 14301 | 15731 | kg/h |  | 0.37 |  | MPa-g |  | 0.22 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172 | 1172 | 1172 |  |  |  | 7.708 | 12.847 | 14.132 |  |  |  | 54.684 | 69.705 | 72.507 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310103 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1305 | 2176 | 2611 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.05 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 0.938 | 1.564 | 1.877 |  |  |  | 57.358 | 72.391 | 77.749 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310104 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.8 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.37 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 16570 | kg/h |  | 0.5 |  | MPa-g |  | 0.25 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 753 | 753 | 753 | [5 empty] | 14.385 | [5 empty] | 83.75 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310201 | [5 empty] | 1.22 | MPa(g) | 84 | 200 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.353 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 37309 | 62181 | 80835 | kg/h |  | 0.63 |  | MPa-g |  | 0.45 |  | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 812 | 812 | 812 |  |  |  | 36.758 | 61.262 | 79.64 |  |  |  | 51.703 | 66.722 | 74.435 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310202 | [5 empty] | 1.22 | MPa(g) | 84 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.353 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 24872 | 41454 | 53890 | kg/h |  | 0.63 |  | MPa-g |  | 0.17 |  | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 812 | 812 | 812 |  |  |  | 15.329 | 25.548 | 33.212 |  |  |  | 59.878 | 74.897 | 82.611 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310203 | [5 empty] | 0.93 | MPa(g) | 99 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.93 | MPa(g) | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.948 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 11299 | 18832 | 22598 | kg/h |  | 0.42 |  | MPa-g |  | 0.26 |  | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 901 | 901 | 901 |  |  |  | 11.209 | 18.682 | 22.418 |  |  |  | 50.675 | 65.695 | 71.055 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310204 | [5 empty] | 0.8 | MPa(g) | 60 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.8 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.37 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1455 | 2425 | 2910 | kg/h |  | 0.47 |  | MPa-g |  | 0.13 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 753 | 753 | 753 |  |  |  | 1.083 | 1.805 | 2.166 |  |  |  | 61.588 | 76.607 | 81.968 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310205 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 8210 | 13684 | 16421 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 4.405 | 7.342 | 8.81 |  |  |  | 48.953 | 63.974 | 69.335 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310211 | [5 empty] | 1.21 | MPa(g) | 120 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.21 | MPa(g) | 甲醇、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.454 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 25405 | 42341 | 50809 | kg/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.42 |  | MPa-g | 62 | 62 | 62 | ℃ | 877 | 877 | 877 |  |  |  | 24.084 | 40.14 | 48.167 |  |  |  | 58.144 | 73.162 | 78.523 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310302 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3210 | 5350 | 6420 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 1.722 | 2.87 | 3.444 |  |  |  | 40.569 | 55.588 | 60.949 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310501A | [5 empty] | 0.87 | MPa(g) | 99 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.87 | MPa(g) | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.948 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 230576 | 384294 | 422723 | kg/h |  | 0.37 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 901 | 901 | 901 |  |  |  | 221.909 | 369.848 | 406.833 |  |  |  | 57.245 | 72.264 | 75.066 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310501B | [5 empty] | 0.87 | MPa(g) | 99 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.87 | MPa(g) | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.948 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 230576 | 384294 | 422723 | kg/h |  | 0.37 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 901 | 901 | 901 |  |  |  | 221.909 | 369.848 | 406.833 |  |  |  | 57.245 | 72.264 | 75.066 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310502 | [5 empty] | 1.22 | MPa(g) | 84 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.353 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4890 | 8150 | 10595 | kg/h |  | 0.63 |  | MPa-g |  | 0.29 |  | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 812 | 812 | 812 |  |  |  | 3.505 | 5.842 | 7.595 |  |  |  | 53.578 | 68.597 | 76.311 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320101A | [5 empty] | 3.5 | MPa(g) | -15/60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 3.5 | MPa(g) | 二氧化碳 | 气体 | 1.964 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.015 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 45 | 75 | 90 | Nm3/h |  | 1.95 |  | MPa-g |  | 0.03 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | [6 empty] | 0.227 | 0.379 | 0.455 |  |  |  | 57.65 | 72.669 | 78.03 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320101B | [5 empty] | 3.5 | MPa(g) | -15/60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 3.5 | MPa(g) | 二氧化碳 | 气体 | 1.964 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.015 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 45 | 75 | 90 | Nm3/h |  | 1.95 |  | MPa-g |  | 0.03 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | [6 empty] | 0.227 | 0.379 | 0.455 |  |  |  | 57.65 | 72.669 | 78.03 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320102 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 65 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.671 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1469 | 2448 | 2938 | kg/h |  | 0.55 |  | MPa-g |  | 0.23 |  | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979 | 979 | 979 |  |  |  | 0.989 | 1.647 | 1.977 |  |  |  | 58.903 | 73.918 | 79.282 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320601 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 65 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.67 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 4200 | 7000 | 8400 | kg/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.05 |  | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979 | 979 | 979 |  |  |  | 2.156 | 3.593 | 4.312 |  |  |  | 61.448 | 76.467 | 81.827 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320602 | [5 empty] | 0.65 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.65 | MPa(g) | 碱液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4685 | 7808 | 9370 | kg/h |  | 0.42 |  | MPa-g |  | 0.24 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 976 | 976 | 976 |  |  |  | 4.21 | 7.017 | 8.42 |  |  |  | 58.964 | 73.982 | 79.343 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330101 | [5 empty] | 1.03 | MPa(g) | 100 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.03 | MPa(g) | PG、水、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 3.303 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 7306 | 12176 | 14611 | kg/h |  | 0.44 |  | MPa-g |  | 0.26 |  | MPa-g | 80 | 80 | 80 | ℃ | 1015 | 1015 | 1015 |  |  |  | 6.438 | 10.73 | 12.875 |  |  |  | 49.392 | 64.409 | 69.769 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330103 | [5 empty] | 1.07 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.07 | MPa(g) | 甲醇、水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.523 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 2159 | 3598 | 4677 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.26 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  |  |  | 1.971 | 3.285 | 4.27 |  |  |  | 58.81 | 73.827 | 81.538 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330104 | [5 empty] | 1.07 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.07 | MPa(g) | 甲醇、水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.523 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 538 | 896 | 1165 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.19 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  |  |  | 0.42 | 0.699 | 0.909 |  |  |  | 60.665 | 75.662 | 83.381 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330105 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3084 | 5140 | 6683 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 1.655 | 2.758 | 3.585 |  |  |  | 39.392 | 54.411 | 62.129 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330201 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 5841 | 9734 | 12655 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 3.134 | 5.222 | 6.79 |  |  |  | 50.283 | 65.299 | 73.014 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330203 | [5 empty] | 1.13 | MPa(g) | 150 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.13 | MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.383 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 14515 | 24191 | 31448 | kg/h |  | 0.48 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 130 | 130 | 130 | ℃ | 916 | 916 | 916 |  |  |  | 13.464 | 22.44 | 29.171 |  |  |  | 56.065 | 71.083 | 78.797 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330204 | [5 empty] | 1.13 | MPa(g) | 150 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.13 | MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.383 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 720 | 1200 | 1560 | kg/h |  | 0.48 |  | MPa-g |  | 0.12 |  | MPa-g | 130 | 130 | 130 | ℃ | 916 | 916 | 916 |  |  |  | 0.472 | 0.787 | 1.023 |  |  |  | 51.002 | 66.021 | 73.735 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330205 | [5 empty] | 0.94 | MPa(g) | 163 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.14 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4699 | 7831 | 9397 | kg/h |  | 0.38 |  | MPa-g |  | 0.18 |  | MPa-g | 143 | 143 | 143 | ℃ | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 4.172 | 6.952 | 8.343 |  |  |  | 58.694 | 73.711 | 79.071 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330206 | [5 empty] | 0.94 | MPa(g) | 163 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.14 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1649 | 2749 | 3299 | kg/h |  | 0.38 |  | MPa-g |  | 0.19 |  | MPa-g | 143 | 143 | 143 | ℃ | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 1.502 | 2.504 | 3.005 |  |  |  | 50.822 | 65.848 | 71.21 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330401 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1262 | 2103 | 2734 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 0.677 | 1.128 | 1.467 |  |  |  | 47.775 | 62.79 | 70.504 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330402 | [5 empty] | 0.89 | MPa(g) | 162 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.89 | MPa(g) | "PG" | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.171 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 2165 | 3609 | 4330 | kg/h |  | 0.27 |  | MPa-g |  | 0.09 |  | MPa-g | 142 | 142 | 142 | ℃ | 902 | 902 | 902 |  |  |  | 2.024 | 3.374 | 4.048 |  |  |  | 59.589 | 74.613 | 79.968 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330403 | [5 empty] | 1.08 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.08 | MPa(g) | 水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.561 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1162 | 1937 | 2518 | kg/h |  | 0.44 |  | MPa-g |  | 0.26 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  |  |  | 1.049 | 1.748 | 2.272 |  |  |  | 60.634 | 75.658 | 83.371 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330404 | [5 empty] | 1.08 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.08 | MPa(g) | 水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.561 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 116 | 194 | 252 | kg/h |  | 0.44 |  | MPa-g |  | 0.18 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  |  |  | 0.087 | 0.146 | 0.189 |  |  |  | 47.464 | 62.584 | 70.275 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330405 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 65 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.671 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 107 | 178 | 232 | kg/h |  | 0.55 |  | MPa-g |  | 0.16 |  | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979 | 979 | 979 |  |  |  | 0.065 | 0.109 | 0.141 |  |  |  | 57.163 | 72.127 | 79.917 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330501 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1426 | 2377 | 3090 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 0.765 | 1.275 | 1.658 |  |  |  | 51.367 | 66.39 | 74.103 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330502 | [5 empty] | 0.84 | MPa(g) | 155 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.84 | MPa(g) | PG、DPG | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.318 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1093 | 1821 | 2003 | kg/h |  | 0.23 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 135 | 135 | 135 | ℃ | 911 | 911 | 911 |  |  |  | 1.196 | 1.993 | 2.192 |  |  |  | 64.51 | 79.519 | 82.319 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330504 | [5 empty] | 1.16 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 12.273 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 427 | 712 | 926 | kg/h |  | 0.47 |  | MPa-g |  | 0.26 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1003 | 1003 | 1003 |  |  |  | 0.35 | 0.584 | 0.76 |  |  |  | 55.352 | 70.385 | 78.111 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质粘度较大；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330505 | [5 empty] | 0.96 | MPa(g) | 147 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.96 | MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.495 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1544 | 2573 | 2830 | kg/h |  | 0.39 |  | MPa-g |  | 0.24 |  | MPa-g | 127 | 127 | 127 | ℃ | 919 | 919 | 919 |  |  |  | 1.566 | 2.61 | 2.871 |  |  |  | 52.055 | 67.071 | 69.87 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340102 | [5 empty] | 0.81 | MPa(g) | 80 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | MPa(g) | 水、PG | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.275 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 550 | 917 | 1009 | kg/h |  | 0.28 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 101 | 101 | 101 | ℃ | 917 | 917 | 917 |  |  |  | 0.6 | 1 | 1.101 |  |  |  | 58.041 | 73.071 | 75.882 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340103 | [5 empty] | 0.94 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.401 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 770 | 1283 | 1668 | kg/h |  | 0.42 |  | MPa-g |  | 0.24 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 788 | 788 | 788 |  |  |  | 0.77 | 1.283 | 1.668 |  |  |  | 51.56 | 66.571 | 74.287 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340104 | [5 empty] | 0.94 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.401 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 175 | 292 | 379 | kg/h |  | 0.42 |  | MPa-g |  | 0.13 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 788 | 788 | 788 |  |  |  | 0.138 | 0.23 | 0.299 |  |  |  | 60.973 | 76.025 | 83.693 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 361 | 601 | 782 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.05 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 0.259 | 0.432 | 0.562 |  |  |  | 61.534 | 76.521 | 84.261 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340201 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 183 | 304 | 396 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 0.098 | 0.163 | 0.212 |  |  |  | 50.987 | 65.91 | 73.683 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340301 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1080 | 1800 | 2339 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 0.579 | 0.966 | 1.255 |  |  |  | 57.015 | 72.034 | 79.735 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350101 | [5 empty] | 2.18 | MPa(g) | 76 | 200 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 2.18 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.381 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 52328 | 87213 | 117737 | kg/h |  | 1.63 |  | MPa-g |  | 1.35 |  | MPa-g | 56 | 56 | 56 | ℃ | 823 | 823 | 823 |  |  |  | 41.058 | 68.43 | 92.381 |  |  |  | 54.956 | 69.975 | 78.798 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350102 | [5 empty] | 1.89 | MPa(g) | 157 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.89 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class300 | 8" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 96843 | 161404 | 177545 | kg/h |  | 1.47 |  | MPa-g |  | 1.34 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  |  |  | 123.874 | 206.456 | 227.102 |  |  |  | 64.81 | 79.829 | 82.631 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350103 | [5 empty] | 1.1 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.1 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1000 | 1667 | 1834 | kg/h |  | 0.8 |  | MPa-g |  | 0.11 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  |  |  | 0.555 | 0.926 | 1.018 |  |  |  | 55.76 | 70.785 | 73.592 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350104 | [5 empty] | 1.28 | MPa(g) | 152 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.28 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.226 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 9899 | 16499 | 18149 | kg/h |  | 0.88 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 182 | 182 | 182 | ℃ | 791 | 791 | 791 |  |  |  | 5.084 | 8.473 | 9.321 |  |  |  | 59.73 | 74.75 | 77.553 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350105 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 250 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 42733 | 71222 | 92589 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 22.927 | 38.211 | 49.675 |  |  |  | 37.824 | 52.843 | 60.557 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350106 | [5 empty] | 1.54 | MPa(g) | 157 | 200 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.54 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 42208 | 70347 | 77382 | kg/h |  | 1.19 |  | MPa-g |  | 0.31 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  |  |  | 20.751 | 34.585 | 38.044 |  |  |  | 53.764 | 68.783 | 71.585 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350201A | [5 empty] | 0.93 | MPa(g) | 140 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 90000 | 150000 | 180000 | kg/h |  | 0.49 |  | MPa-g |  | 0.31 |  | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  |  |  | 84.411 | 140.685 | 168.822 |  |  |  | 53.532 | 68.551 | 73.912 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350201B | [5 empty] | 0.93 | MPa(g) | 140 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 90000 | 150000 | 180000 | kg/h |  | 0.49 |  | MPa-g |  | 0.31 |  | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  |  |  | 84.411 | 140.685 | 168.822 |  |  |  | 53.532 | 68.551 | 73.912 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350202 | [5 empty] | 0.93 | MPa(g) | 140 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 25800 | 43000 | 51600 | kg/h |  | 0.49 |  | MPa-g |  | 0.31 |  | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  |  |  | 24.198 | 40.33 | 48.396 |  |  |  | 58.282 | 73.301 | 78.662 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350203 | [5 empty] | 0.93 | MPa(g) | 140 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 5379 | 8965 | 10758 | kg/h |  | 0.49 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  |  |  | 3.427 | 5.712 | 6.855 |  |  |  | 60.803 | 75.822 | 81.183 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350220 | [5 empty] | 1.5 | MPa(g) | 150 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.5 | MPa(g) | 除氧水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.27 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 多段降压 | P121EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 线性 |  |  | 3.2 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 2480 | 4133 | 4959 | kg/h |  | 1.15 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 104 | 104 | 104 | ℃ | 956 | 956 | 956 |  |  |  | 0.98 | 1.634 | 1.96 |  |  |  | 28.239 | 49.359 | 59.913 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350301 | [5 empty] | 1.26 | MPa(g) | 84 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.352 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 85236 | 142060 | 184679 | kg/h |  | 0.67 |  | MPa-g |  | 0.48 |  | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 806 | 806 | 806 |  |  |  | 82.04 | 136.733 | 177.754 |  |  |  | 52.695 | 67.714 | 75.428 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350302 | [5 empty] | 1.26 | MPa(g) | 84 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.352 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 21174 | 35290 | 45878 | kg/h |  | 0.67 |  | MPa-g |  | 0.14 |  | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 806 | 806 | 806 |  |  |  | 12.202 | 20.337 | 26.439 |  |  |  | 53.172 | 68.191 | 75.905 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350303 | [5 empty] | 1.32 | MPa(g) | 86 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 4449 | 7415 | 8157 | kg/h |  | 0.73 |  | MPa-g |  | 0.13 |  | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  |  |  | 2.511 | 4.186 | 4.605 |  |  |  | 65.937 | 80.956 | 83.76 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350304 | [5 empty] | 1.32 | MPa(g) | 86 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 16462 | 27437 | 30181 | kg/h |  | 0.73 |  | MPa-g |  | 0.21/0.57 |  | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  |  |  | 9.982/17.996 | 16.637/29.993 | 18.301/32.993 |  |  |  | 47.267/64.594 | 62.287/79.614 | 65.089/82.416 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350305 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 0.4MPaG/1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.188/0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8872/9670 | 14786/16116 | 19222/20951 | kg/h |  | 0.35/1.42 |  | MPa-g |  | 0.05/0.85 |  | MPa-g | 152/202 | 152/202 | 152/202 | ℃ | 915.4/864.7 | 915.4/864.7 | 915.4/864.7 |  |  |  | 6.377/5.188 | 10.628/8.646 | 13.816/11.24 |  |  |  | 42.55/36.484 | 57.567/51.502 | 65.282/59.216 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350401 | [5 empty] | 1.3 | MPa(g) | 152 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.3 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.433 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 15003 | 25005 | 32506 | kg/h |  | 0.71 |  | MPa-g |  | 0.52 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 996 | 996 | 996 |  |  |  | 12.99 | 21.65 | 28.145 |  |  |  | 55.012 | 70.031 | 77.744 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350402 | [5 empty] | 1.3 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.3 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.433 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 897 | 1495 | 1943 | kg/h |  | 0.71 |  | MPa-g |  | 0.16 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 996 | 996 | 996 |  |  |  | 0.456 | 0.761 | 0.989 |  |  |  | 50.003 | 65.022 | 72.729 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350403 | [5 empty] | 0.82 | MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | MPa(g) | DMC、高沸物 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.333 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2790 | 4649 | 5114 | kg/h |  | 0.31 |  | MPa-g |  | 0.18 |  | MPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 930 | 930 | 930 |  |  |  | 3.022 | 5.036 | 5.54 |  |  |  | 57.105 | 72.118 | 74.921 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350404 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.331 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 9321 | 15535 | 17089 | kg/h |  | 0.53 |  | MPa-g |  | 0.16 |  | MPa-g | 90 | 90 | 90 | ℃ | 947 | 947 | 947 |  |  |  | 5.931 | 9.885 | 10.874 |  |  |  | 57.701 | 72.72 | 75.523 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350405 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3139 | 5231 | 6800 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.05 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 2.256 | 3.76 | 4.888 |  |  |  | 48.51 | 63.525 | 71.238 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601A | [5 empty] | 0.82 | MPa(g) | 86 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | MPa(g) | 甲醇等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 121019 | 201699 | 221869 | kg/h |  | 0.32 |  | MPa-g |  | 0.18 |  | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  |  |  | 141.428 | 235.714 | 259.285 |  |  |  | 55.157 | 70.177 | 72.979 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601B | [5 empty] | 0.82 | MPa(g) | 86 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | MPa(g) | 甲醇等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 121019 | 201699 | 221869 | kg/h |  | 0.32 |  | MPa-g |  | 0.18 |  | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  |  |  | 141.428 | 235.714 | 259.285 |  |  |  | 55.157 | 70.177 | 72.979 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601C | [5 empty] | 0.82 | MPa(g) | 86 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | MPa(g) | 甲醇等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 121019 | 201699 | 221869 | kg/h |  | 0.32 |  | MPa-g |  | 0.18 |  | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  |  |  | 141.428 | 235.714 | 259.285 |  |  |  | 55.157 | 70.177 | 72.979 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350602 | [5 empty] | 1.26 | MPa(g) | 84 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.352 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4800 | 8000 | 10400 | kg/h |  | 0.67 |  | MPa-g |  | 0.17 |  | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 806 | 806 | 806 |  |  |  | 2.848 | 4.747 | 6.171 |  |  |  | 55.359 | 70.378 | 78.091 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360101 | [5 empty] | 1.22 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.328 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 12122 | 20204 | 26265 | kg/h |  | 0.64 |  | MPa-g |  | 0.46 |  | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  |  |  | 10.938 | 18.231 | 23.7 |  |  |  | 49.956 | 64.976 | 72.69 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360102 | [5 empty] | 1.22 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.328 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 598 | 997 | 1296 | kg/h |  | 0.64 |  | MPa-g |  | 0.12 |  | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  |  |  | 0.317 | 0.529 | 0.688 |  |  |  | 52.447 | 67.476 | 75.188 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360103 | [5 empty] | 0.81 | MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.324 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3009 | 5015 | 5517 | kg/h |  | 0.3 |  | MPa-g |  | 0.17 |  | MPa-g | 94 | 94 | 94 | ℃ | 964 | 964 | 964 |  |  |  | 3.202 | 5.336 | 5.87 |  |  |  | 58.799 | 73.818 | 76.623 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360104A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.331 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3432 | 5720 | 6292 | kg/h |  | 0.53 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | 970.1 | 970.1 | 970.1 |  |  |  | 3.64 | 6.067 | 6.674 |  |  |  | 54.687 | 69.706 | 72.508 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360104B | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 152 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.331 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 3432 | 5720 | 6292 | kg/h |  | 0.53 |  | MPa-g |  | 0.27 |  | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | 970.1 | 970.1 | 970.1 |  |  |  | 2.574 | 4.29 | 4.719 |  |  |  | 52.384 | 67.403 | 70.205 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2264 | 3773 | 4905 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.05 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 1.627 | 2.712 | 3.525 |  |  |  | 38.902 | 53.919 | 61.633 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360201 | [5 empty] | 1.32 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.438 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 11799 | 19665 | 25564 | kg/h |  | 0.66 |  | MPa-g |  | 0.46 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1029 | 1029 | 1029 |  |  |  | 9.796 | 16.327 | 21.225 |  |  |  | 55.173 | 70.192 | 77.906 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360202 | [5 empty] | 1.32 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.438 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 185 | 309 | 401 | kg/h |  | 0.66 |  | MPa-g |  | 0.43 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1029 | 1029 | 1029 |  |  |  | 0.143 | 0.239 | 0.31 |  |  |  | 62.091 | 77.174 | 84.836 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360203 | [5 empty] | 0.92 | MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.92 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.383 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1207 | 2011 | 2212 | kg/h |  | 0.33 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 67 | 67 | 67 | ℃ | 1005 | 1005 | 1005 |  |  |  | 1.258 | 2.096 | 2.305 |  |  |  | 65.984 | 80.993 | 83.794 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360204 | [5 empty] | 1.01 | MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.01 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2543 | 4238 | 4662 | kg/h |  | 0.49 |  | MPa-g |  | 0.38 |  | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 1009 | 1009 | 1009 |  |  |  | 2.875 | 4.791 | 5.271 |  |  |  | 55.637 | 70.654 | 73.457 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-380101 | [5 empty] | 1.19 | MPa(g) | 152 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.19 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.437 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1807 | 3012 | 3012 | kg/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1004 | 1004 | 1004 |  |  |  | 1.24 | 2.067 | 2.067 |  |  |  | 65.569 | 80.592 | 80.592 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-310501 | [5 empty] | 0.42 | MPa(g) | 111 | 400 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.42 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.28 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 66754.97 | 111258 | 133509.95 | kg/h |  | 0.18 |  | MPa-g |  | 0.06 |  | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | 774 | 774 | 774 |  |  |  | 82.503 | 137.505 | 165.006 |  |  |  | 52.86 | 67.879 | 73.24 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-350201 | [5 empty] | 1.05 | MPa(g) | 99 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.05 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.363 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 5644 | 9407 | 18814 | kg/h |  | 0.52 |  | MPa-g |  | 0.16 |  | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 941 | 941 | 941 |  |  |  | 3.652 | 6.088 | 12.175 |  |  |  | 43.447 | 58.467 | 78.847 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-350601 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 94 | 450 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.32 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 104469 | 174115 | 208938 | kg/h |  | 0.058 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 74 | 74 | 74 | ℃ | 791 | 791 | 791 |  |  |  | 183.71 | 306.183 | 367.42 |  |  |  | 51.69 | 66.709 | 72.07 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310220 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 8" | Class300 | 8" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8210 | 13684 | 16421 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 198.34 | 330.583 | 396.704 |  |  |  | 65.101 | 80.121 | 85.482 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310320 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 3210 | 5350 | 6420 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 77.548 | 129.247 | 155.096 |  |  |  | 51.039 | 66.058 | 71.419 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310501 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 111 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 气体 | 1.777 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.011 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 141 | Nm3/h |  | 0.17 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | [8 empty] | 5.615 | [5 empty] | 75.317 | [16 empty] | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330120 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅴ |  | 3084 | 5140 | 6683 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 74.504 | 124.174 | 161.45 |  |  |  | 49.862 | 64.881 | 72.599 | [16 empty] | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330420 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 1262 | 2103 | 2734 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 30.488 | 50.805 | 66.049 |  |  |  | 56.252 | 71.267 | 78.982 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330520 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 1426 | 2377 | 3090 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 34.45 | 57.424 | 74.649 |  |  |  | 59.844 | 74.867 | 82.58 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-340220 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅴ |  | 183 | 304 | 396 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 4.421 | 7.344 | 9.567 |  |  |  | 55.622 | 70.545 | 78.318 | [16 empty] | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-340320 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅴ |  | 1080 | 1800 | 2339 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 26.091 | 43.485 | 56.506 |  |  |  | 51.673 | 66.692 | 74.394 | [16 empty] | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-350601 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 94 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 气体 | 1.74 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.011 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 1272 | Nm3/h |  | 0.07 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 76 | 76 | 76 | ℃ | [8 empty] | 81.689 | [5 empty] | 75.182 | [16 empty] | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-TV-420101 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.63 | MPa(g) | 循环水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.75 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 20314 | 33856 | 40627 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 33 | 33 | 33 | ℃ | 995.37 | 995.37 | 995.37 |  |  |  | 34.298 | 57.162 | 68.594 |  |  |  | 59.714 | 74.733 | 80.093 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-410101 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 10 | 43 | 86 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.117 | 0.503 | 1.006 |  |  |  | 23.078 | 65.963 | 86.343 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-410102 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 乙醇、 DMC、 DEC、甲醇钠、甲醇 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 10 | 43 | 86 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 2.138 | 9.194 | 18.387 |  |  |  | 27.703 | 70.588 | 90.968 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-420301 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 75 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.05 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [8 empty] | 0.877 | [5 empty] | 82.319 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430101 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、 DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 75 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  | 6.36 | 10.599 | 15.899 |  |  |  | 59.752 | 74.771 | 86.693 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430102 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 152 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 48143 | 80239 | 120359 | kg/h |  | 0.01 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 88 | 88 | 88 | ℃ | 986.42 | 986.42 | 986.42 |  |  |  | 258.205 | 430.345 | 645.52 |  |  |  | 61.699 | 76.718 | 88.639 | [16 empty] | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430201 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | -0.085 |  | MPa-g |  | -0.09 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 34.149 | 56.915 | 68.297 |  |  |  | 59.586 | 74.605 | 79.966 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430202 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.085 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430301 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.14 | 0.234 | 0.468 |  |  |  | 43.457 | 58.476 | 78.856 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430302 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 9.954 | 16.59 | 33.179 |  |  |  | 47.183 | 62.202 | 82.582 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440101 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | -0.07 |  | MPa-g |  | -0.08 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 17.663 | 29.439 | 35.327 |  |  |  | 58.686 | 73.705 | 79.065 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440102 | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.07 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440201 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 150 | Nm3/h |  | -0.07 |  | MPa-g |  | -0.08 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 17.663 | 29.439 | 44.158 |  |  |  | 58.686 | 73.705 | 85.626 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440202 | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.07 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440301A | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440301B | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440302A | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 6.221 | 10.368 | 20.737 |  |  |  | 48.384 | 63.403 | 83.782 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440302B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 6.221 | 10.368 | 20.737 |  |  |  | 48.384 | 63.403 | 83.782 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440401A | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440401B | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.561 | 0.935 | 1.871 |  |  |  | 42.257 | 57.276 | 77.656 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440402A | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 6.221 | 10.368 | 20.737 |  |  |  | 48.384 | 63.403 | 83.782 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440402B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 6.221 | 10.368 | 20.737 |  |  |  | 48.384 | 63.403 | 83.782 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450101 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 50 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、DEC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 75 | Nm3/h |  | -0.07 |  | MPa-g |  | -0.08 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 8.832 | 14.719 | 22.079 |  |  |  | 52.125 | 67.144 | 79.065 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450102 | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.07 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.421 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 75.758 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450201 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、 DEC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 75 | Nm3/h |  | -0.07 |  | MPa-g |  | -0.08 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 8.832 | 14.719 | 22.079 |  |  |  | 52.125 | 67.144 | 79.065 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450202 | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 45 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | -0.07 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.526 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 82.319 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-460301 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 60 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.21 | 0.351 | 0.702 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 90.777 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-460302 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 135 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC、 DEC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 115 | 115 | 115 | ℃ | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  | 6.803 | 11.338 | 22.676 |  |  |  | 51.012 | 66.031 | 86.411 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-470101 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | 氮气、 DEC、 DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | Nm3/h |  | -0.07 |  | MPa-g |  | -0.08 |  | MPa-g | 93 | 93 | 93 | ℃ | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 6.203 | 10.339 | 12.407 |  |  |  | 59.02 | 74.039 | 79.4 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480101A | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.351 | 0.585 | 1.169 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 90.777 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480101B | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.351 | 0.585 | 1.169 |  |  |  | 55.379 | 70.398 | 90.777 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480102A | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 9.954 | 16.59 | 33.179 |  |  |  | 47.183 | 62.202 | 82.582 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480102B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 9.954 | 16.59 | 33.179 |  |  |  | 47.183 | 62.202 | 82.582 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480401A | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 200 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.702 | 1.169 | 2.338 |  |  |  | 48.818 | 63.837 | 84.216 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480401B | [5 empty] | 1.0/FV | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 200 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 0.702 | 1.169 | 2.338 |  |  |  | 48.818 | 63.837 | 84.216 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480402A | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 9.954 | 16.59 | 33.179 |  |  |  | 47.183 | 62.202 | 82.582 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480402B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | Nm3/h |  | 0.005 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 9.954 | 16.59 | 33.179 |  |  |  | 47.183 | 62.202 | 82.582 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-490101 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 157 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 气体 | 1.59 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | Nm3/h |  | 0.9 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | [6 empty] | 0.65 | 1.083 | 1.3 |  |  |  | 60.392 | 75.411 | 80.771 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-490102 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 157 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.2 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 15552 | 25920 | 33696 | kg/h |  | 0.87 |  | MPa-g |  | 0.86 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667.3 | 667.3 | 667.3 |  |  |  | 71.709 | 119.515 | 155.369 |  |  |  | 59.95 | 74.969 | 82.683 | [16 empty] | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410101 | [5 empty] | 0.96 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.96 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.44 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 9120 | 15200 | 16720 | kg/h |  | 0.41 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1004 | 1004 | 1004 |  |  |  | 7.481 | 12.468 | 13.715 |  |  |  | 64.527 | 79.546 | 82.349 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410102 | [5 empty] | 0.75 | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.75 | MPa(g) | 乙醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.08 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4740 | 7900 | 8690 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | 798.51 | 798.51 | 798.51 |  |  |  | 3.996 | 6.66 | 7.326 |  |  |  | 57.428 | 72.447 | 75.25 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410104 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 875 | 1458 | 1750 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 1.541 | 2.567 | 3.081 |  |  |  | 51.566 | 66.579 | 71.946 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 311 | 518 | 622 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 0.548 | 0.912 | 1.095 |  |  |  | 55.351 | 70.351 | 75.73 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410202 | [5 empty] | 1.35 | MPa(g) | 70 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.35 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 19987 | 33311 | 43305 | kg/h |  | 0.74 |  | MPa-g |  | 0.55 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 832.78 | 832.78 | 832.78 |  |  |  | 18.926 | 31.542 | 41.006 |  |  |  | 60.715 | 75.734 | 83.448 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410203 | [5 empty] | 1.35 | MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.35 | MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3997 | 6662 | 7995 | kg/h |  | 0.74 |  | MPa-g |  | 0.14 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 832.78 | 832.78 | 832.78 |  |  |  | 2.13 | 3.55 | 4.26 |  |  |  | 61.09 | 76.11 | 81.473 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410204A | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 11447 | 19079 | 22895 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 20.153 | 33.59 | 40.309 |  |  |  | 62.563 | 77.583 | 82.944 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410204B | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 11447 | 19079 | 22895 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 20.153 | 33.59 | 40.309 |  |  |  | 52.905 | 67.925 | 73.286 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-420201 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 3963 | 6605 | 7926 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 6.977 | 11.629 | 13.954 |  |  |  | 51.756 | 66.775 | 72.136 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430101 | [5 empty] | 1.32 | MPa(g) | 152 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 46080 | 76800 | 99840 | kg/h |  | 0.73 |  | MPa-g |  | 0.54 |  | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 978.68 | 978.68 | 978.68 |  |  |  | 40.25 | 67.083 | 87.208 |  |  |  | 54.371 | 69.39 | 77.104 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430102 | [5 empty] | 1.32 | MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2400 | 4800 | 6240 | kg/h |  | 0.73 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 978.68 | 978.68 | 978.68 |  |  |  | 1.255 | 2.51 | 3.263 |  |  |  | 45.543 | 65.923 | 73.637 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430103 | [5 empty] | 0.93 | MPa(g) | 140 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.93 | MPa(g) | EMC、 DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.28 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 15845 | 26408 | 29048 | kg/h |  | 0.38 |  | MPa-g |  | 0.25 |  | MPa-g | 115 | 115 | 115 | ℃ | 978.06 | 978.06 | 978.06 |  |  |  | 16.737 | 27.895 | 30.684 |  |  |  | 57.103 | 72.121 | 74.923 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430104 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 6080 | 10134 | 13174 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 10.704 | 17.842 | 23.194 |  |  |  | 57.779 | 72.8 | 80.514 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430201 | [5 empty] | 1.39 | MPa(g) | 65 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.39 | MPa(g) | EMC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.49 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 41951 | 69918 | 94389 | kg/h |  | 0.68 |  | MPa-g |  | 0.48 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 35.386 | 58.976 | 79.617 |  |  |  | 50.585 | 65.603 | 74.427 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430202 | [5 empty] | 1.39 | MPa(g) | 65 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.39 | MPa(g) | EMC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.49 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 9764 | 16273 | 19528 | kg/h |  | 0.68 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 5.059 | 8.432 | 10.119 |  |  |  | 53.027 | 68.045 | 73.406 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430203 | [5 empty] | 0.89 | MPa(g) | 98 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.89 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.44 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 6007 | 10012 | 11014 | kg/h |  | 0.29 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 78 | 78 | 78 | ℃ | 910.22 | 910.22 | 910.22 |  |  |  | 6.338 | 10.564 | 11.621 |  |  |  | 59.653 | 74.673 | 77.477 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430301 | [5 empty] | 0.97 | MPa(g) | 98 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.97 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.43 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3602 | 6003 | 7203 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 78 | 78 | 78 | ℃ | 909.47 | 909.47 | 909.47 |  |  |  | 2.845 | 4.742 | 5.69 |  |  |  | 55.331 | 70.348 | 75.706 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440101 | [5 empty] | 0.81 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 10887 | 18145 | 19960 | kg/h |  | 0.56 |  | MPa-g |  | 0.42 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 10.976 | 18.293 | 20.123 |  |  |  | 58.516 | 73.535 | 76.338 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440102 | [5 empty] | 1.37 | MPa(g) | 70 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 36780 | 61300 | 73560 | kg/h |  | 0.68 |  | MPa-g |  | 0.48 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 31.024 | 51.706 | 62.048 |  |  |  | 56.765 | 71.784 | 77.144 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440103 | [5 empty] | 1.37 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 960 | 1600 | 2400 | kg/h |  | 0.68 |  | MPa-g |  | 0.5 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 0.854 | 1.423 | 2.134 |  |  |  | 54.586 | 69.605 | 81.526 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440104 | [5 empty] | 1.05 | MPa(g) | 95 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.05 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.36 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 11784 | 19640 | 21604 | kg/h |  | 0.42 |  | MPa-g |  | 0.19 |  | MPa-g | 75 | 75 | 75 | ℃ | 982 | 982 | 982 |  |  |  | 9.339 | 15.566 | 17.122 |  |  |  | 60.329 | 75.348 | 78.151 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8336 | 13893 | 16672 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 14.676 | 24.46 | 29.352 |  |  |  | 53.239 | 68.257 | 73.618 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440201 | [5 empty] | 1.34 | MPa(g) | 70 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.34 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 38730 | 64550 | 77460 | kg/h |  | 0.65 |  | MPa-g |  | 0.48 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 35.434 | 59.057 | 70.868 |  |  |  | 60.673 | 75.692 | 81.052 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440202 | [5 empty] | 1.34 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.34 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 960 | 1600 | 2400 | kg/h |  | 0.65 |  | MPa-g |  | 0.15/0.5 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 0.512/0.935 | 0.854/1.558 | 1.28/2.338 |  |  |  | 39.567/57.266 | 54.586/72.285 | 66.507/84.206 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440203 | [5 empty] | 1.31 | MPa(g) | 95 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.31 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.36 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1964 | 2946 | 4910 | kg/h |  | 0.62 |  | MPa-g |  | 0.31 |  | MPa-g | 75.1 | 75.1 | 75.1 | ℃ | 982 | 982 | 982 |  |  |  | 1.341 | 2.011 | 3.352 |  |  |  | 47.483 | 59.404 | 74.423 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440204 | [5 empty] | 1.14 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.14 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 9466 | 15776 | 17827 | kg/h |  | 0.57 |  | MPa-g |  | 0.17 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  | 5.646 | 9.409 | 10.633 |  |  |  | 56.252 | 71.27 | 74.864 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440205 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 8366 | 13943 | 16732 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 14.729 | 24.548 | 29.458 |  |  |  | 53.345 | 68.363 | 73.724 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440501 | [5 empty] | 1.44 | MPa(g) | 92 | 100 |  |  |  | GB | 1.44 | MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.38 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 9466 | 15776 | 17827 | kg/h |  | 0.83 |  | MPa-g |  | 0.2/0.54 |  | MPa-g | 72 | 72 | 72 | ℃ | 986 | 986 | 986 |  |  |  | 4.524/6.668 | 7.539/11.112 | 8.52/12.557 |  |  |  | 49.738/61.143 | 64.755/76.161 | 68.349/79.754 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450101 | [5 empty] | 0.97 | MPa(g) | 98 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.97 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.43 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2183 | 3638 | 4729 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.28 |  | MPa-g | 78 | 78 | 78 | ℃ | 909.47 | 909.47 | 909.47 |  |  |  | 2.091 | 3.485 | 4.53 |  |  |  | 60.551 | 75.567 | 83.279 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450102 | [5 empty] | 1.16 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 6600 | 11000 | 14300 | kg/h |  | 0.51 |  | MPa-g |  | 0.32 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 944.54 | 944.54 | 944.54 |  |  |  | 5.868 | 9.78 | 12.714 |  |  |  | 57.388 | 72.407 | 80.121 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450103 | [5 empty] | 1.16 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 250 | 500 | 600 | kg/h |  | 0.51 |  | MPa-g |  | 0.18 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 944.54 | 944.54 | 944.54 |  |  |  | 0.169 | 0.337 | 0.405 |  |  |  | 48.87 | 69.25 | 74.61 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450104 | [5 empty] | 0.86 | MPa(g) | 113 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.86 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 1873 | 3122 | 3746 | kg/h |  | 0.27 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 92.9 | 92.9 | 92.9 | ℃ | 892 | 892 | 892 |  |  |  | 2.823 | 4.706 | 5.647 |  |  |  | 55.103 | 70.125 | 75.482 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450105 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 1357 | 2261 | 2713 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 2.389 | 3.981 | 4.776 |  |  |  | 50.193 | 65.204 | 70.562 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450106 | [5 empty] | 0.86 | MPa(g) | 113 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.86 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1873 | 3122 | 3746 | kg/h |  | 0.27 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 92.9 | 92.9 | 92.9 | ℃ | 892 | 892 | 892 |  |  |  | 1.812 | 3.02 | 3.623 |  |  |  | 56.333 | 71.355 | 76.713 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450201 | [5 empty] | 1.17 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 7200 | 12000 | 15600 | kg/h |  | 0.52 |  | MPa-g |  | 0.32 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.7 | 942.7 | 942.7 |  |  |  | 6.246 | 10.409 | 13.532 |  |  |  | 59.221 | 74.24 | 81.953 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450202 | [5 empty] | 1.17 | MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h |  | 0.52 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.7 | 942.7 | 942.7 |  |  |  | 0.191 | 0.319 | 0.383 |  |  |  | 52.577 | 67.596 | 72.957 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450204 | [5 empty] | 1.04 | MPa(g) | 113 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.04 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1070 | 1784 | 2676 | kg/h |  | 0.39 |  | MPa-g |  | 0.14 |  | MPa-g | 93 | 93 | 93 | ℃ | 892 | 892 | 892 |  |  |  | 0.853 | 1.423 | 2.134 |  |  |  | 54.582 | 69.612 | 81.533 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450205 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 1427 | 2379 | 2855 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 2.512 | 4.188 | 5.026 |  |  |  | 51.672 | 66.699 | 72.062 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450206 | [5 empty] | 1.18 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.18 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.58 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1040 | 2599 | 3119 | kg/h |  | 0.59 |  | MPa-g |  | 0.33 |  | MPa-g | 45 | 45 | 45 | ℃ | 948.4 | 948.4 | 948.4 |  |  |  | 0.789 | 1.971 | 2.366 |  |  |  | 52.268 | 79.197 | 84.559 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450207 | [5 empty] | 1.18 | MPa(g) | 109 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.18 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1040 | 2599 | 3119 | kg/h |  | 0.59 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 89 | 89 | 89 | ℃ | 896.2 | 896.2 | 896.2 |  |  |  | 0.663 | 1.656 | 1.987 |  |  |  | 47.139 | 74.068 | 79.431 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450208 | [5 empty] | 1.17 | MPa(g) | 50 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h |  | 0.52 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.7 | 942.7 | 942.7 |  |  |  | 0.206 | 0.343 | 0.411 |  |  |  | 54.712 | 69.731 | 75.091 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-470101 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 485 | 808 | 1212 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 0.854 | 1.423 | 2.134 |  |  |  | 54.597 | 69.604 | 81.525 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-470102 | [5 empty] | 0.35/FV | MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 1698 | 2829 | 4244 | kg/h |  | -0.07 |  | MPa-g |  | -0.08 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 943.06 | 943.06 | 943.06 |  |  |  | 6.586 | 10.973 | 16.461 |  |  |  | 50.059 | 65.068 | 76.992 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-480301 | [5 empty] | 1.37 | MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | MPa(g) | DMC、水等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 848 | 1414 | 2121 | kg/h |  | 0.74 |  | MPa-g |  | 0.44 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.68 | 942.68 | 942.68 |  |  |  | 0.601 | 1.002 | 1.502 |  |  |  | 58.071 | 73.104 | 85.025 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490101 | [5 empty] | 2.02 | MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 2.02 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4770 | 7950 | 8745 | kg/h |  | 1.5 |  | MPa-g |  | 1.31 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 832 | 832 | 832 |  |  |  | 4.519 | 7.531 | 8.285 |  |  |  | 61.044 | 76.063 | 78.866 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490102 | [5 empty] | 1.84 | MPa(g) | 157 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.84 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.2 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 9331 | 15552 | 20218 | kg/h |  | 1.42 |  | MPa-g |  | 1.23 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667.3 | 667.3 | 667.3 |  |  |  | 9.87 | 16.451 | 21.387 |  |  |  | 55.395 | 70.414 | 78.129 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490103 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 157 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.2 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 6221 | 10368 | 12442 | kg/h |  | 0.85 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667.34 | 667.34 | 667.34 |  |  |  | 4.276 | 7.126 | 8.552 |  |  |  | 59.42 | 74.438 | 79.799 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490104 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.44 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1459 | 2432 | 2918 | kg/h |  | 0.85 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1004.2 | 1004.2 | 1004.2 |  |  |  | 0.68 | 1.134 | 1.36 |  |  |  | 61.729 | 76.752 | 82.109 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490105 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.13 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 7600 | 12666 | 15199 | kg/h |  | 1.45 |  | MPa-g |  | 1.4 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  |  |  | 13.767 | 22.944 | 27.532 |  |  |  | 56.719 | 71.737 | 77.097 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490201 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 12747 | 21245 | 27619 | kg/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 829.87 | 829.87 | 829.87 |  |  |  | 11.785 | 19.642 | 25.535 |  |  |  | 52.149 | 67.168 | 74.882 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490202 | [5 empty] | 2.29 | MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 2.29 | MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2888 | 4813 | 5776 | kg/h |  | 1.48 |  | MPa-g |  | 1.24 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 829.87 | 829.87 | 829.87 |  |  |  | 2.437 | 4.062 | 4.875 |  |  |  | 50.782 | 65.799 | 71.161 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490203 | [5 empty] | 1.31 | MPa(g) | 86 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.31 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3292 | 5487 | 6584 | kg/h |  | 0.72 |  | MPa-g |  | 0.5 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 762.5 | 762.5 | 762.5 |  |  |  | 3.027 | 5.046 | 6.055 |  |  |  | 49.268 | 64.289 | 69.647 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-HV-490105 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 8" | Class300 | 8" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅴ |  | 7600 | 12666 | 15199 | kg/h |  | 1.5 |  | MPa-g |  | 1.45 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 143.032 | 238.374 | 286.045 |  |  |  | 55.489 | 70.506 | 75.867 | [16 empty] | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50206 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 100 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 37500 | 45000 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 63.167 | 75.801 |  |  |  |  | 71.85 | 76.511 | [16 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50207 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 63 | 80 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 冷媒水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 17800 | 30000 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 29.983 | 50.534 |  |  |  |  | 69.21 | 82.553 | [16 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50210 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 80 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 循环热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 14000 | 20000 | kg/h |  | 0.25 |  | MPa-g |  | 0.2 |  | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 23.583 | 33.689 |  |  |  |  | 71.468 | 80.586 | [16 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50105 | [5 empty] | 0.98 | MPa(g) | 220 | 150 |  |  |  | 20# | 0.98 | MPa(g) | 0.8MPa蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.015 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 3000 | 5900 | 6500 | kg/h |  | 0.98 |  | MPa-g |  | 0.5 |  | MPa-g | 185 | 185 | 185 | ℃ | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 33.812 | 66.497 | 73.259 |  |  |  | 55.874 | 73.163 | 75.639 | [16 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50201 | [5 empty] | 0.98 | MPa(g) | 220 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 0.8MPa蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 1458 |  | kg/h |  | 1 |  | MPa-g |  | 0.5 |  | MPa-g | 185 | 185 | 185 | ℃ | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 16.195 | [5 empty] | 73.877 | [17 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50203 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 105 | 150 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 酒气 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 0 | 1500 |  | Nm3/h |  | 0.15 |  | MPa-g |  | 0.13 |  | MPa-g | 103 | 103 | 103 | ℃ | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 136.245 | [5 empty] | 71.838 | [17 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50204A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 20 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 0.6MPa氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3/4" | Class150 | 3/4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 19.05 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.17 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | [7 empty] | 0.174 | [5 empty] | 72.001 | [17 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50204B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 55 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 尾气 | 气体 | 2/1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | Nm3/h |  | 0.17 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 35 | 35 | 35 | ℃ | [7 empty] | 0.583/0.461 | [5 empty] | 62.783/56.776 | [17 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 含微量乙醇蒸汽
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50205A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 20 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 0.6MPa氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3/4" | Class150 | 3/4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 | [7 empty] | 19.05 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.17 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | [7 empty] | 0.174 | [5 empty] | 72.001 | [17 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50205B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 55 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 尾气 | 气体 | 2/1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | Nm3/h |  | 0.17 |  | MPa-g |  | 0 |  | MPa-g | 35 | 35 | 35 | ℃ | [7 empty] | 0.583/0.461 | [5 empty] | 62.783/56.776 | [17 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 含微量乙醇蒸汽
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-FV-50204 | [5 empty] | 0.48 | MPa(g) | 55 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.48 | MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.5 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 2682 | 2980 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 745 | 745 | 745 |  |  |  |  | 5.234 | 5.816 |  |  |  |  | 76.745 | 79.438 | [16 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50101 | [5 empty] | 0.68 | MPa(g) | 50 | 65 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.68 | MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.7~1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 5369 | 10738 | 12272 | kg/h |  | 0.2 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 767 | 767 | 767 |  |  |  | 10.327 | 20.653 | 23.604 |  |  |  | 62.374 | 80.092 | 83.506 | [16 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50103 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | 20# | 0.63 | MPa(g) | 密封水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 1996 | 3992 | kg/h |  | 0.2 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 998 | 998 | 998 |  |  |  |  | 2.38 | 4.76 |  |  |  |  | 69.008 | 86.726 | [16 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50107 | [5 empty] | 0.68 | MPa(g) | 50 | 65 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.68 | MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.7~1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 7670 | 13806 | 15340 | kg/h |  | 0.5 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 767 | 767 | 767 |  |  |  | 10.431 | 18.777 | 20.863 |  |  |  | 62.632 | 77.657 | 80.351 | [16 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50211 | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | 105 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.3 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 0 | 9660 | 11040 | kg/h |  | 0.15 |  | MPa-g |  | 0.1 |  | MPa-g | 103 | 103 | 103 | ℃ | 690 | 690 | 690 |  |  |  |  | 19.589 | 22.388 |  |  |  |  | 66.726 | 70.139 | [16 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-HV-50106 | [5 empty] | -0.1 | MPa(g) | 60 | 150 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | -0.01/0.35 | MPa(g) | 酒气 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 0 | 147 | 162 | Nm3/h |  | -0.085 |  | MPa-g |  | -0.095 |  | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 66.487 | 73.271 |  |  |  |  | 73.159 | 75.643 | [16 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 负压，阀门采用适合真空场合的填料，填料双向密封。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720101 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 40 | 66 | 73 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 1.353 | 2.232 | 2.469 |  |  |  | 47.746 | 62.47 | 65.434 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720102 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 107 | 178 | 196 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 3.619 | 6.02 | 6.629 |  |  |  | 62.401 | 77.365 | 80.198 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720110 | [5 empty] | 0.63 | MPa(g) | 63 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.63 | MPa(g) | 循环上水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.75 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 2042 | 3403 | 3743 | kg/h |  | 0.35 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 33 | 33 | 33 | ℃ | 995.37 | 995.37 | 995.37 |  |  |  | 3.448 | 5.746 | 6.32 |  |  |  | 60.977 | 75.993 | 78.793 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-710101 | [5 empty] | 0.6 | MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.6 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.538 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 824 | 1374 | 1511 | kg/h |  | 0.33 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | 785 | 785 | 785 |  |  |  | 0.826 | 1.377 | 1.514 |  |  |  | 53.609 | 68.642 | 71.436 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720101 | [5 empty] | 1.21 | MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.21 | MPa(g) | 甲醇、氢氧化钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 873 | 1455 | 1746 | kg/h |  | 0.62 |  | MPa-g |  | 0.44 |  | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 970 | 970 | 970 |  |  |  | 0.787 | 1.312 | 1.574 |  |  |  | 52.196 | 67.215 | 72.576 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720102 | [5 empty] | 0.82 | MPa(g) | 65 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.82 | MPa(g) | 甲醇、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.219 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 855 | 1425 | 1710 | kg/h |  | 0.31 |  | MPa-g |  | 0.17 |  | MPa-g | 45 | 45 | 45 | ℃ | 950 | 950 | 950 |  |  |  | 0.883 | 1.472 | 1.766 |  |  |  | 55.584 | 70.603 | 75.964 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720103 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 2500 | 4166 | 4583 | kg/h |  | 0.38 |  | MPa-g |  | 0.33 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 84.721 | 141.179 | 155.31 |  |  |  | 53.64 | 68.654 | 71.459 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720201 | [5 empty] | 0.96 | MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.96 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4563 | 7605 | 8366 | kg/h |  | 0.42 |  | MPa-g |  | 0.28 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 755 | 755 | 755 |  |  |  | 5.286 | 8.811 | 9.692 |  |  |  | 54.318 | 69.337 | 72.141 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720202 | [5 empty] | 0.96 | MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.96 | MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 4563 | 7605 | 8366 | kg/h |  | 0.42 |  | MPa-g |  | 0.12 |  | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 755 | 755 | 755 |  |  |  | 3.611 | 6.019 | 6.621 |  |  |  | 62.34 | 77.359 | 80.163 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720203 | [5 empty] | 0.87 | MPa(g) | 130 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.87 | MPa(g) | 废水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.28 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 1099 | 1832 | 2015 | kg/h |  | 0.36 |  | MPa-g |  | 0.21 |  | MPa-g | 101 | 101 | 101 | ℃ | 957 | 957 | 957 |  |  |  | 1.093 | 1.821 | 2.003 |  |  |  | 61.844 | 76.868 | 79.667 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720204 | [5 empty] | 0.7 | MPa(g) | 180 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 203.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 2371 | 3952 | 5138 | kg/h |  | 0.38 |  | MPa-g |  | 0.33 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  | 80.349 | 133.927 | 174.118 |  |  |  | 52.082 | 67.104 | 74.82 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720301 | [5 empty] | 1.21 | MPa(g) | 65 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.21 | MPa(g) | 甲醇、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 1.6 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 17820 | 29700 | 29700 | kg/h |  | 0.58 |  | MPa-g |  | 0.45 |  | MPa-g | 45 | 45 | 45 | ℃ | 990 | 990 | 990 |  |  |  | 18.71 | 31.183 | 31.183 |  |  |  | 65.738 | 80.757 | 80.757 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-910201 | [5 empty] | 1.68 | MPa(g) | 230 | 150 |  |  |  | 20# | 1.68 | MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 5220 | 8700 | 13050 | kg/h |  | 1.5 |  | MPa-g |  | 0.85 |  | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 33.021 | 55.036 | 82.553 |  |  |  | 55.269 | 68.327 | 78.692 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-910202 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221EY | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 | [7 empty] | 101.6 | ANSI Class Ⅳ |  | 3000 | 5000 | 7500 | kg/h |  | 0.8 |  | MPa-g |  | 0.45 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  | 33.756 | 56.259 | 84.389 |  |  |  | 55.832 | 68.889 | 79.254 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-930402A | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 60 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 300 | Nm3/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [8 empty] | 3.645 | [5 empty] | 79.906 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-930402B | [5 empty] | 0.35 | MPa(g) | -15/60 | 50 |  |  |  | 20# | 0.48 | MPa(g) | 尾气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  |  | 1.4 |  | MPa | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121EY | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 150 | Nm3/h |  | 0.3 |  | MPa-g |  | 0.005 |  | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [8 empty] | 3.065 | [5 empty] | 75.474 | [16 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930101A | [5 empty] | 1.05 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3590 | 5983 | 7180 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 6.32 | 10.534 | 12.641 |  |  |  | 64.85 | 77.906 | 82.568 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930101B | [5 empty] | 1.05 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 0.7 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 3590 | 5983 | 7180 | kg/h |  | 0.4 |  | MPa-g |  | 0.35 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  |  |  | 6.32 | 10.534 | 12.641 |  |  |  | 64.85 | 77.906 | 82.568 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 冷冻水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 7.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 73761 | 122935 | 135229 | kg/h |  | 0.5 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1068.3 | 1068.3 | 1068.3 |  |  |  | 85.002 | 141.669 | 155.837 |  |  |  | 59.778 | 72.836 | 75.272 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930402 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 冷冻水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 7.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 73761 | 122935 | 135229 | kg/h |  | 0.5 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1068.3 | 1068.3 | 1068.3 |  |  |  | 85.002 | 141.669 | 155.837 |  |  |  | 59.778 | 72.836 | 75.272 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910201 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 200 | 300 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 66258 | 110430 | 132516 | kg/h |  | 0.8 |  | MPa-g |  | 0.55 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 891.9 | 891.9 | 891.9 |  |  |  | 52.852 | 88.086 | 105.703 |  |  |  | 57.38 | 70.438 | 75.098 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910401 | [5 empty] | 1.05 | MPa(g) | 180 | 200 |  |  |  | 20# | 1.05 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 套筒 | M221 | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 | [7 empty] | 152.4 | ANSI Class Ⅳ |  | 54533 | 90889 | 118156 | kg/h |  | 0.67 |  | MPa-g |  | 0.52 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.3 | 915.3 | 915.3 |  |  |  | 55.434 | 92.391 | 120.109 |  |  |  | 58.6 | 71.658 | 78.364 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910501 | [5 empty] | 1.55 | MPa(g) | 120 | 50 |  |  |  | 20# | 1.55 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  | 5750 | 9584 | 11501 | kg/h |  | 1.16 |  | MPa-g |  | 0.97 |  | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 |  |  |  | 5.075 | 8.459 | 10.152 |  |  |  | 59.241 | 72.301 | 76.962 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910502 | [5 empty] | 1.55 | MPa(g) | 120 | 80 |  |  |  | 20# | 1.55 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  | 8626 | 14376 | 18689 | kg/h |  | 1.18 |  | MPa-g |  | 0.97 |  | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 |  |  |  | 7.242 | 12.07 | 15.691 |  |  |  | 53.305 | 66.361 | 73.068 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910503 | [5 empty] | 1.3 | MPa(g) | 120 | 150 |  |  |  | 20# | 1.3 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  | 36314 | 60523 | 72628 | kg/h |  | 0.97 |  | MPa-g |  | 0.3 |  | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 |  |  |  | 17.069 | 28.448 | 34.138 |  |  |  | 63.206 | 76.264 | 80.924 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-930101 | [5 empty] | 1.5 | MPa(g) | 150 | 80 |  |  |  | 20# | 1.5 | MPa(g) | 1.2MPa除氧水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.271 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 20000 | kg/h |  | 1.2 |  | MPa-g |  | 0.45 |  | MPa-g | 104 | 104 | 104 | ℃ | 956.1 | 956.1 | 956.1 | [5 empty] | 8.896 | [5 empty] | 73.587 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-930201 | [5 empty] | 1.2 | MPa(g) | 65 | 80 |  |  |  | 20# | 1.2 | MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.635 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 20000 | kg/h |  | 0.6 |  | MPa-g |  | 0.45 |  | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 992.5 | 992.5 | 992.5 | [5 empty] | 19.524 | [5 empty] | 78.655 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910201 | [5 empty] | 2.95 | MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 2.95 | MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 3500 | kg/h |  | 2.1 |  | MPa-g |  | 0.95 |  | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 891.9 | 891.9 | 891.9 | [5 empty] | 1.302 | [5 empty] | 71.303 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910401 | [5 empty] | 1.05 | MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 1.05 | MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 | [7 empty] | 50.8 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 27300 | kg/h |  | 0.67 |  | MPa-g |  | 0.52 |  | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.3 | 915.3 | 915.3 | [5 empty] | 27.751 | [5 empty] | 87.644 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910501 | [5 empty] | 1.55 | MPa(g) | 120 | 25 |  |  |  | 20# | 1.55 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 3000 | kg/h |  | 1.16 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [5 empty] | 1.149 | [5 empty] | 80.117 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910502 | [5 empty] | 1.55 | MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1.55 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 4500 | kg/h |  | 1.18 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [5 empty] | 1.706 | [5 empty] | 78.217 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910503 | [5 empty] | 1.3 | MPa(g) | 120 | 50 |  |  |  | 20# | 1.3 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 | [7 empty] | 38.1 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 20000 | kg/h |  | 0.97 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [5 empty] | 8.498 | [5 empty] | 72.416 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910504 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 25 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 | [7 empty] | 25.4 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 1500 | kg/h |  | 0.73 |  | MPa-g |  | 0.15 |  | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [5 empty] | 0.758 | [5 empty] | 80.896 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-930401 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | -15 | 150 |  |  |  | 20# | 1 | MPa(g) | 冷冻水返回 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 9.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  | 单座 | P121 | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 | [7 empty] | 76.2 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 40000 | kg/h |  | 0.76 |  | MPa-g |  | 0.4 |  | MPa-g | -10 | -10 | -10 | ℃ | 1069 | 1069 | 1069 | [5 empty] | 24.287 | [5 empty] | 72.22 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-350301 | [5 empty] | 1 | MPa(g) | 120 | 350 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.314 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | M221 |  |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 14" | Class150 | 14" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1300 | [7 empty] | 355.6 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 540000/496000 | 720000/644800 | kg/h |  | 0.45 |  | MPa-g |  | 0.3/0.288 |  | MPa-g | 90 | 90 | 90 | ℃ | 965 | 965 | 965 |  |  |  |  | 534.603/472.506 | 712.804/614.258 |  |  |  |  | 73.874/70.244 | 82.332/77.958 | [16 empty] | 主路F.C旁路F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃, 碳含量要不低于0.04。 三通阀为T型结构，直路为主路，至换热器。
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-HV-720101 | [5 empty] | 1.55 | MPa(g) | 120 | 250 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.55 | MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa | 0.298 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | M221 |  |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 10" | Class300 | 10" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 | [7 empty] | 254 | ANSI Class Ⅳ |  | 72000 | 120000/40000 | 132000 | kg/h |  | 0.89 |  | MPa-g |  | 0.84/0.82 |  | MPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 962.3 | 962.3 | 962.3 |  |  |  | 123.634 | 206.057/58.05 | 226.663/191.565 |  |  |  | 51.204 | 66.223/28.976 | 69.025/64.079 | [16 empty] | 主路F.C旁路F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃, 碳含量要不低于0.04。 三通阀为T型结构，直路为主路，至换热器。