## 第90页 第1表
FBillNo | F_BEM_CltName | FBillTypeID | F_BEM_TextXMH | F_BEM_XMMC | F_BEM_TextWH | F_BEM_TextYT | F_BEM_TextMC | F_BEM_TextXH | F_BEM_Qty | F_BEM_DateCCSJ | F_BEM_TextSJYL | F_BEM_GBYCDW1 | F_BEM_TextSJWD | F_BEM_TextGDWJ | F_BEM_Combo | F_BEM_TextGGHD | F_BEM_FMAZWZ1 | F_BEM_TextGGCZ | F_BEM_GBYC | F_BEM_GBYCDW | F_BEM_TextJZ | F_BEM_JZZT | F_BEM_ROH | F_BEM_LLDWCOBOM11211 | F_BEM_TextYSXS | F_BEM_TextLJYL | F_BEM_LLDWCOBOM1121 | F_BEM_RLXLJWD | F_BEM_BRB | F_BEM_BRBXS | F_BEM_ZQYL | F_BEM_BHZQYDW | F_BEM_YDND | F_BEM_ZYDW11 | F_BEM_ZYDW1 | F_BEM_MOLZL | F_BEM_FMMCTEXTXS | F_BEM_FMXH1XS | F_BEM_FTFGXS | F_BEM_FZMFQXS | F_BEM_sfglxXS | F_BEM_FXFBXS | F_BEM_JGCDXS | F_BEM_TLXS | F_BEM_FGFZXS | F_BEM_GCTJXS | F_BEM_GCYLXS | F_BEM_FTLJBZXS | F_BEM_FTLJXSXS | F_BEM_LLTXXS | F_BEM_FTEDXCXS | F_BEM_FTEDXC | F_BEM_EDCvXS | F_BEM_LXComboXS | F_BEM_Fl | F_BEM_XT | F_BEM_Fd | F_BEM_EDCv | F_BEM_GYKTB1 | F_BEM_FZTJ | F_BEM_Assistant11 | F_BEM_Assistant11#Name | F_BEM_QtyYTLL | F_BEM_QtyYTLLNRO | F_BEM_QtyYTLLmax | F_BEM_LLDWCOBOM | F_BEM_QtyFQYLP1 | F_BEM_QtyFQYLP1nro | F_BEM_QtyFQYLP1max | F_BEM_YLDWCOBOM1 | F_BEM_QtyFHYLP2 | F_BEM_QtyFQYLP2nro | F_BEM_QtyFQTLP2max | F_BEM_LLDWCOBOM11 | F_BEM_QtyCZWD | F_BEM_QtyCZWDnro | F_BEM_QtyCZWDmax | F_BEM_WDDW | F_BEM_ZSLPD1 | F_BEM_ZSLPD2 | F_BEM_ZSLPD3 | F_BEM_QtyJSCV | F_BEM_QtyJSCVnro | F_BEM_QtyJSCVmax | F_BEM_JSKDMIN | F_BEM_JSKDNOR | F_BEM_JSKDMAX | F_BEM_JSZY | F_BEM_Text2 | F_BEM_Text3 | F_BEM_ZYDW | F_BEM_QtyJSHKLS | F_BEM_QtyJSHKLSnro | F_BEM_QtyJSHKLSmax | F_BEM_LLDWCOBOM11111 | F_BEM_KQCZL | F_BEM_QtyJSCZL | F_BEM_TJCZL | F_BEM_CZLDW | F_BEM_KZFSCombo | F_BEM_DQWZCombo | F_BEM_DXHWZCombo | F_BEM_DDWZCombo | F_BEM_Text | F_BEM_ComboQXCSJ | F_BEM_YHQY1 | F_BEM_YHDY1 | F_BEM_ComboWBPG | F_BEM_NBPGa | F_BEM_Combo21 | F_BEM_ComboKZXH | F_BEM_KZXHB1 | F_BEM_FKXHA1 | F_BEM_FKXHB1 | F_BEM_DQJK11 | F_BEM_FBDJA1 | F_BEM_FHDJA1 | F_BEM_WDXSXS | F_BEM_FLDPXS | F_BEM_FLBZXS | F_BEM_FLCZXS | F_BEM_PTGDWJXS | F_BEM_FLGCYLXS | F_BEM_JGJCZXS | F_BEM_FLGCTJTEXTXS | F_BEM_PDFLXS | F_BEM_TextFLZXHXS | F_BEM_ZXJGXSXS | F_BEM_ZXJHGPPXS | F_BEM_PPXHXS | F_BEM_EDXC1 | F_BEM_ZYFSComboXS | F_BEM_GDDYQYXS | F_BEM_DQJKXS | F_BEM_EDSCTextXS | F_BEM_THFWXS | F_BEM_SLJGXS | F_BEM_YXRJXS | F_BEM_DWQPPText | F_BEM_DWQXH | F_BEM_DWQQty | F_BEM_DWQPPText3 | F_BEM_DCFXH | F_BEM_Qty12 | F_BEM_GLJYFPPText | F_BEM_DLJYFXH | F_BEM_GLJYFQty | F_BEM_DWQPPText42 | F_BEM_XWKGXH | F_BEM_XWKGQty | F_BEM_QKFPP | F_BEM_QKFXH | F_BEM_QKFQty | F_BEM_TSFPP | F_BEM_TSFXH | F_BEM_CSFQty | F_BEM_ZSQPP | F_BEM_ZSQXH | F_BEM_ZSQQty | F_BEM_DXFPP | F_BEM_DXFXH | F_BEM_DXFQty | F_BEM_KPFPP | F_BEM_KPFXH | F_BEM_KPFQty | F_BEM_CQGPP | F_BEM_CQGXH | F_BEM_CQGQty | F_BEM_SZFPP | F_BEM_SZFXH | F_BEM_SZFQty | F_BEM_LargeText | F_BEM_LargeText#Tag | F_BEM_Text1 | F_BEM_UnitIDJDDW | F_BEM_UnitIDJDDW#Name
单据编号 | *客户名称#编码 | *单据类型#编码 | 项目号 | 项目名称 | 位号 | 用途 | *名称(标牌要求) | *型号(标牌要求) | 数量 | *出厂日期 | 设计压力 | 设计压力单位 | 设计温度 | 管道外径 | 管道方向 | 管道厚度 | 阀门安装位置 | 管道材质 | 关闭压差 | 关闭压差单位 | 介质 | 介质状态 | 工况密度 | 密度单位 | 压缩系数 | 临界压力 | 临界压力单位 | 临界温度 | 比热比 | 比热比系数 | 饱和蒸气压 | 饱和蒸气压单位 | 运动粘度 | 动力粘度单位 | 摩尔质量单位 | 摩尔质量 | 阀门名称销售 | 阀门型号销售 | 阀体/阀盖销售 | 阀座/密封圈销售 | 上阀盖类型销售 | 阀芯/阀板销售 | 结构长度销售 | 填料销售 | 阀杆/阀轴销售 | 公称通径销售 | 公称压力销售 | 阀体法兰连接标准销售 | 阀体连接形销售 | 流量特性销售 | 阀门额定行程销售 | 阀门额定行程 | 额定Cv销售 | 流向销售 | Fl | Xt | Fd | 额定Cv(计算用，可改) | 固有可调比 | 阀座通径 | 泄漏等级#编码 | 泄漏等级#名称 | 液体流量/气体流量 min | 液体流量/气体流量 nor | 液体流量/气体流量 max | 流量单位 | 阀前绝对压力P1 min | 阀前绝对压力P1 nor | 阀前绝对压力P1 max | 阀前压力单位 | 阀后绝对压力P2 min | 阀后绝对压力P2 nor | 阀后绝对压力P2 max | 阀后压力单位 | 操作温度 min | 操作温度 nor | 操作温度 max | 温度单位 | 阻塞流min | 阻塞流nor | 阻塞流max | 计算CV min | 计算CV nor | 计算CV max | 计算开度min | 计算开度nor | 计算开度max | 计算噪音 | 计算噪音nor | 计算噪音max | 噪音单位 | 计算喉口流速 min | 计算喉口流速 nro | 计算喉口流速 max | 流速单位 | 最大开启操作力 | 最大关闭操作力 | 最大调节操作力 | 操作力单位 | 控制方式 | 断气位置 | 断信号位置 | 断电位置 | 连锁控制 | 全行程时间 | 用户气源 | 用户电源 | 外部配管 | 内部配管 | 通讯协议 | 控制信号1 | 控制信号2 | 反馈信号1 | 反馈信号2 | 电气接口. | 防爆等级 | 防护等级 | 尾端形式销售 | 法兰垫片销售 | 法兰连接标准销售 | 法兰材质销售 | 配套管道外径销售 | 法兰公称压力销售 | 紧固件材质销售 | 法兰公称通径销售 | 配对法兰销售 | 法兰组型号销售 | 执行机构名称销售 | 执行机构品牌销售 | 执行机构型号销售 | 额定行程销售 | 作用方式销售 | 额定电压/气压销售 | 电/气接口销售 | 额定输出销售 | 弹簧范围销售 | 手轮机构销售 | 有效容积销售 | 定位器品牌 | 定位器型号 | 定位器数量 | 电磁阀品牌 | 电磁阀型号 | 电磁阀数量 | 过滤减压阀品牌 | 过滤减压阀型号 | 过滤减压阀数量 | 限位开关品牌 | 限位开关型号 | 限位开关数量 | 气控阀品牌 | 气控阀型号 | 气控阀数量 | 调速阀品牌 | 调速阀型号 | 调速阀数量 | 增速器品牌 | 增速器型号 | 增速器数量 | 单向阀品牌 | 单向阀型号 | 单向阀数量 | 快排阀品牌 | 快排阀型号 | 快排阀数量 | 储气罐品牌 | 储气罐型号 | 储气罐数量 | 锁止阀品牌 | 锁止阀型号 | 锁止阀数量 | 备注 | 备注#正文 | 文本 | 基本单位#编码 | 基本单位#名称
[5 empty] | 316521-FV-0215 | 进PTA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1493 | 2488 | 2985 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.116 | 0.116 | 0.116 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-FV-0315 | 进AA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81.7 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE | 316L | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1820 | 3034 | 3640 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.116 | 0.116 | 0.116 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-FV-0521 | 回PTA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 110℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 酯化分离水 | 液体 | 983 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.47 | cP | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+ST | 标准型 | 316+ST |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 388 | 647 | 777 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.168 | 0.168 | 0.168 | MPa | 60 | 60 | 60 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-FV-0529 | PTA酯化分离塔补BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 986 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316+ST | 标准型 | 316+ST |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 120 | 200 | 500 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.076 | 0.076 | 0.076 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-FV-0721 | 回AA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 110℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 酯化分离水 | 液体 | 983 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.47 | cP | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE | 316L | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 409 | 681 | 817 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.168 | 0.168 | 0.168 | MPa | 60 | 60 | 60 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-FV-0729 | AA酯化分离塔补BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81.7 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316L+ST | 标准型 | 316L+ST |  | PTFE | 316L | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 120 | 200 | 500 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.056 | 0.056 | 0.056 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-LV-0526 | PTA酯化废水中间罐液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 酯化废水 | 液体 | 948 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.5 | cP | g/mol | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 600 | 1000 | 1200 | kg/h | 0.401 | 0.401 | 0.401 | MPa | 0.351 | 0.351 | 0.351 | MPa | 54 | 54 | 54 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-LV-0726 | AA酯化废水中间罐液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 酯化废水 | 液体 | 948 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.5 | cP | g/mol | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE | 316L | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 503 | 913.4 | 1005 | kg/h | 0.401 | 0.401 | 0.401 | MPa | 0.351 | 0.351 | 0.351 | MPa | 54 | 54 | 54 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-LV-5505 | 新鲜BDO罐液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-50B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-50B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 3593 | 5988 | 8000 | kg/h | 0.215 | 0.215 | 0.215 | MPa | 0.165 | 0.165 | 0.165 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316521-LV-5605 | 混合BDO罐316521/316522-V-008液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.8MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 8 | Bar | 低温BDO | 液体 | 983 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 20.8 | cP | g/mol | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1003 | 1671 | 2005 | kg/h | 0.628 | 0.628 | 0.628 | MPa | 0.188 | 0.188 | 0.188 | MPa | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-LV-5606 | 混合BDO罐316521/316522-V-009液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.8MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 8 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1226 | 2043 | 2452 | kg/h | 0.628 | 0.628 | 0.628 | MPa | 0.188 | 0.188 | 0.188 | MPa | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316521-PV-0502 | PTA酯化分离塔压力调节阀 | 单座阀 | P121EY-40B150P |  |  | 0.3MPa//FV |  | 60℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 酯化工艺尾气 | 气体 | 0.61 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.01 | cP | g/mol | 47 | 单座阀 | P121EY-40B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE(双层) | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 19 | 32 | 36 | kg/h | 0.061 | 0.061 | 0.061 | MPa | 0.056 | 0.056 | 0.056 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压
[5 empty] | 316521-PV-0702 | AA酯化分离塔压力调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P |  |  | 0.3MPa//FV |  | 60℃ | 3in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 酯化工艺尾气 | 气体 | 0.61 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.01 | cP | g/mol | 45.1 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE(双层) | 316L | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 41 | 68 | 78 | kg/h | 0.061 | 0.061 | 0.061 | MPa | 0.036 | 0.036 | 0.036 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压
[5 empty] | 316521-TV-0217 | PTA浆料调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P |  |  | 0.8MPa/ |  | 210℃ | 1.5in |  | Sch80 |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 3.17 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.0134 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 制造商标准 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 18 | 30 | 36 | kg/h | 0.601 | 0.601 | 0.601 | MPa | 0.551 | 0.551 | 0.551 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要
[5 empty] | 316521-TV-0317 | AA浆料调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P |  |  | 0.8MPa/ |  | 184℃ | 1.5in |  | Sch80 |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 3.17 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.0134 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 制造商标准 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 18 | 30 | 36 | kg/h | 0.601 | 0.601 | 0.601 | MPa | 0.551 | 0.551 | 0.551 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要
[5 empty] | 316521-TV-5708 | 添加剂1调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EGY-25x10B300P |  |  | 1.5MPa/ |  | 230℃ | 2in |  | Sch40 |  | 20GB/T3087 | 15 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 8.82 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.017 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x10B300P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 15 | 20 | 30 | kg/h | 1.101 | 1.101 | 1.101 | MPa | 1.051 | 1.051 | 1.051 | MPa | 184 | 184 | 184 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316521-TV-5808 | 添加剂1调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P |  |  | 0.8MPa/ |  | 200℃ | 1.5in |  | Sch80 |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 3.17 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.0134 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 15 | 20 | 30 | kg/h | 0.601 | 0.601 | 0.601 | MPa | 0.551 | 0.551 | 0.551 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316522-FV-0215 | 进PTA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x32B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81 | 单座阀 | P121EY-50x32B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1493 | 2488 | 2985 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.116 | 0.116 | 0.116 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-FV-0315 | 进AA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x32B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81.7 | 单座阀 | P121EY-50x32B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1820 | 3034 | 3640 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.116 | 0.116 | 0.116 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-FV-0521 | 回PTA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 110℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 酯化分离水 | 液体 | 983 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.47 | cP | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 388 | 647 | 777 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.168 | 0.168 | 0.168 | MPa | 60 | 60 | 60 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22 |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-FV-0529 | PTA酯化分离塔补BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 986 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316+ST | 标准型 | 316+ST |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 120 | 200 | 500 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.076 | 0.076 | 0.076 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-FV-0721 | 回AA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 110℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 酯化分离水 | 液体 | 983 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.47 | cP | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE | 316L | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 409 | 681 | 817 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.168 | 0.168 | 0.168 | MPa | 60 | 60 | 60 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-FV-0729 | AA酯化分离塔补BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P |  |  | 0.5MPa/ |  | 100℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 5 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 81.7 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE | 316L | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 120 | 200 | 500 | kg/h | 0.166 | 0.166 | 0.166 | MPa | 0.056 | 0.056 | 0.056 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-LV-0526 | PTA酯化废水中间罐液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 酯化废水 | 液体 | 948 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.5 | cP | g/mol | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 600 | 1000 | 1200 | kg/h | 0.401 | 0.401 | 0.401 | MPa | 0.351 | 0.351 | 0.351 | MPa | 54 | 54 | 54 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-LV-0726 | AA酯化废水中间罐液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 酯化废水 | 液体 | 948 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.5 | cP | g/mol | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE | 316L | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 503 | 913.4 | 1005 | kg/h | 0.401 | 0.401 | 0.401 | MPa | 0.351 | 0.351 | 0.351 | MPa | 54 | 54 | 54 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-LV-5505 | 新鲜BDO罐液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-50B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-50B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 3593 | 5988 | 8000 | kg/h | 0.215 | 0.215 | 0.215 | MPa | 0.165 | 0.165 | 0.165 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316522-LV-5605 | 混合BDO罐316521/316522-V-008液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.8MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 8 | Bar | 低温BDO | 液体 | 983 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 20.8 | cP | g/mol | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1003 | 1671 | 2005 | kg/h | 0.628 | 0.628 | 0.628 | MPa | 0.188 | 0.188 | 0.188 | MPa | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-LV-5606 | 混合BDO罐316521/316522-V-009液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.8MPa/ |  | 100℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 8 | Bar | 低温BDO | 液体 | 987 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 24.2 | cP | g/mol | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1226 | 2043 | 2452 | kg/h | 0.628 | 0.628 | 0.628 | MPa | 0.188 | 0.188 | 0.188 | MPa | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316522-PV-0502 | PTA酯化分离塔压力调节阀 | 单座阀 | P121EY-40B150P |  |  | 0.3MPa//FV |  | 60℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 酯化工艺尾气 | 气体 | 0.61 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.01 | cP | g/mol | 47 | 单座阀 | P121EY-40B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE(双层) | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 19 | 32 | 36 | kg/h | 0.061 | 0.061 | 0.061 | MPa | 0.056 | 0.056 | 0.056 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压
[5 empty] | 316522-PV-0702 | AA酯化分离塔压力调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P |  |  | 0.3MPa//FV |  | 60℃ | 3in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 酯化工艺尾气 | 气体 | 0.61 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.01 | cP | g/mol | 45.1 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 316L |  | PTFE(双层) | 316L | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 41 | 68 | 78 | kg/h | 0.061 | 0.061 | 0.061 | MPa | 0.036 | 0.036 | 0.036 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压
[5 empty] | 316522-TV-0217 | PTA浆料调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C |  |  | 0.8MPa/ |  | 210℃ | 1.5in |  | Sch80 |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 3.17 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.0134 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 18 | 30 | 36 | kg/h | 0.601 | 0.601 | 0.601 | MPa | 0.551 | 0.551 | 0.551 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要
[5 empty] | 316522-TV-0317 | AA浆料调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C |  |  | 0.8MPa/ |  | 184℃ | 1.5in |  | Sch80 |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 3.17 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.0134 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 18 | 30 | 36 | kg/h | 0.601 | 0.601 | 0.601 | MPa | 0.551 | 0.551 | 0.551 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要
[5 empty] | 316522-TV-5708 | 添加剂1调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EWY-25x10B300C |  |  | 1.5MPa/ |  | 230℃ | 2in |  | Sch40 |  | 20GB/T3087 | 15 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 8.82 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.017 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x10B300C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 15 | 20 | 30 | kg/h | 1.101 | 1.101 | 1.101 | MPa | 1.051 | 1.051 | 1.051 | MPa | 184 | 184 | 184 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316522-TV-5808 | 添加剂1调制罐温度调节阀 | 单座阀 | P121EWY-25x10B150C |  |  | 0.8MPa/ |  | 200℃ | 1.5in |  | Sch80 |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽 | 气体 | 3.17 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.0134 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x10B150C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 15 | 20 | 30 | kg/h | 0.601 | 0.601 | 0.601 | MPa | 0.551 | 0.551 | 0.551 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-FV-1902 | 终缩聚热井补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 484 | 807 | 968 | kg/h | 0.216 | 0.216 | 0.216 | MPa | 0.116 | 0.116 | 0.116 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-FV-2002 | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 215 | 358 | 429 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.118 | 0.118 | 0.118 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-FV-2102 | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 242 | 403 | 484 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.118 | 0.118 | 0.118 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-FV-3201 | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE(双层) | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 900 | 1500 | 1800 | kg/h | 0.439 | 0.439 | 0.439 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-FV-3202 | 终缩真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x20B150C |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 978 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 17.5 | cP | g/mol | 89 | 单座阀 | P121EY-25x20B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1776 | 2960 | 3552 | kg/h | 0.549 | 0.549 | 0.549 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-FV-3241 | 真空凝液去PTA酯化分离塔流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-40x20B150C |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 低温BDO | 液体 | 1015 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 56 | cP | g/mol | 35.5 | 单座阀 | P121EY-40x20B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 180 | 300 | 1000 | kg/h | 0.266 | 0.266 | 0.266 | MPa | 0.215 | 0.215 | 0.215 | MPa | 15 | 15 | 15 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-FV-3501 | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE(双层) | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 900 | 1500 | 1800 | kg/h | 0.439 | 0.439 | 0.439 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-FV-3502 | 增粘真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 980 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 18.4 | cP | g/mol | 89.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 813 | 1355 | 1626 | kg/h | 0.549 | 0.549 | 0.549 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-LV-1801 | 预缩聚冷井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-15x10B150C |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 0.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 998 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 33.8 | cP | g/mol | 84.8 | 单座阀 | P121EY-15x10B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 0.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 905 | 1508 | 1809 | kg/h | 0.639 | 0.639 | 0.639 | MPa | 0.169 | 0.169 | 0.169 | MPa | 31 | 31 | 31 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-LV-1901 | 终缩聚热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 996 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 32.4 | cP | g/mol | 83.9 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 962 | 1603 | 1924 | kg/h | 0.639 | 0.639 | 0.639 | MPa | 0.159 | 0.159 | 0.159 | MPa | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-LV-2001 | 增粘热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x7B150C |  |  | 1MPa/ |  | 60℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 998 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 33.3 | cP | g/mol | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x7B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.627 | 0.627 | 0.627 | MPa | 0.157 | 0.157 | 0.157 | MPa | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-LV-2101 | 增粘热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x7B150C |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 998 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 33.3 | cP | g/mol | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x7B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.633 | 0.633 | 0.633 | MPa | 0.163 | 0.163 | 0.163 | MPa | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-LV-3402 | 终缩聚真空热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | BDO | 液体 | 979 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 17.5 | cP | g/mol | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.741 | 0.741 | 0.741 | MPa | 0.691 | 0.691 | 0.691 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-LV-3702 | 终缩聚真空热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | BDO | 液体 | 979 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 17.5 | cP | g/mol | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.741 | 0.741 | 0.741 | MPa | 0.691 | 0.691 | 0.691 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316531-TV-1707 | 出预缩聚一级BDO冷却器BDO温度调节阀 | 套筒阀 | M221EY-100B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 4in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221EY-100B150C | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 4in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 34106 | 56843 | 68211 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML34B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-TV-1807 | 出预缩聚二级BDO冷却器BDO温度调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x32B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 3in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环水回水 | 液体 | 995.2 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.76 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EY-50x32B150C | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1950 | 3251 | 3901 | kg/h | 0.342 | 0.342 | 0.342 | MPa | 0.292 | 0.292 | 0.292 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-TV-1907 | 出终缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 | 套筒阀 | M221EY-100B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 6in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221EY-100B150C | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 4in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 31263 | 52105 | 62526 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML34B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-TV-2007 | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x40B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 2in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EY-50x40B150C | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 3800 | 6334 | 7601 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-TV-2107 | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 | 单座阀 | P121EY-50x40B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 2in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EY-50x40B150C | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 3800 | 6334 | 7601 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316531-TV-3707 | 出增粘真空冷却器丁二醇温度调节阀 | 套筒阀 | M221EY-200B150C |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 8in |  | Sch20 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221EY-200B150C | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 8in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 129654 | 216090 | 259308 | kg/h | 0.359 | 0.359 | 0.359 | MPa | 0.309 | 0.309 | 0.309 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML45B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW30 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-FV-1902 | 终缩聚热井补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 2in |  | Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 484 | 807 | 968 | kg/h | 0.216 | 0.216 | 0.216 | MPa | 0.116 | 0.116 | 0.116 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-FV-2002 | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x9B150P |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x9B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 215 | 358 | 429 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.118 | 0.118 | 0.118 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-FV-2102 | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x9B150P |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x9B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 242 | 403 | 484 | kg/h | 0.218 | 0.218 | 0.218 | MPa | 0.118 | 0.118 | 0.118 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-FV-3201 | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE(双层) | 316 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 900 | 1500 | 1800 | kg/h | 0.439 | 0.439 | 0.439 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-FV-3202 | 终缩真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x20B150P |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 978 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 17.5 | cP | g/mol | 89 | 单座阀 | P121EY-25x20B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1776 | 2960 | 3552 | kg/h | 0.549 | 0.549 | 0.549 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-FV-3241 | 真空凝液去PTA酯化分离塔流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P |  |  | 0.3MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 低温BDO | 液体 | 1015 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 56 | cP | g/mol | 35.5 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 316 | 1.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 180 | 300 | 1000 | kg/h | 0.266 | 0.266 | 0.266 | MPa | 0.215 | 0.215 | 0.215 | MPa | 15 | 15 | 15 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金/AW20 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-FV-3501 | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x25B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 80℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 新鲜BDO | 液体 | 1004 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 43.7 | cP | g/mol | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x25B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE(双层) | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 900 | 1500 | 1800 | kg/h | 0.439 | 0.439 | 0.439 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 30 | 30 | 30 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-FV-3502 | 增粘真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25x25B150P |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 980 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 18.4 | cP | g/mol | 89.1 | 单座阀 | P121EY-25x25B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 813 | 1355 | 1626 | kg/h | 0.549 | 0.549 | 0.549 | MPa | 0.051 | 0.051 | 0.051 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-LV-1801 | 预缩聚冷井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-15x15B150P |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 0.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 998 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 33.8 | cP | g/mol | 84.8 | 单座阀 | P121EY-15x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 0.5in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 905 | 1508 | 1809 | kg/h | 0.639 | 0.639 | 0.639 | MPa | 0.169 | 0.169 | 0.169 | MPa | 31 | 31 | 31 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-LV-1901 | 终缩聚热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25*15B150P |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 996 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 32.4 | cP | g/mol | 83.9 | 单座阀 | P121EY-25*15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 962 | 1603 | 1924 | kg/h | 0.639 | 0.639 | 0.639 | MPa | 0.159 | 0.159 | 0.159 | MPa | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-LV-2001 | 增粘热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P |  |  | 1MPa/ |  | 60℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 998 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 33.3 | cP | g/mol | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.627 | 0.627 | 0.627 | MPa | 0.157 | 0.157 | 0.157 | MPa | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-LV-2101 | 增粘热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低温BDO | 液体 | 998 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 33.3 | cP | g/mol | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.633 | 0.633 | 0.633 | MPa | 0.163 | 0.163 | 0.163 | MPa | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-LV-3402 | 终缩聚真空热井液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | BDO | 液体 | 979 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 17.5 | cP | g/mol | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.741 | 0.741 | 0.741 | MPa | 0.691 | 0.691 | 0.691 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-LV-3702 | 终缩聚真空热井液位调节阀 | P121EY-25*10B150P |  |  |  | 1MPa/ |  | 80℃ | 1.5in |  | Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | BDO | 液体 | 979 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 17.5 | cP | g/mol | 89.9 | P121EY-25*10B150P |  | CF8 | 316+STL | 标准型 | 316+STL |  | PTFE | 制造商标准 | 1in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 213 | 355 | 426 | kg/h | 0.741 | 0.741 | 0.741 | MPa | 0.691 | 0.691 | 0.691 | MPa | 57 | 57 | 57 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART |  |  | SVI 1000 |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML22K |  | 反作用 |  |  |  |  | / | [8 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。
[5 empty] | 316532-TV-1707 | 出预缩聚一级BDO冷却器BDO温度调节阀 | 套筒阀 | M221Y-100B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 4in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-100B150P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 4in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 34106 | 56843 | 68211 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML34B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-TV-1807 | 出预缩聚二级BDO冷却器BDO温度调节阀 | 单座阀 | P121Y-50B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 3in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环水回水 | 液体 | 995.2 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.76 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-50B150P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1950 | 3251 | 3901 | kg/h | 0.342 | 0.342 | 0.342 | MPa | 0.292 | 0.292 | 0.292 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-TV-1907 | 出终缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 | 套筒阀 | M221Y-100B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 6in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-100B150P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 4in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 31263 | 52105 | 62526 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML34B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-TV-2007 | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 | 单座阀 | P121Y-500B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 2in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-500B150P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 3800 | 6334 | 7601 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-TV-2107 | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 | 单座阀 | P121Y-500B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 2in |  | Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-500B150P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 2in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 3800 | 6334 | 7601 | kg/h | 0.419 | 0.419 | 0.419 | MPa | 0.369 | 0.369 | 0.369 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML23B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316532-TV-3707 | 出增粘真空冷却器丁二醇温度调节阀 | 套筒阀 | M221Y-200B150P |  |  | 0.6MPa/ |  | 60℃ | 8in |  | Sch20 |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水 | 液体 | 992 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.65 | cP | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-200B150P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 制造商标准 | 8in |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 129654 | 216090 | 259308 | kg/h | 0.359 | 0.359 | 0.359 | MPa | 0.309 | 0.309 | 0.309 | MPa | 43 | 43 | 43 | ℃ | [21 empty] | 正作用 | Open | Open | Open |  |  | 0.5~0.7 |  |  |  | HART | 4~20mA |  | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 | [10 empty] | 气动薄膜 |  | QML45B |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | 铝合金 | [26 empty] | Notes:
[5 empty] | 316550-FV-6619 | THF初馏塔进料流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-50*25P25P |  |  | 0.7 |  | 80 | DN50/Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 7 | Bar | 酯化分离水/液 |  | 968.5 | kg/m3 | / | 183 | Bar | [5 empty] | 0.76 |  | g/mol | 30.2 | 单座阀 | P121Y-50*25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 2431 | 4861.9 | 5834.3 | kg/h | 0.581 | 0.581 | 0.581 | MPa | 0.531 | 0.531 | 0.531 | MPa | 27 | 27 | 27 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | SVI 1000 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-LV-6608 | THF初馏塔液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-50*25P25P |  |  | 0.7 |  | 80 | DN50/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 7 | Bar | 四氢呋喃废水/液 |  | 988 | kg/m3 | / | 220 | Bar | [5 empty] | 0.55 |  | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50*25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1348.4 | 2696.8 | 3236.16 | kg/h | 0.558 | 0.558 | 0.558 | MPa | 0.508 | 0.508 | 0.508 | MPa | 50.4 | 50.4 | 50.4 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-PV-6601A | THF初馏塔压力调节阀A | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 1 |  | 70 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低压氮气/气 |  | 5.7 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.018 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa | 25 | 25 | 25 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-PV-6601B | THF初馏塔压力调节阀B | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 0.3 |  | 90 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 尾气/气 |  | 1.5 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.019 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa | 65.7 | 65.7 | 65.7 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-TV-6606 | THF初馏塔温度调节阀 | 套筒阀 | M221EY-150P25 |  |  | 0.8 |  | 210 | DN150/壁厚Sch40 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/汽 |  | 3.2 | kg/m3 | 1 | 220.6 | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-150P25 | WCB | 410/HT | 散热片型 | 410/HT |  | 柔性石墨 | 410/HT | DN150 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1520 | 3040 | 3648 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-TV-6623 | 初馏塔冷凝器出口THF温度 | 套筒阀 | M22EY-150P25 |  |  | 0.6 |  | 60 | DN150/壁厚Sch40 |  |  |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 循环冷却水回水/液 |  | 992 | kg/m3 | / | 220 | Bar | [5 empty] | 0.65 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M22QY-150P25 | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN150 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 56246.4 | 112492.8 | 134991.36 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-FV-6626 | THF初馏塔塔顶采出流量调 | 单座阀 | P121EY-50P25P |  |  | 1.2 |  | 100 | DN50/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 12 | Bar | THF液体/液 |  | 856 | kg/m3 | / | 81.8 | Bar | [5 empty] | 0.33 |  | g/mol | 62.5 | 单座阀 | P121Y-50P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 2376.86 | 4753.72 | 5704.464 | kg/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | MPa | 1.05 | 1.05 | 1.05 | MPa | 64.5 | 64.5 | 64.5 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6629 | THF初馏塔塔顶回流流量调 | 单座阀 |  |  |  | 1.2 |  | 100 | DN50/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 12 | Bar | THF液体/液 |  | 856 | kg/m3 | / | 81.8 | Bar | [5 empty] | 0.33 |  | g/mol | 62.5 | 单座阀 |  | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1188 | 2376 | 4276.8 | kg/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | MPa | 1.05 | 1.05 | 1.05 | MPa | 64.5 | 64.5 | 64.5 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6630 | THF初馏塔侧采调节阀 | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 0.3 |  | 130 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | THF液体/液 |  | 954.4 | kg/m3 | / | 81.8 | Bar | [5 empty] | 0.27 |  | g/mol | 25.3 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 100 | 200 | 400 | kg/h | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa | 0.14 | 0.14 | 0.14 | MPa | 20 | 20 | 20 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-PV-6701A | THF精馏塔压力调节阀A | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 1 |  | 70 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低压氮气/气 |  | 10.17 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.018 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE（双层） | 316 | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅵ | Ⅵ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.9 | 0.9 | 0.9 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | MPa | 25 | 25 | 25 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-PV-6701B | THF精馏塔压力调节阀B | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 1 |  | 180 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 尾气/气 |  | 6.66 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.022 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅵ | Ⅵ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.8 | 0.8 | 0.8 | MPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6716 | THF提纯塔进料流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-40*25P25P |  |  | 1 |  | 180 | DN40/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | THF液体/液 |  | 798 | kg/m3 | / | 51.9 | Bar | [5 empty] | 0.26 |  | g/mol | 72.1 | 单座阀 | P121Y-40*25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1031 | 2062 | 2474.4 | kg/h | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa | 0.65 | 0.65 | 0.65 | MPa | 100 | 100 | 100 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6717 | THF精馏塔塔底采出流量调 | 单座阀 | P121EY-25P25P |  |  | 1 |  | 180 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | THF液体/液 |  | 798 | kg/m3 | / | 51.9 | Bar | [5 empty] | 0.26 |  | g/mol | 72.1 | 单座阀 | P121Y-25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 53 | 106 | 212 | kg/h | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | MPa | 100 | 100 | 100 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-TV-6720 | 出精馏塔冷凝器THF温度调 | 套筒阀 | M221EY-200P25P |  |  | 0.6 |  | 60 | DN200/壁厚Sch20 |  |  |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水/液 |  | 992 | kg/m3 | / | 220 | Bar | [5 empty] | 0.65 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-200P25P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN200 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 79955.2 | 159910.4 | 191892.48 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-FV-6721 | 精馏塔轻组分罐液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  | 1 |  | 180 | DN40/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | THF液体/液 |  | 892 | kg/m3 | / | 107 | Bar | [5 empty] | 0.42 |  | g/mol | 54.2 | 单座阀 | P121Y-40P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1283 | 2566 | 3849 | kg/h | 0.795 | 0.795 | 0.795 | MPa | 0.745 | 0.745 | 0.745 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6723 | 精馏塔塔顶采出流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-25*P25P |  |  | 1 |  | 180 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | THF液体/液 |  | 892 | kg/m3 | / | 107 | Bar | [5 empty] | 0.42 |  | g/mol | 54.2 | 单座阀 | P121Y-25*P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 64 | 128 | 256 | kg/h | 0.79 | 0.79 | 0.79 | MPa | 0.74 | 0.74 | 0.74 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6726 | 精馏塔塔顶回流流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-80*65P25P |  |  | 1.3 |  | 180 | DN80/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 12 | Bar | THF液体/液 |  | 892 | kg/m3 | / | 107 | Bar | [5 empty] | 0.42 |  | g/mol | 54.2 | 单座阀 | P121Y-80*65P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN80 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 3641 | 7282 | 8738.4 | kg/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | MPa | 1.05 | 1.05 | 1.05 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6730 | 精馏塔侧采流量调节阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  | 1 |  | 170 | DN40/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | THF液体/液 |  | 892 | kg/m3 | / | 107 | Bar | [5 empty] | 0.42 |  | g/mol | 54.2 | 单座阀 | P121Y-40P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1283 | 2566 | 3849 | kg/h | 0.79 | 0.79 | 0.79 | MPa | 0.74 | 0.74 | 0.74 | MPa | 50 | 50 | 50 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-TV-6731 | 出精馏塔侧线冷却器THF温 | 单座阀 | P121EY-50P25P |  |  | 0.6 |  | 60 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水/液 |  | 992 | kg/m3 | / | 220 | Bar | [5 empty] | 0.65 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 7916.16 | 11308.8 | 13570.56 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-TV-6710 | THF精馏塔温度调节阀 | 套筒阀 | M221EY-100*50C |  |  | 2 |  | 260 | DN100/壁厚Sch40 |  |  |  | 20GB/T3087 | 20 | Bar | 低压蒸汽/汽 |  | 9.1 | kg/m3 | 1 | 220.6 | Bar | [5 empty] | 0.016 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-100*50C | WCB | 410/HT | 散热片型 | 410/HT |  | 柔性石墨 | 410/HT | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1212.85 | 2425.7 | 2910.84 | kg/h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | MPa | 1.75 | 1.75 | 1.75 | MPa | 207 | 207 | 207 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-PV-6801A | THF提纯塔压力调节阀A | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 1 |  | 70 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低压氮气/气 |  | 5.7 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.018 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE（双层） | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅵ | Ⅵ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa | 25 | 25 | 25 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-PV-6801B | THF提纯塔压力调节阀B | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 0.9 |  | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 9 | Bar | 尾气/气 |  | 1.48 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.019 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE（双层） | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa | 69 | 69 | 69 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-TV-6809 | THF提纯塔温度调节阀 | 套筒阀 | M221EY-200P25P |  |  | 0.8 |  | 210 | DN200/壁厚Sch20 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/汽 |  | 3.2 | kg/m3 | 1 | 220.6 | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-200P25P | WCB | 410/HT | 散热片型 | 410/HT |  | 柔性石墨 | 410/HT | DN200 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 2390.4 | 4780.8 | 5736.96 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-TV-6814 | 出提纯塔冷凝器THF温度调 | 套筒阀 | M221EY-250P25P |  |  | 0.6 |  | 60 | DN250/壁厚Sch20 |  |  |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 循环冷却水回水/液 |  | 992 | kg/m3 | / | 220 | Bar | [5 empty] | 0.65 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-250P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN250 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 125242.05 | 250484.1 | 300580.92 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动活塞 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-FV-6819 | THF提纯塔塔顶回流流量调 | 单座阀 | P121EY-80P25P |  |  | 0.9 |  | 150 | DN80/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 9 | Bar | THF液体/液 |  | 830.2 | kg/m3 | / | 51.9 | Bar | [5 empty] | 0.31 |  | g/mol | 72.1 | 单座阀 | P121Y-80P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN80 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 11734 | 23468 | 28161.6 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 67.1 | 67.1 | 67.1 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-FV-6816 | THF提纯塔塔顶采出流量调 | 单座阀 | P121EY-50P25P |  |  | 0.9 |  | 150 | DN50/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 9 | Bar | THF液体/液 |  | 830.2 | kg/m3 | / | 51.9 | Bar | [5 empty] | 0.31 |  | g/mol | 72.1 | 单座阀 | P121Y-50P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 978 | 1956 | 2347.2 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 67.1 | 67.1 | 67.1 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-LV-6808 | THF提纯塔液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-25P25P |  |  | 0.9 |  | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 9 | Bar | THF液体/液 |  | 827 | kg/m3 | / | 51.9 | Bar | [5 empty] | 0.3 |  | g/mol | 72.1 | 单座阀 | P121Y-25P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 53 | 106 | 212 | kg/h | 0.12 | 0.12 | 0.12 | MPa | 0.115 | 0.115 | 0.115 | MPa | 71 | 71 | 71 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-LV-6514 | 废水精馏塔液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-50*40P25P |  |  | 0.6 |  | 180 | DN50/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 废水精馏废水/液 |  | 917.4 | kg/m3 | / | 220.4 | Bar | [5 empty] | 0.28 |  | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50*40P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 1438 | 2876 | 3451.2 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 100 | 100 | 100 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-PV-6501A | 废水精馏塔压力调节阀A | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 1 |  | 70 | DN50/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | 低压氮气/气 |  | 5.7 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.018 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE（双层） | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅵ | Ⅵ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa | 25 | 25 | 25 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-PV-6501B | 废水精馏塔压力调节阀B | 单座阀 | P121EY-25*15P25P |  |  | 0.3 |  | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 3 | Bar | 尾气/气 |  | 1.48 | kg/m3 | 1 | 34 | Bar | [5 empty] | 0.019 |  | g/mol | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE(双层) | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅵ | Ⅵ | 10 | 20 | 30 | M3/H | 0.12 | 0.12 | 0.12 | MPa | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-TV-6515 | 出废水精馏塔冷凝器THF温 | 套筒阀 | M221EY-100P25P |  |  | 0.6 |  | 60 | DN100/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T8163 | 6 | Bar | 循环冷却水回水/液 |  | 992 | kg/m3 | / | 220 | Bar | [5 empty] | 0.65 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-100P25P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 23440.55 | 46881.1 | 56257.32 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-FV-6519 | 废水精馏塔塔顶回流流量调 | 单座阀 | P121EY-40P25 |  |  | 0.6 |  | 150 | DN40/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | THF、H2O/液 |  | 913.9 | kg/m3 | / | 197 | Bar | [5 empty] | 0.4 |  | g/mol | 25.4 | 单座阀 | P121Y-40P25 | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 520 | 1040 | 1560 | kg/h | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-TV-6513 | 进废水精馏塔低压蒸汽流量 | 套筒阀 | M221EY-80P25P |  |  | 0.8 |  | 210 | DN80/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/汽 |  | 3.2 | kg/m3 | 1 | 220.6 | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 套筒阀 | M221Y-80P25P | WCB | 410/HT | 散热片型 | 410/HT |  | 柔性石墨 | 410/HT | DN80 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 494.7 | 989.4 | 1187.28 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-FV-6517 | 废水精馏塔塔顶采出流量调 | 单座阀 | P121EY-25P25P |  |  | 0.6 |  | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | THF、H2O/液 |  | 913.9 | kg/m3 | / | 197 | Bar | [5 empty] | 0.4 |  | g/mol | 25.4 | 单座阀 | P121Y-25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 26 | 52 | 156 | kg/h | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-LV-6519 | THF等外品中间罐液位调节 | 单座阀 | P121EY-100P25P |  |  | 1 |  | 80 | DN100/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 10 | Bar | THF、H2O/液 |  | 903.2 | kg/m3 | / | 107 | Bar | [5 empty] | 0.47 |  | g/mol | 54.2 | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 13548 | 27096 | 36128 | kg/h | 0.9 | 0.9 | 0.9 | MPa | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa | 20 | 20 | 20 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质
[5 empty] | 316550-LV-5401 | 淋洗塔液位调节阀 | 单座阀 | P121EY-50P25P |  |  | 0.6 |  | 80 | DN50/壁厚Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 6 | Bar | 淋洗塔废水/液 |  | 917.4 | kg/m3 | / | 220.4 | Bar | [5 empty] | 0.28 |  | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 2889.81 | 4128.3 | 4953.96 | kg/h | 0.43 | 0.43 | 0.43 | MPa | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa | 40 | 40 | 40 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 正作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 正作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316550-FV-5402 | 淋洗塔补水调节阀 | 单座阀 | P121EY-50P25P |  |  | 0.7 |  | 60 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T8163 | 7 | Bar | 生产水/液 |  | 998 | kg/m3 | / | 220.4 | Bar | [5 empty] | 0.913 |  | g/mol | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50P25P | WCB | 316 | 标准型 | 316 |  | PTFE | 316 | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ | 2794.4 | 3992 | 4491 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa | 25 | 25 | 25 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 |  |  |  |  | / |  |  | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316912-TV-0001 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-50P25 |  |  | 0.7 |  | 110 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 5 | Bar | 循环热水/液体 |  | 1000 | kg/m3 |  |  | Bar | [7 empty] | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25 | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 5000 | 7000 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa | 90 | 90 | 90 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316912-TV-0002 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-50P25 |  |  | 0.7 |  | 110 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 5 | Bar | 循环热水/液体 |  | 1000 | kg/m3 |  |  | Bar | [7 empty] | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25 | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 5000 | 7000 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa | 90 | 90 | 90 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316912-TV-0003 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-50P25 |  |  | 0.7 |  | 110 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 5 | Bar | 循环热水/液体 |  | 1000 | kg/m3 |  |  | Bar | [7 empty] | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25 | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 5000 | 7000 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa | 90 | 90 | 90 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316912-TV-0004 | （地下槽）温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-25P25P |  |  |  |  | 110 | DN25/壁厚Sch80 |  |  |  | 20GB/T3087 | 5 | Bar | 循环热水/液体 |  | 1000 | kg/m3 |  |  | Bar | [7 empty] | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-25P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN25 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 1500 | 3000 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa | 95 | 95 | 95 | ℃ | [9 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316913-TV-0007 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/气体 |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 70 | 100 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316913-TV-0008 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/气体 |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 70 | 100 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316913-TV-0009 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/气体 |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 70 | 100 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316913-TV-0010 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/气体 |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 70 | 100 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316913-TV-0011 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/气体 |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 70 | 100 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316913-TV-0012 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-40P25P |  |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/气体 |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN40 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 70 | 100 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [21 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316914-TV-0001 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-50P25P |  |  |  |  | 185 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/G |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 200 | 500 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [9 empty] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316914-TV-0002 | 温度控制阀 | 单座阀 | P121EY-50P16C |  |  |  |  | 185 | DN50/壁厚Sch30 |  |  |  | 20GB/T3087 | 8 | Bar | 低压蒸汽/G |  | 3.168 | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.014 |  | g/mol | 18 | 单座阀 | P121EY-50P16C | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | PTFE | 316/STL | DN50 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅳ | Ⅳ |  | 200 | 500 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa | 159 | 159 | 159 | ℃ | [9 empty] | ≤85 | ≤85 | ≤85 | [9 empty] | 反作用 | [9 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 | [12 empty] | 气动薄膜 |  |  |  | 反作用 | [7 empty] | HART，随阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1、
[5 empty] | 316961-FV-0001 | 丁醇鹤管液相进口阀 | 单座阀 | P121EY-100P25P |  |  | 最大max |  | 70 | DN100Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 常温 | Bar | 丁醇/L |  |  | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 1.76 |  | g/mol |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | 石墨 | 316/STL | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅴ | Ⅴ |  | 0.3 |  | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa |  |  |  | MPa | 792 | 792 | 792 | ℃ | [31 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT | [12 empty] | 反作用 | [11 empty] | Hart，随控制阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流
[5 empty] | 316961-FV-0002 | 四氢呋喃鹤管液相进口阀 | 单座阀 | P121EY-100P25P |  |  | 最大max |  | 70 | DN100Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 20 | Bar | 四氢呋喃/L |  |  | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.48 |  | g/mol |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | 石墨 | 316/STL | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅴ | Ⅴ |  | 0.3 |  | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa |  |  |  | MPa | 885 | 885 | 885 | ℃ | [31 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT | [12 empty] | 反作用 | [11 empty] | Hart，随控制阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流量
[5 empty] | 316961-FV-0003 | 四氢呋喃等外品鹤管液相进口 | 单座阀 | P121EY-100P25P |  |  | 最大max |  | 70 | DN100Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 20 | Bar | 四氢呋喃等外品/L |  |  | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 0.43 |  | g/mol |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | 石墨 | 316/STL | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅴ | Ⅴ |  | 0.3 |  | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa |  |  |  | MPa | 874 | 874 | 874 | ℃ | [31 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT | [12 empty] | 反作用 | [11 empty] | Hart，随控制阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过40m3/h流量
[5 empty] | 316961-FV-0004 | BDO鹤管液相进口阀 | 单座阀 | P121EY-100P25P |  |  | 最大max |  | 159 | DN150Sch10S |  |  |  | S30408GB/T14976 | 60 | Bar | BDO/L |  |  | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 19.6 |  | g/mol |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | 石墨 | 316/STL | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅴ | Ⅴ |  | 0.3 |  | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa |  |  |  | MPa | 989 | 989 | 989 | ℃ | [31 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT | [12 empty] | 反作用 | [11 empty] | Hart，随控制阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流量
[5 empty] | 316961-FV-0005 | BDO重组分鹤管液相进口阀 | 单座阀 | P121EY-100P25P |  |  | 最大max |  | 159 | DN100Sch30 |  |  |  | 20GB/T8163 | 50 | Bar | BDO重组分/L |  |  | kg/m3 |  |  | Bar | [5 empty] | 10 |  | g/mol |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 316/STL |  | 石墨 | 316/STL | DN100 |  | SH/T3406-2022 | 法兰 | 等百分比 |  |  |  | 流开 | [6 empty] | Ⅴ | Ⅴ |  | 0.3 |  | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa |  |  |  | MPa | 988 | 988 | 988 | ℃ | [31 empty] | HART | 4~20mADC |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT | [12 empty] | 反作用 | [11 empty] | Hart，随控制阀带 | [5 empty] | AW2000 | [26 empty] | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流量