## Sheet1
FBillNo | F_BEM_CltName | FBillTypeID | F_BEM_TextXMH | F_BEM_XMMC | F_BEM_TextWH | F_BEM_TextYT | F_BEM_TextMC | F_BEM_TextXH | F_BEM_Qty | F_BEM_DateCCSJ | F_BEM_TextSJYL | F_BEM_GBYCDW1 | F_BEM_TextSJWD | F_BEM_TextGDWJ | F_BEM_Combo | F_BEM_TextGGHD | F_BEM_FMAZWZ1 | F_BEM_TextGGCZ | F_BEM_GBYC | F_BEM_GBYCDW | F_BEM_TextJZ | F_BEM_JZZT | F_BEM_ROH | F_BEM_LLDWCOBOM11211 | F_BEM_TextYSXS | F_BEM_TextLJYL | F_BEM_LLDWCOBOM1121 | F_BEM_RLXLJWD | F_BEM_BRB | F_BEM_BRBXS | F_BEM_ZQYL | F_BEM_BHZQYDW | F_BEM_YDND | F_BEM_ZYDW11 | F_BEM_ZYDW1 | F_BEM_MOLZL | F_BEM_FMMCTEXTXS | F_BEM_FMXH1XS | L_FXJG | L_FZZJ | F_BEM_FTFGXS | F_BEM_FZMFQXS | F_BEM_sfglxXS | F_BEM_FXFBXS | F_BEM_JGCDXS | F_BEM_TLXS | F_BEM_FGFZXS | F_BEM_GCTJXS | F_BEM_GCYLXS | F_BEM_FTLJBZXS | F_BEM_FTLJXSXS | F_BEM_LLTXXS | F_BEM_FTEDXCXS | F_BEM_FTEDXC | L_KHCv | F_BEM_EDCvXS | F_BEM_LXComboXS | F_BEM_Fl | F_BEM_XT | F_BEM_Fd | F_BEM_EDCv | F_BEM_GYKTB1 | F_BEM_FZTJ | F_BEM_Assistant11 | F_BEM_Assistant11#Name | F_BEM_QtyYTLL | F_BEM_QtyYTLLNRO | F_BEM_QtyYTLLmax | F_BEM_LLDWCOBOM | F_BEM_QtyFQYLP1 | F_BEM_QtyFQYLP1nro | F_BEM_QtyFQYLP1max | F_BEM_YLDWCOBOM1 | F_BEM_QtyFHYLP2 | F_BEM_QtyFQYLP2nro | F_BEM_QtyFQTLP2max | F_BEM_LLDWCOBOM11 | F_BEM_QtyCZWD | F_BEM_QtyCZWDnro | F_BEM_QtyCZWDmax | F_BEM_WDDW | F_BEM_GKMD1 | F_BEM_GKMD2 | F_BEM_GKMD3 | F_BEM_GKMDDW | F_BEM_ZSLPD1 | F_BEM_ZSLPD2 | F_BEM_ZSLPD3 | L_KHCv1 | L_KHCv2 | L_KHCv3 | F_BEM_QtyJSCV | F_BEM_QtyJSCVnro | F_BEM_QtyJSCVmax | L_KHKD1 | L_KHKD2 | L_KHKD3 | F_BEM_JSKDMIN | F_BEM_JSKDNOR | F_BEM_JSKDMAX | F_BEM_JSZY | F_BEM_Text2 | F_BEM_Text3 | F_BEM_ZYDW | F_BEM_QtyJSHKLS | F_BEM_QtyJSHKLSnro | F_BEM_QtyJSHKLSmax | F_BEM_LLDWCOBOM11111 | F_BEM_KQCZL | F_BEM_QtyJSCZL | F_BEM_TJCZL | F_BEM_CZLDW | F_BEM_KZFSCombo | F_BEM_DQWZCombo | F_BEM_DXHWZCombo | F_BEM_DDWZCombo | F_BEM_Text | F_BEM_ComboQXCSJ | F_BEM_YHQY1 | F_BEM_YHDY1 | F_BEM_ComboWBPG | F_BEM_NBPGa | F_BEM_Combo21 | F_BEM_ComboKZXH | F_BEM_KZXHB1 | F_BEM_FKXHA1 | F_BEM_FKXHB1 | F_BEM_DQJK11 | L_DQLJ | F_BEM_FBDJA1 | F_BEM_FHDJA1 | F_BEM_WDXSXS | F_BEM_FLDPXS | F_BEM_FLBZXS | F_BEM_FLCZXS | F_BEM_PTGDWJXS | F_BEM_FLGCYLXS | F_BEM_JGJCZXS | F_BEM_FLGCTJTEXTXS | F_BEM_PDFLXS | F_BEM_TextFLZXHXS | F_BEM_ZXJGXSXS | F_BEM_ZXJHGPPXS | F_BEM_PPXHXS | F_BEM_EDXC1 | F_BEM_ZYFSComboXS | F_BEM_GDDYQYXS | F_BEM_DQJKXS | F_BEM_EDSCTextXS | F_BEM_THFWXS | F_BEM_SLJGXS | F_BEM_YXRJXS | F_BEM_DWQPPText | F_BEM_DWQXH | F_BEM_DWQQty | F_BEM_DWQPPText3 | F_BEM_DCFXH | F_BEM_Qty12 | F_BEM_GLJYFPPText | F_BEM_DLJYFXH | F_BEM_GLJYFQty | F_BEM_DWQPPText42 | F_BEM_XWKGXH | F_BEM_XWKGQty | F_BEM_QKFPP | F_BEM_QKFXH | F_BEM_QKFQty | F_BEM_TSFPP | F_BEM_TSFXH | F_BEM_CSFQty | F_BEM_ZSQPP | F_BEM_ZSQXH | F_BEM_ZSQQty | F_BEM_DXFPP | F_BEM_DXFXH | F_BEM_DXFQty | F_BEM_KPFPP | F_BEM_KPFXH | F_BEM_KPFQty | F_BEM_CQGPP | F_BEM_CQGXH | F_BEM_CQGQty | F_BEM_SZFPP | F_BEM_SZFXH | F_BEM_SZFQty | F_BEM_LargeText | F_BEM_LargeText#Tag | F_BEM_Text1 | F_BEM_UnitIDJDDW | F_BEM_UnitIDJDDW#Name | F_BEM_TextWH.1 | Unnamed: 26
单据编号 | *客户名称#编码 | *单据类型#编码 | 项目号 | 项目名称 | 位号 | 用途 | *名称(标牌要求) | *型号(标牌要求) | 数量 | *出厂日期 | 设计压力 | 设计压力单位 | 设计温度 | 管道外径 | 管道方向 | 管道厚度 | 阀门安装位置 | 管道材质 | 关闭压差 | 关闭压差单位 | 介质 | 介质状态 | 工况密度 | 密度单位 | 压缩系数 | 临界压力 | 临界压力单位 | 临界温度 | 比热比 | 比热比系数 | 饱和蒸气压 | 饱和蒸气压单位 | 运动粘度 | 动力粘度单位 | 摩尔质量单位 | 摩尔质量 | 阀门名称销售 | 阀门型号销售 | 阀芯结构 |  | 阀体/阀盖销售 | 阀座/密封圈销售 | 上阀盖类型销售 | 阀芯/阀板销售 | 结构长度销售 | 填料销售 | 阀杆/阀轴销售 | 公称通径销售 | 公称压力销售 | 阀体法兰连接标准销售 | 阀体连接形销售 | 流量特性销售 | 阀门额定行程销售 | 阀门额定行程 | 客户选用Cv | 额定Cv销售 | 流向销售 | Fl | Xt | Fd | 额定Cv(计算用，可改) | 固有可调比 | 阀座通径 | 泄漏等级#编码 | 泄漏等级#名称 | 液体流量/气体流量 min | 液体流量/气体流量 nor | 液体流量/气体流量 max | 流量单位 | 阀前绝对压力P1 min | 阀前绝对压力P1 nor | 阀前绝对压力P1 max | 阀前压力单位 | 阀后绝对压力P2 min | 阀后绝对压力P2 nor | 阀后绝对压力P2 max | 阀后压力单位 | 操作温度 min | 操作温度 nor | 操作温度 max | 温度单位 | 工况密度1 | 工况密度2 | 工况密度3 | 工况密度单位 | 阻塞流min | 阻塞流nor | 阻塞流max | 客户计算Cv1 | 客户计算Cv2 | 客户计算Cv3 | 计算CV min | 计算CV nor | 计算CV max | 客户计算开度1 | 客户计算开度2 | 客户计算开度3 | 计算开度min | 计算开度nor | 计算开度max | 计算噪音 | 计算噪音nor | 计算噪音max | 噪音单位 | 计算喉口流速 min | 计算喉口流速 nro | 计算喉口流速 max | 流速单位 | 最大开启操作力 | 最大关闭操作力 | 最大调节操作力 | 操作力单位 | 控制方式 | 断气位置 | 断信号位置 | 断电位置 | 连锁控制 | 全行程时间 | 用户气源 | 用户电源 | 外部配管 | 内部配管 | 通讯协议 | 控制信号1 | 控制信号2 | 反馈信号1 | 反馈信号2 | 电气接口. | 电气连接 | 防爆等级 | 防护等级 | 尾端形式销售 | 法兰垫片销售 | 法兰连接标准销售 | 法兰材质销售 | 配套管道外径销售 | 法兰公称压力销售 | 紧固件材质销售 | 法兰公称通径销售 | 配对法兰销售 | 法兰组型号销售 | 执行机构名称销售 | 执行机构品牌销售 | 执行机构型号销售 | 额定行程销售 | 作用方式销售 | 额定电压/气压销售 | 电/气接口销售 | 额定输出销售 | 弹簧范围销售 | 手轮机构销售 | 有效容积销售 | 定位器品牌 | 定位器型号 | 定位器数量 | 电磁阀品牌 | 电磁阀型号 | 电磁阀数量 | 过滤减压阀品牌 | 过滤减压阀型号 | 过滤减压阀数量 | 限位开关品牌 | 限位开关型号 | 限位开关数量 | 气控阀品牌 | 气控阀型号 | 气控阀数量 | 调速阀品牌 | 调速阀型号 | 调速阀数量 | 增速器品牌 | 增速器型号 | 增速器数量 | 单向阀品牌 | 单向阀型号 | 单向阀数量 | 快排阀品牌 | 快排阀型号 | 快排阀数量 | 储气罐品牌 | 储气罐型号 | 储气罐数量 | 锁止阀品牌 | 锁止阀型号 | 锁止阀数量 | 备注 | 备注#正文 | 文本 | 基本单位#编码 | 基本单位#名称
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11A0501 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | Ⅳ |  | 44.73 | 74.55 | 89.46 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 52.952 | 88.253 | 105.904 | 51.88 | 86.47 | 103.76 | 57.428 | 70.486 | 75.147 | 43% | 56% | 61% | 52.34 | 54.56 | 55.35 |  | 0.7 | 1.17 | 1.41 |  | 314.16 | 8516.47 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-11A0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11B0501 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | Ⅳ |  | 44.73 | 74.55 | 89.46 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 52.952 | 88.253 | 105.904 | 51.88 | 86.47 | 103.76 | 57.428 | 70.486 | 75.147 | 43% | 56% | 61% | 52.34 | 54.56 | 55.35 |  | 0.7 | 1.17 | 1.41 |  | 314.16 | 8516.47 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-11B0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11C0501 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | Ⅳ |  | 44.73 | 74.55 | 89.46 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 52.952 | 88.253 | 105.904 | 51.88 | 86.47 | 103.76 | 57.428 | 70.486 | 75.147 | 43% | 56% | 61% | 52.34 | 54.56 | 55.35 |  | 0.7 | 1.17 | 1.41 |  | 314.16 | 8516.47 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-11C0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0101 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | Ⅳ |  | 81 | 135 | 162 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 96.787 | 161.312 | 193.574 | 98.43 | 164.04 | 196.85 | 63.097 | 76.155 | 80.816 | 60% | 73% | 77% | 55.08 | 57.3 | 58.09 |  | 1.27 | 2.12 | 2.55 |  | 314.16 | 8611.43 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13A0101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0102 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | Ⅳ |  | 41.4 | 69 | 82.8 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 49.469 | 82.448 | 98.938 | 48.47 | 80.78 | 96.94 | 65.601 | 78.659 | 83.32 | 65% | 78% | 83% | 52.01 | 54.23 | 55.02 |  | 1.46 | 2.44 | 2.93 |  | 153.94 | 4551.75 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13A0102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0103 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 50 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 6 | 10 | 12 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 7.169 | 11.949 | 14.339 | 7.02 | 11.71 | 14.05 | 53.046 | 66.104 | 70.765 | 58% | 71% | 76% | 43.62 | 45.84 | 46.63 |  | 0.85 | 1.41 | 1.7 |  | 113.1 | 3614.34 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13A0103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0104 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 100 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | Ⅳ |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 15.596 | 25.994 | 31.192 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 52.501 | 65.56 | 70.22 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13A0104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0105 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13A0105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0101 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | Ⅳ |  | 81 | 135 | 162 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 96.787 | 161.312 | 193.574 | 98.43 | 164.04 | 196.85 | 63.097 | 76.155 | 80.816 | 60% | 73% | 77% | 55.08 | 57.3 | 58.09 |  | 1.27 | 2.12 | 2.55 |  | 314.16 | 8611.43 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13B0101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0102 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | Ⅳ |  | 41.4 | 69 | 82.8 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 49.469 | 82.448 | 98.938 | 48.47 | 80.78 | 96.94 | 65.601 | 78.659 | 83.32 | 65% | 78% | 83% | 52.01 | 54.23 | 55.02 |  | 1.46 | 2.44 | 2.93 |  | 153.94 | 4551.75 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13B0102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0103 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 50 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 6 | 10 | 12 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 7.169 | 11.949 | 14.339 | 7.02 | 11.71 | 14.05 | 53.046 | 66.104 | 70.765 | 58% | 71% | 76% | 43.62 | 45.84 | 46.63 |  | 0.85 | 1.41 | 1.7 |  | 113.1 | 3614.34 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13B0103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0104 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 100 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | Ⅳ |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 15.596 | 25.994 | 31.192 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 52.501 | 65.56 | 70.22 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13B0104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0105 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-13B0105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301A | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301B | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301C | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301C
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301D | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301D
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301E | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301E
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301F | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301F
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301G | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301G
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301H | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.63 | 6.57 | 7.88 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 2.97 | 7.41 | 8.89 | 51.738 | 75.141 | 79.789 | 45% | 68% | 73% | 40.04 | 44.01 | 44.8 |  | 0.58 | 1.45 | 1.74 |  | 113.1 | 2654.88 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110301H
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110302 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 150 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.33 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | Ⅳ |  | 20.33 | 50.82 | 60.98 | M3/H | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 350 | 350 | 350 | kPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934 | 934 | 934 |  | 否 | 否 | 否 | 23.402 | 58.5 | 70.195 | 24.06 | 60.15 | 72.17 | 46.468 | 69.888 | 74.547 | 47% | 71% | 75% | 49.13 | 53.11 | 53.9 |  | 0.72 | 1.8 | 2.16 |  | 153.94 | 4391.06 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110302
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110401 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 50 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | Ⅳ |  | 1.73 | 2.88 | 3.46 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 2.048 | 3.409 | 4.096 | 2.1 | 3.49 | 4.19 | 52.759 | 65.787 | 70.477 | 46% | 59% | 63% | 38.42 | 40.62 | 41.42 |  | 0.6 | 0.99 | 1.2 |  | 113.1 | 1746.77 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-110401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120102 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 80 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 10.03 | 16.72 | 25.08 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 11.874 | 19.793 | 29.69 | 12.33 | 20.55 | 30.83 | 58.589 | 71.651 | 82.016 | 65% | 78% | 89% | 46.1 | 48.32 | 50.08 |  | 1.42 | 2.37 | 3.55 |  | 113.1 | 1363.09 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120103 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 100 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | Ⅳ |  | 19.97 | 33.28 | 39.94 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 23.641 | 39.397 | 47.281 | 23.63 | 39.38 | 47.26 | 63.134 | 76.189 | 80.852 | 59% | 72% | 76% | 48.93 | 51.15 | 51.94 |  | 1.1 | 1.84 | 2.21 |  | 153.94 | 2020.63 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120104 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 179.08 | 298.47 | 358.17 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 9.299 | 15.498 | 18.598 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 59.694 | 72.752 | 77.413 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120401 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 150 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.3 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | Ⅳ |  | 54.14 | 90.24 | 108.29 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 923.6 | 923.6 | 923.6 |  | 否 | 否 | 否 | 61.974 | 103.297 | 123.959 | 60.72 | 101.21 | 121.45 | 61.45 | 74.51 | 79.171 | 47% | 60% | 65% | 53.17 | 55.39 | 56.18 |  | 0.85 | 1.42 | 1.7 |  | 314.16 | 8516.47 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120402 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 40 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 3.59 | 5.99 | 7.19 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 4.25 | 7.091 | 8.512 | 4.16 | 6.95 | 8.34 | 60.408 | 73.494 | 78.162 | 53% | 67% | 71% | 41.38 | 43.61 | 44.4 |  | 0.79 | 1.32 | 1.59 |  | 113.1 | 2364.44 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120501 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 120 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 热水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.3 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | Ⅳ |  | 65.72 | 108.96 | 130.63 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 923.6 | 923.6 | 923.6 |  | 否 | 否 | 否 | 75.229 | 124.726 | 149.531 | 73.71 | 122.2 | 146.51 | 56.656 | 69.58 | 74.217 | 41% | 54% | 58% | 54.01 | 56.21 | 57 |  | 0.58 | 0.96 | 1.16 |  | 490.87 | 12371.62 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120502 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 50 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 4.33 | 7.22 | 8.66 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 5.126 | 8.547 | 10.252 | 5.1 | 8.5 | 10.19 | 59.495 | 72.564 | 77.213 | 59% | 72% | 76% | 42.27 | 44.49 | 45.27 |  | 0.96 | 1.6 | 1.91 |  | 113.1 | 2364.44 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120503 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 50 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 4.07 | 6.78 | 8.14 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 4.818 | 8.026 | 9.636 | 4.79 | 7.98 | 9.58 | 57.912 | 70.957 | 75.63 | 57% | 70% | 75% | 42 | 44.21 | 45.01 |  | 0.9 | 1.5 | 1.8 |  | 113.1 | 2364.44 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-120503
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140101 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | Ⅳ |  | 81 | 135 | 162 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 96.787 | 161.312 | 193.574 | 94.83 | 158.05 | 189.66 | 63.097 | 76.155 | 80.816 | 47% | 60% | 65% | 54.92 | 57.14 | 57.93 |  | 0.72 | 1.19 | 1.43 |  | 490.87 | 12564.28 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-140101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140102 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | Ⅳ |  | 41.4 | 69 | 82.8 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 49.469 | 82.448 | 98.938 | 48.47 | 80.78 | 96.94 | 65.601 | 78.659 | 83.32 | 65% | 78% | 83% | 52.01 | 54.23 | 55.02 |  | 1.46 | 2.44 | 2.93 |  | 153.94 | 4551.75 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-140102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140103 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 50 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 6 | 10 | 12 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 7.169 | 11.949 | 14.339 | 7.02 | 11.71 | 14.05 | 53.046 | 66.104 | 70.765 | 58% | 71% | 76% | 43.62 | 45.84 | 46.63 |  | 0.85 | 1.41 | 1.7 |  | 113.1 | 3614.34 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-140103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140104 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 100 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | Ⅳ |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 15.596 | 25.994 | 31.192 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 60.899 | 73.957 | 78.617 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-140104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140105 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-140105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150101 | [5 empty] | 0.8 | Mpa-g | 71 | 150 |  |  |  | 20# | 0.8 | Mpa-g | 循环水2回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.54 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | Ⅳ |  | 49.41 | 82.35 | 98.82 | M3/H | 250 | 250 | 250 | kPa-g | 150 | 150 | 150 | kPa-g | 51 | 51 | 51 | ℃ | 987.8 | 987.8 | 987.8 |  | 否 | 否 | 否 | 58.492 | 97.487 | 116.984 | 57.31 | 95.51 | 114.62 | 59.972 | 73.03 | 77.691 | 46% | 59% | 64% | 52.78 | 54.99 | 55.79 |  | 0.78 | 1.29 | 1.55 |  | 314.16 | 8516.47 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-150101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150201 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 80 |  |  |  | 20# | 1 | Mpa-g | 低温水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.24 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | Ⅳ |  | 15 | 25 | 30 | M3/H | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 200 | 200 | 200 | kPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 |  | 否 | 否 | 否 | 17.924 | 29.873 | 35.847 | 17.56 | 29.27 | 35.12 | 64.454 | 77.512 | 82.173 | 51% | 64% | 69% | 47.6 | 49.82 | 50.61 |  | 0.83 | 1.38 | 1.66 |  | 153.94 | 1985.77 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-150201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150202 | [5 empty] | 0.7 | Mpa-g | 180 | 50 |  |  |  | 20# | 0.7 | Mpa-g | 0.4MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.01 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 | M3/H | 400 | 400 | 400 | kPa-g | 300 | 300 | 300 | kPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 58.206 | 71.264 | 75.925 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(顶置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-TV-150202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13A0101 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 1 | 1 | 1 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 0.33 | 0.56 | 1.11 | 49.797 | 62.855 | 80.573 | 30% | 44% | 61% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 11.16 | 18.6 | 37.2 |  | 677.45 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-13A0101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13A0102 | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 1 | 1 | 1 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  | 8.989 | 14.981 | 29.962 |  |  |  | 46.812 | 59.87 | 77.589 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-13A0102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13B0101 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 1 | 1 | 1 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 0.33 | 0.56 | 1.11 | 49.797 | 62.855 | 80.573 | 30% | 44% | 61% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 11.16 | 18.6 | 37.2 |  | 677.45 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-13B0101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13B0102 | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 1 | 1 | 1 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  | 8.989 | 14.981 | 29.962 |  |  |  | 46.812 | 59.87 | 77.589 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-13B0102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110401 | [5 empty] | 5 | Mpa-g | 160 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | Mpa-g | EC、CO2等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动串式调节阀 | P521EYW-1 1/2"B600P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/2" | Class600 | 1" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | [5 empty] | 15 | Ⅳ |  | 120 | 200 | 240 | NM3/H | 4000 | 4000 | 4000 | kPa-g | 10 | 10 | 10 | kPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 52.59 | 52.59 | 52.59 |  |  |  |  | 0.36 | 0.599 | 0.719 |  |  |  | 50.439 | 63.497 | 68.158 | [7 empty] | 10.57 | 17.62 | 21.15 |  | 4512.58 | 1803.75 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为E2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 3 限位不大于50%。 4 阀门压降大，计算CV小，因此无法选用偏心旋转阀。 |  |  |  |  | 1111-PV-110401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110701 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | Ⅳ |  | 9.6 | 16 | 32 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 5 | 5 | 5 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.112 | 0.187 | 0.374 | 0.13 | 0.22 | 0.44 | 45.137 | 58.194 | 75.913 | 19% | 32% | 50% | 82.18 | ≤85 | ≤85 |  | 12.56 | 20.93 | 41.85 |  | 672.93 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-110701
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110702 | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 18 | 30 | 60 | NM3/H | 5 | 5 | 5 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 60 | 60 | 60 | ℃ | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  | 否 | 否 | 否 | 2.735 | 4.559 | 9.118 | 2.8 | 4.67 | 9.34 | 49.146 | 62.204 | 79.922 | 43% | 56% | 74% | 70.77 | 73.88 | 78.1 |  | 6.96 | 11.6 | 23.19 |  | 11.31 | 1710.95 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-110702
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-120201 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 5 | 5 | 5 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.53 | 0.89 | 1.78 | 49.797 | 62.855 | 80.573 | 43% | 56% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 |  | 672.93 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-120201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-120202 | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 48 | 80 | 120 | NM3/H | 5 | 5 | 5 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 60 | 60 | 60 | ℃ | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  | 否 | 否 | 否 | 7.295 | 12.158 | 18.237 | 7.29 | 12.14 | 18.22 | 53.489 | 66.547 | 76.911 | 59% | 72% | 82% | 76.59 | 79.69 | 82.16 |  | 11.88 | 19.79 | 29.69 |  | 11.31 | 2233.92 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-120202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-140101 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 1 | 1 | 1 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 0.33 | 0.56 | 1.11 | 49.797 | 62.855 | 80.573 | 30% | 44% | 61% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 11.16 | 18.6 | 37.2 |  | 677.45 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-140101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-140102 | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 1 | 1 | 1 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  | 8.989 | 14.981 | 29.962 |  |  |  | 51.473 | 64.531 | 82.249 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-140102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-150201 | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | Ⅳ |  | 6 | 10 | 20 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 1 | 1 | 1 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.07 | 0.117 | 0.234 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 48.795 | 61.852 | 79.571 | 6% | 21% | 38% | 79.56 | 82.96 | ≤85 |  | 7.85 | 13.08 | 26.16 |  | 677.45 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-150201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-150202 | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC EG DEG等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | NM3/H | 1 | 1 | 1 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 30~50 | 30~50 | 30~50 | ℃ | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | 2.296 | 3.827 | 7.654 |  |  |  | 44.673 | 57.73 | 75.449 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-150202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170101A | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | Ⅳ |  | 15 | 25 | 50 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 5 | 5 | 5 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.175 | 0.292 | 0.585 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 43.487 | 56.545 | 74.263 | 27% | 39% | 57% | 84.15 | ≤85 | ≤85 |  | 12.56 | 20.93 | 41.85 |  | 672.93 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-170101A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170101B | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 60 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | Ⅳ |  | 15 | 25 | 50 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 5 | 5 | 5 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.175 | 0.292 | 0.585 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 43.487 | 56.545 | 74.263 | 27% | 39% | 57% | 84.15 | ≤85 | ≤85 |  | 12.56 | 20.93 | 41.85 |  | 672.93 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-170101B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170102A | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 48 | 80 | 128 | NM3/H | 5 | 5 | 5 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 7.207 | 12.011 | 19.218 | 7.2 | 12 | 19.2 | 53.179 | 66.237 | 78.251 | 59% | 72% | 84% | 76.43 | 79.54 | 82.4 |  | 11.52 | 19.2 | 30.72 |  | 11.31 | 2233.92 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-170102A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170102B | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | Ⅳ |  | 48 | 80 | 128 | NM3/H | 5 | 5 | 5 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 7.207 | 12.011 | 19.218 | 7.2 | 12 | 19.2 | 53.179 | 66.237 | 78.251 | 59% | 72% | 84% | 76.43 | 79.54 | 82.4 |  | 11.52 | 19.2 | 30.72 |  | 11.31 | 2233.92 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-170102B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301A | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 6 | Ⅳ |  | 3 | 5 | 10 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 5 | 5 | 5 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.035 | 0.058 | 0.117 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 46.9 | 59.958 | 77.676 | 0% | 12% | 30% | 77.47 | 80.58 | 84.79 |  | 6.98 | 11.63 | 23.25 |  | 672.93 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-170301A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301B | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 6 | Ⅳ |  | 3 | 5 | 10 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 5 | 5 | 5 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.035 | 0.058 | 0.117 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 46.9 | 59.958 | 77.676 | 0% | 12% | 30% | 77.47 | 80.58 | 84.79 |  | 6.98 | 11.63 | 23.25 |  | 672.93 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-170301B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301C | [5 empty] | 1 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | Mpa-g | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 6 | Ⅳ |  | 3 | 5 | 10 | NM3/H | 600 | 600 | 600 | kPa-g | 5 | 5 | 5 | kPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.035 | 0.058 | 0.117 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 46.9 | 59.958 | 77.676 | 0% | 12% | 30% | 77.47 | 80.58 | 84.79 |  | 6.98 | 11.63 | 23.25 |  | 672.93 | 785.88 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-PV-170301C
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302A | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 30 | 50 | 80 | NM3/H | 5 | 5 | 5 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 4.504 | 7.507 | 12.011 | 4.61 | 7.69 | 12.3 | 56.19 | 69.248 | 81.262 | 56% | 69% | 81% | 73.72 | 76.83 | 79.69 |  | 11.25 | 18.75 | 30 |  | 11.31 | 1710.95 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-170302A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302B | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 30 | 50 | 80 | NM3/H | 5 | 5 | 5 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 4.504 | 7.507 | 12.011 | 4.61 | 7.69 | 12.3 | 56.19 | 69.248 | 81.262 | 56% | 69% | 81% | 73.72 | 76.83 | 79.69 |  | 11.25 | 18.75 | 30 |  | 11.31 | 1710.95 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-170302B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302C | [5 empty] | 0.35 | Mpa-g | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | Mpa-g | 氮气、EC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | MPa-g | 0.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 30 | 50 | 80 | NM3/H | 5 | 5 | 5 | kPa-g | -5 | -5 | -5 | kPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 3.872 | 6.454 | 10.327 | 4.61 | 7.69 | 12.3 | 52.327 | 65.385 | 77.399 | 56% | 69% | 81% | 73.72 | 76.83 | 79.69 |  | 11.25 | 18.75 | 30 |  | 11.31 | 1710.95 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1111-PV-170302C
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11A0501 | [5 empty] | 1.68 | Mpa-g | 230 | 25 |  |  |  | 20# | 1.68 | Mpa-g | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.15 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*3/4" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | Ⅳ |  | 0.74 | 1.23 | 1.48 | M3/H | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 750 | 750 | 750 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  | 否 | 否 | 否 | 0.799 | 1.329 | 1.599 | 0.81 | 1.34 | 1.61 | 58.839 | 71.828 | 76.557 | 38% | 51% | 56% | 34.68 | 36.86 | 37.66 |  | 0.65 | 1.09 | 1.31 |  | 113.1 | 1355.73 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-11A0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11B0501 | [5 empty] | 1.68 | Mpa-g | 230 | 25 |  |  |  | 20# | 1.68 | Mpa-g | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.15 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*3/4" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | Ⅳ |  | 0.74 | 1.23 | 1.48 | M3/H | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 750 | 750 | 750 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  | 否 | 否 | 否 | 0.799 | 1.329 | 1.599 | 0.81 | 1.34 | 1.61 | 58.839 | 71.828 | 76.557 | 38% | 51% | 56% | 34.68 | 36.86 | 37.66 |  | 0.65 | 1.09 | 1.31 |  | 113.1 | 1355.73 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-11B0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11C0501 | [5 empty] | 1.68 | Mpa-g | 230 | 25 |  |  |  | 20# | 1.68 | Mpa-g | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.15 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*3/4" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | Ⅳ |  | 0.74 | 1.23 | 1.48 | M3/H | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 750 | 750 | 750 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  | 否 | 否 | 否 | 0.799 | 1.329 | 1.599 | 0.81 | 1.34 | 1.61 | 58.839 | 71.828 | 76.557 | 38% | 51% | 56% | 34.68 | 36.86 | 37.66 |  | 0.65 | 1.09 | 1.31 |  | 113.1 | 1355.73 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-11C0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120103 | [5 empty] | 1.32 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.32 | Mpa-g | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.45 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | Ⅳ |  | 0.43 | 0.71 | 0.93 | M3/H | 580 | 580 | 580 | kPa-g | 70 | 360 | 360 | kPa-g | 115 | 115 | 115 | ℃ | 1303 | 1303 | 1303 |  | 是 | 否 | 否 | 0.259 | 0.651 | 0.852 | 0.28 | 0.69 | 0.91 | 42.033 | 65.598 | 72.498 | 26% | 49% | 56% | ≤85 | 39.14 | 40.35 |  | 0.68 | 1.12 | 1.46 |  | 576.8 | 867.31 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  |  |  |  | 1111-FV-120103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120104 | [5 empty] | 0.81 | Mpa-g | 168 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.81 | Mpa-g | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.34 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | Ⅳ |  | 0.24 | 0.4 | 0.8 | M3/H | 240 | 240 | 240 | kPa-g | 110 | 110 | 110 | kPa-g | 148 | 148 | 148 | ℃ | 1262.9 | 1262.9 | 1262.9 |  | 否 | 否 | 否 | 0.282 | 0.47 | 0.939 | 0.3 | 0.5 | 1 | 44.197 | 57.255 | 74.974 | 28% | 41% | 59% | 31.48 | 33.7 | 36.71 |  | 0.38 | 0.63 | 1.26 |  | 147.03 | 737.53 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  |  |  |  | 1111-FV-120104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120106 | [5 empty] | 1.68 | Mpa-g | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | Mpa-g | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.15 | mPa·s | g/mol |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2"*1-1/2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 29 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 3.67 | 6.11 | 7.33 | M3/H | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 750 | 750 | 750 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  | 否 | 否 | 否 | 3.964 | 6.6 | 7.918 | 4.21 | 7 | 8.4 | 52.927 | 65.957 | 70.61 | 50% | 63% | 68% | 41.83 | 44.04 | 44.83 |  | 0.81 | 1.35 | 1.62 |  | 113.1 | 1346.38 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-120106
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120401 | [5 empty] | 1.3 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | Mpa-g | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.48 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 6 | Ⅳ |  | 0.04 | 0.07 | 0.15 | M3/H | 590 | 590 | 590 | kPa-g | 170 | 170 | 170 | kPa-g | 116 | 116 | 116 | ℃ | 1288.9 | 1288.9 | 1288.9 |  | 否 | 否 | 否 | 0.026 | 0.046 | 0.099 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 57.349 | 71.654 | 91.136 | 3% | 17% | 36% | 34.28 | 36.63 | 39.98 |  | 0.39 | 0.69 | 1.47 |  | 475.01 | 864.76 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  |  |  |  | 1111-FV-120401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120404 | [5 empty] | 1.68 | Mpa-g | 230 | 40 |  |  |  | 20# | 1.68 | Mpa-g | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.15 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | Ⅳ |  | 1.35 | 2.25 | 2.7 | M3/H | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 750 | 750 | 750 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  | 否 | 否 | 否 | 1.458 | 2.431 | 2.917 | 1.48 | 2.46 | 2.96 | 56.489 | 69.547 | 74.207 | 54% | 67% | 72% | 37.29 | 39.5 | 40.3 |  | 0.76 | 1.27 | 1.53 |  | 113.1 | 1745.55 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-120404
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120502 | [5 empty] | 1.41 | Mpa-g | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.41 | Mpa-g | EC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.45 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | Ⅳ |  | 0.11 | 0.19 | 0.38 | M3/H | 660 | 660 | 660 | kPa-g | 200 | 360 | 360 | kPa-g | 116 | 116 | 116 | ℃ | 1303.5 | 1303.5 | 1303.5 |  | 否 | 否 | 否 | 0.07 | 0.149 | 0.298 | 0.11 | 0.24 | 0.48 | 48.646 | 68.08 | 85.799 | 14% | 34% | 52% | 36.93 | 36.98 | 39.99 |  | 0.61 | 1.05 | 2.1 |  | 520.25 | 890.21 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  |  |  |  | 1111-FV-120502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120504 | [5 empty] | 1.68 | Mpa-g | 230 | 50 |  |  |  | 20# | 1.68 | Mpa-g | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.15 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | Ⅳ |  | 1.52 | 2.54 | 3.05 | M3/H | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 750 | 750 | 750 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  | 否 | 否 | 否 | 1.642 | 2.744 | 3.295 | 1.69 | 2.83 | 3.39 | 59.521 | 72.646 | 77.323 | 57% | 70% | 75% | 37.87 | 40.11 | 40.89 |  | 0.86 | 1.44 | 1.73 |  | 113.1 | 1745.55 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-120504
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-150102 | [5 empty] | 1.68 | Mpa-g | 230 | 40 |  |  |  | 20# | 1.68 | Mpa-g | 1.0MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.15 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | Ⅳ |  | 0.95 | 1.59 | 1.9 | M3/H | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 750 | 750 | 750 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 822.5 | 822.5 | 822.5 |  | 否 | 否 | 否 | 1.026 | 1.718 | 2.052 | 1.04 | 1.74 | 2.08 | 47.506 | 60.672 | 65.225 | 45% | 58% | 63% | 35.76 | 38 | 38.77 |  | 0.54 | 0.9 | 1.08 |  | 113.1 | 1745.55 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-150102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160101 | [5 empty] | 1.2 | Mpa-g | 65 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.2 | Mpa-g | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 0.67 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 2.3 | 3.83 | 4.59 | M3/H | 550 | 550 | 550 | kPa-g | 450 | 450 | 450 | kPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979.4 | 979.4 | 979.4 |  | 否 | 否 | 否 | 2.711 | 4.515 | 5.411 | 2.66 | 4.42 | 5.3 | 59.929 | 72.965 | 77.592 | 42% | 55% | 60% | 39.46 | 41.67 | 42.45 |  | 0.51 | 0.85 | 1.01 |  | 113.1 | 2945.32 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-FV-160101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160102 | [5 empty] | 0.98 | Mpa-g | 40 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.98 | Mpa-g | 水、EO、EG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYW-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | Ⅳ |  | 2.37 | 3.96 | 4.75 | M3/H | 430 | 430 | 430 | kPa-g | 260 | 260 | 260 | kPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1009 | 1009 | 1009 |  | 否 | 否 | 否 | 2.175 | 3.634 | 4.359 | 2.2 | 3.68 | 4.42 | 54.294 | 67.417 | 72.067 | 64% | 77% | 82% | 42.72 | 44.95 | 45.75 |  | 1.34 | 2.24 | 2.69 |  | 192.27 | 1344.76 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 |  |  |  |  | 1111-FV-160102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160103 | [5 empty] | 0.98 | Mpa-g | 40 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.98 | Mpa-g | 水、EO、EG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | MPa-g | 1.02 | mPa·s | g/mol |  | 气动单座调节阀 | P121EYW-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2"*1-1/2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | Ⅳ |  | 6.83 | 11.39 | 13.67 | M3/H | 430 | 430 | 430 | kPa-g | 260 | 260 | 260 | kPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1009 | 1009 | 1009 |  | 否 | 否 | 否 | 6.267 | 10.452 | 12.544 | 6.53 | 10.89 | 13.07 | 49.609 | 62.682 | 67.346 | 65% | 78% | 83% | 47.44 | 49.67 | 50.46 |  | 1.51 | 2.52 | 3.02 |  | 192.27 | 2625.83 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 |  |  |  |  | 1111-FV-160103
[5 empty] | 1111-FV-160105 | [16 empty] | 液体 |  | kg/m3 | [9 empty] | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYW-1-1/2B150P | [9 empty] | 1-1/2" | Class150 | [7 empty] | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | [17 empty] | ℃ | [109 empty] | 1111-FV-160105
[5 empty] | 1111-FV-160106 | [16 empty] | 液体 |  | kg/m3 | [9 empty] | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYW-1B150P | [9 empty] | 1" | Class150 | [7 empty] | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | [17 empty] | ℃ | [109 empty] | 1111-FV-160106
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11A0501 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 | M3/H | 950 | 950 | 950 | kPa-g | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 10.307 | 17.177 | 20.612 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 62.325 | 75.381 | 80.042 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-HV-11A0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11B0501 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 | M3/H | 950 | 950 | 950 | kPa-g | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 10.307 | 17.177 | 20.612 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 62.325 | 75.381 | 80.042 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-HV-11B0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11C0501 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 | M3/H | 950 | 950 | 950 | kPa-g | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 10.307 | 17.177 | 20.612 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 62.325 | 75.381 | 80.042 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-HV-11C0501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120101 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 150 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-6B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 6"*5" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 292 | 50 | 125 | ANSI Class Ⅳ |  | 578.09 | 963.48 | 1156.17 | M3/H | 950 | 950 | 950 | kPa-g | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 51.399 | 85.665 | 102.797 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 56.668 | 69.725 | 74.386 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-HV-120101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120401 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 100 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-3B300C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 212.97 | 354.96 | 425.95 | M3/H | 950 | 950 | 950 | kPa-g | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 18.936 | 31.56 | 37.872 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 57.461 | 70.52 | 75.18 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-HV-120401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120501 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 100 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-3B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 240.69 | 401.15 | 481.38 | M3/H | 950 | 950 | 950 | kPa-g | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 21.4 | 35.667 | 42.8 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 60.589 | 73.647 | 78.307 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-HV-120501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-150101 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.0MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-3B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 149.96 | 249.93 | 299.91 | M3/H | 950 | 950 | 950 | kPa-g | 850 | 850 | 850 | kPa-g | 184 | 184 | 184 | ℃ | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 13.333 | 22.222 | 26.665 | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 蒸汽计算时，流量单位必须是kg/h | 56.892 | 69.949 | 74.609 | [16 empty] | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1111-HV-150101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21A0601 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.619 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6"*5" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 292 | 50 | 125 | ANSI Class Ⅳ |  | 31667 | 52778 | 63334 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  | 否 | 否 | 否 | 53.575 | 89.291 | 107.15 | 53.29 | 88.81 | 106.57 | 57.728 | 70.785 | 75.446 | 56% | 69% | 74% | 47.03 | 49.25 | 50.04 |  | 0.72 | 1.21 | 1.45 |  | 157.08 | 6821.11 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-21A0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21B0601 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.619 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6"*5" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 292 | 50 | 125 | ANSI Class Ⅳ |  | 31667 | 52778 | 63334 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  | 否 | 否 | 否 | 53.575 | 89.291 | 107.15 | 53.29 | 88.81 | 106.57 | 57.728 | 70.785 | 75.446 | 56% | 69% | 74% | 47.03 | 49.25 | 50.04 |  | 0.72 | 1.21 | 1.45 |  | 157.08 | 6821.11 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-21B0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21C0601 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.619 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6"*5" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 292 | 50 | 125 | ANSI Class Ⅳ |  | 31667 | 52778 | 63334 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  | 否 | 否 | 否 | 53.575 | 89.291 | 107.15 | 53.29 | 88.81 | 106.57 | 57.728 | 70.785 | 75.446 | 56% | 69% | 74% | 47.03 | 49.25 | 50.04 |  | 0.72 | 1.21 | 1.45 |  | 157.08 | 6821.11 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-21C0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301A | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 50.051 | 73.472 | 78.133 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301B | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 50.051 | 73.472 | 78.133 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301C | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 50.051 | 73.472 | 78.133 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301C
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301D | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 50.051 | 73.472 | 78.133 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301D
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301E | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 50.051 | 73.472 | 78.133 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301E
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301F | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 50.051 | 73.472 | 78.133 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301F
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301G | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 42.379 | 65.801 | 70.461 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301G
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301H | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 100 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8130 | 20324 | 24389 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 14.26 | 35.65 | 42.78 | 50.051 | 73.472 | 78.133 | 42% | 65% | 70% | 41.44 | 45.42 | 46.21 |  | 0.48 | 1.2 | 1.44 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210301H
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210302 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 65381 | 163452 | 196142 | kg/h | 0.422 | 0.422 | 0.422 | MPa-g | 0.372 | 0.372 | 0.372 | MPa-g | 85 | 85 | 85 | ℃ | 934.01 | 934.01 | 934.01 |  | 否 | 否 | 否 | 113.956 | 284.89 | 341.867 | 111.65 | 279.13 | 334.95 | 55.492 | 78.914 | 83.575 | 51% | 75% | 79% | 50.37 | 54.35 | 55.15 |  | 0.62 | 1.55 | 1.86 |  | 245.44 | 13034.39 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210302
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210401 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 50 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.619 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4390 | 7316 | 8779 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  | 否 | 否 | 否 | 7.427 | 12.377 | 14.853 | 7.39 | 12.31 | 14.77 | 59.653 | 72.709 | 77.369 | 68% | 81% | 86% | 38.45 | 40.67 | 41.46 |  | 0.98 | 1.63 | 1.96 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210501 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 200 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.619 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221LY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 线性 |  |  | 735 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 805 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 138982 | 231637 | 277964 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  | 否 | 否 | 否 | 235.133 | 391.889 | 470.266 | 230.38 | 383.96 | 460.75 | 30.603 | 52.366 | 63.247 | 27% | 46% | 56% | 53.39 | 55.61 | 56.4 |  | 1.24 | 2.07 | 2.48 |  | 245.44 | 12371.62 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-210501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-220101 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.619 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6"*5" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 292 | 50 | 125 | ANSI Class Ⅳ |  | 30429 | 50715 | 62858 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  | 否 | 否 | 否 | 51.481 | 85.801 | 106.345 | 51.2 | 85.34 | 105.77 | 56.708 | 69.766 | 75.253 | 55% | 68% | 74% | 46.86 | 49.08 | 50.01 |  | 0.69 | 1.16 | 1.44 |  | 157.08 | 6821.11 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-220101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-220201 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 150 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水1回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.619 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 49039 | 81732 | 98078 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 991.32 | 991.32 | 991.32 |  | 否 | 否 | 否 | 82.965 | 138.276 | 165.931 | 81.29 | 135.48 | 162.57 | 59.158 | 72.216 | 76.877 | 55% | 68% | 73% | 48.87 | 51.09 | 51.88 |  | 0.78 | 1.3 | 1.56 |  | 157.08 | 8516.47 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-TV-220201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210401 | [5 empty] | 5 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 160 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、CO2、PO | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动串式调节阀 | P521EY-1 1/2B600P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*3/8" | Class600 | 1" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | [5 empty] | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 120 | 200 | 240 | NM3/H | 4 | 4 | 4 | MPa-g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 52.68 | 52.68 | 52.68 |  |  |  |  | 0.36 | 0.6 | 0.72 |  |  |  | 50.461 | 63.519 | 68.179 | [7 empty] | 23.79 | 39.65 | 47.58 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1根据PID要求，限位≤50%。 2物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-PV-210401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210801 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.53 | 0.89 | 1.78 | 49.797 | 62.855 | 80.573 | 43% | 56% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-PV-210801
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210802 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、PC等 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 30 | 60 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | [8 empty] | 6.193 | 12.386 |  |  |  |  | 64.329 | 82.047 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-PV-210802
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-250101 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/16" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 7 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 20 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.07 | 0.117 | 0.234 | 0.1 | 0.16 | 0.32 | 48.795 | 61.852 | 79.571 | 12% | 24% | 42% | 80.58 | 83.44 | ≤85 |  | 10.25 | 17.08 | 34.16 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-PV-250101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-250102 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、PC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2"*1-1/2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | [7 empty] | 2.477 | 4.129 | 8.257 |  |  |  | 46.611 | 59.668 | 77.387 | [16 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-PV-250102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21A0601 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  | 否 | 否 | 否 | 0.872 | 1.453 | 1.744 | 0.99 | 1.64 | 1.97 | 61.065 | 74.123 | 78.783 | 59% | 71% | 76% | 48.41 | 50.6 | 51.4 |  | 2.88 | 4.79 | 5.75 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-21A0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21A0602 | [5 empty] | 1.15 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 139 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.932 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 5986 | 9976 | 11971 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.29 | 0.29 | 0.29 | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 |  | 否 | 否 | 否 | 5.292 | 8.82 | 10.583 | 5.26 | 8.77 | 10.52 | 60.311 | 73.367 | 78.027 | 59% | 73% | 77% | 45.78 | 48 | 48.79 |  | 1.17 | 1.94 | 2.33 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-FV-21A0602
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21B0601 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  | 否 | 否 | 否 | 0.872 | 1.453 | 1.744 | 0.99 | 1.64 | 1.97 | 61.065 | 74.123 | 78.783 | 59% | 71% | 76% | 48.41 | 50.6 | 51.4 |  | 2.88 | 4.79 | 5.75 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-21B0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21B0602 | [5 empty] | 1.15 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 139 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.932 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 5986 | 9976 | 11971 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.29 | 0.29 | 0.29 | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 |  | 否 | 否 | 否 | 5.292 | 8.82 | 10.583 | 5.26 | 8.77 | 10.52 | 60.311 | 73.367 | 78.027 | 59% | 73% | 77% | 45.78 | 48 | 48.79 |  | 1.17 | 1.94 | 2.33 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-FV-21B0602
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21C0601 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  | 否 | 否 | 否 | 0.872 | 1.453 | 1.744 | 0.99 | 1.64 | 1.97 | 61.065 | 74.123 | 78.783 | 59% | 71% | 76% | 48.41 | 50.6 | 51.4 |  | 2.88 | 4.79 | 5.75 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-21C0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21C0602 | [5 empty] | 1.15 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 139 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.932 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 5986 | 9976 | 11971 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.29 | 0.29 | 0.29 | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 |  | 否 | 否 | 否 | 5.292 | 8.82 | 10.583 | 5.26 | 8.77 | 10.52 | 60.311 | 73.367 | 78.027 | 59% | 73% | 77% | 45.78 | 48 | 48.79 |  | 1.17 | 1.94 | 2.33 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-FV-21C0602
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210401 | [5 empty] | 5.75 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 160 | 200 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5.75 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、PO、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.41 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B600P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class600 | 6" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 91971 | 153285 | 168613 | kg/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | MPa-g | 4.3 | 4.3 | 4.3 | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 1079.47 | 1079.47 | 1079.47 |  | 否 | 否 | 否 | 74.555 | 124.259 | 136.684 | 75.82 | 126.36 | 139 | 56.426 | 69.484 | 71.92 | 53% | 66% | 69% | 59.22 | 61.43 | 61.85 |  | 1.34 | 2.23 | 2.46 |  | 628.32 | 16587.7 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-FV-210401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210402 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 150 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.644 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 14471 | 24118 | 28942 | kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.01 | MPa-g | -0.069 | -0.069 | -0.069 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 1101.88 | 1101.88 | 1101.88 |  | 是 | 是 | 是 | 18.474 | 30.79 | 36.948 | 29.83 | 49.71 | 59.65 | 56.831 | 69.888 | 74.549 | 61% | 74% | 78% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 0.73 | 1.21 | 1.45 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-FV-210402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210501 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 2033 | 3389 | 4067 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  | 否 | 否 | 否 | 1.163 | 1.939 | 2.327 | 1.18 | 1.97 | 2.36 | 50.713 | 63.776 | 68.437 | 48% | 61% | 66% | 49.17 | 51.4 | 52.18 |  | 1.38 | 2.3 | 2.76 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-210501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220101 | [5 empty] | 1.03 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.03 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.612 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1899 | 3165 | 3482 | kg/h | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172 | 1172 | 1172 |  | 否 | 否 | 否 | 1.832 | 3.054 | 3.36 | 1.86 | 3.09 | 3.4 | 49.916 | 62.974 | 65.414 | 60% | 73% | 75% | 39.57 | 41.77 | 42.19 |  | 0.92 | 1.53 | 1.68 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220102 | [5 empty] | 1.14 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.14 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.615 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1536 | 2560 | 3328 | kg/h | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1168.29 | 1168.29 | 1168.29 |  | 否 | 否 | 否 | 1.262 | 2.103 | 2.733 | 1.28 | 2.13 | 2.77 | 52.785 | 65.843 | 72.55 | 50% | 63% | 70% | 40.5 | 42.71 | 43.85 |  | 0.74 | 1.24 | 1.61 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220103 | [5 empty] | 1.14 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.14 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.615 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 357 | 595 | 774 | kg/h | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1168.29 | 1168.29 | 1168.29 |  | 否 | 否 | 否 | 0.217 | 0.361 | 0.47 | 0.27 | 0.45 | 0.59 | 48.879 | 61.936 | 68.66 | 37% | 50% | 57% | 38.48 | 40.69 | 41.87 |  | 1.08 | 1.8 | 2.34 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220104 | [5 empty] | 0.91 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 161 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.91 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.566 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1568 | 2613 | 2874 | kg/h | 0.27 | 0.27 | 0.27 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 141 | 141 | 141 | ℃ | 1088.88 | 1088.88 | 1088.88 |  | 否 | 否 | 否 | 1.373 | 2.288 | 2.516 | 1.34 | 2.24 | 2.47 | 54.943 | 67.997 | 70.431 | 51% | 64% | 67% | 40.4 | 42.63 | 43.06 |  | 0.81 | 1.36 | 1.49 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220105 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 25 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 900 | 1500 | 1800 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  | 否 | 否 | 否 | 0.515 | 0.858 | 1.03 | 0.55 | 0.91 | 1.1 | 59.615 | 72.673 | 77.334 | 44% | 56% | 61% | 45.85 | 48.04 | 48.86 |  | 1.7 | 2.83 | 3.4 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220201 | [5 empty] | 1.16 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.16 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.622 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1526 | 2544 | 3307 | kg/h | 0.49 | 0.49 | 0.49 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 |  | 否 | 否 | 否 | 1.218 | 2.03 | 2.639 | 1.23 | 2.06 | 2.67 | 51.876 | 64.941 | 71.646 | 49% | 62% | 69% | 40.74 | 42.98 | 44.1 |  | 0.74 | 1.23 | 1.6 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220202 | [5 empty] | 1.16 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.16 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.622 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1500 | 2500 | 3250 | kg/h | 0.49 | 0.49 | 0.49 | MPa-g | 0.22 | 0.22 | 0.22 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 |  | 否 | 否 | 否 | 1.004 | 1.673 | 2.175 | 0.98 | 1.64 | 2.13 | 46.945 | 60.003 | 66.71 | 43% | 56% | 63% | 42.5 | 44.73 | 45.87 |  | 0.72 | 1.21 | 1.57 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220203 | [5 empty] | 0.9 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 161 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.9 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.566 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1307 | 2178 | 2395.8 | kg/h | 0.27 | 0.27 | 0.27 | MPa-g | 0.14 | 0.14 | 0.14 | MPa-g | 141 | 141 | 141 | ℃ | 1088.87 | 1088.87 | 1088.87 |  | 否 | 否 | 否 | 1.308 | 2.18 | 2.398 | 1.28 | 2.14 | 2.35 | 53.717 | 66.771 | 69.208 | 50% | 63% | 66% | 38.1 | 40.34 | 40.74 |  | 0.68 | 1.13 | 1.25 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220204 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 25 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1056 | 1760 | 2112 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  | 否 | 否 | 否 | 0.604 | 1.007 | 1.209 | 0.64 | 1.07 | 1.29 | 51.687 | 64.745 | 69.406 | 47% | 61% | 65% | 46.51 | 48.74 | 49.56 |  | 1.99 | 3.32 | 3.98 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-220204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-230101 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、PG、DPG | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.62 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 302 | 504 | 605 | kg/h | -0.09 | -0.09 | -0.09 | MPa-g | -0.1 | -0.1 | -0.1 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 |  | 是 |  |  | 1.05 | 1.753 | 2.104 |  |  |  | 48.099 | 61.191 | 65.86 | [16 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-230101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-230102 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 25 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*3/8" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 450 | 750 | 900 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 833.18 | 833.18 | 833.18 |  | 否 | 否 | 否 | 0.258 | 0.429 | 0.515 | 0.32 | 0.54 | 0.64 | 53.305 | 66.363 | 71.024 | 42% | 55% | 59% | 43.5 | 45.77 | 46.51 |  | 1.91 | 3.18 | 3.82 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-230102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240101 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.67 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 6300 | 10500 | 12600 | kg/h | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979.37 | 979.37 | 979.37 |  | 否 | 否 | 否 | 4.053 | 6.755 | 8.106 | 4.03 | 6.72 | 8.06 | 53.492 | 66.55 | 71.21 | 53% | 66% | 70% | 51.06 | 53.28 | 54.07 |  | 1.42 | 2.37 | 2.84 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-240101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240102 | [5 empty] | 1.31 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 水、PO、PG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.995 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 6581 | 10968 | 14259 | kg/h | 0.7 | 0.7 | 0.7 | MPa-g | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1005.48 | 1005.48 | 1005.48 |  | 否 | 否 | 否 | 5.27 | 8.784 | 11.419 | 5.24 | 8.73 | 11.36 | 60.205 | 73.262 | 79.97 | 59% | 72% | 79% | 48.51 | 50.73 | 51.87 |  | 1.45 | 2.41 | 3.13 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-240102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240103 | [5 empty] | 1.31 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 水、PO、PG、CO2 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.995 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 19160 | 31933 | 41513 | kg/h | 0.65 | 0.65 | 0.65 | MPa-g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 1005.48 | 1005.48 | 1005.48 |  | 否 | 否 | 否 | 11.525 | 19.207 | 24.97 | 11.89 | 19.81 | 25.75 | 57.826 | 70.883 | 77.59 | 71% | 84% | 91% | 56.55 | 58.76 | 59.9 |  | 2.7 | 4.49 | 5.84 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-FV-240103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21A0601 | [5 empty] | 0.95 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.06 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1374 | 2290 | 2519 | kg/h | 0.36 | 0.36 | 0.36 | MPa-g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1145 | 1145 | 1145 |  | 否 | 否 | 否 | 1.173 | 1.955 | 2.151 | 1.18 | 1.97 | 2.17 | 50.924 | 63.982 | 66.418 | 48% | 61% | 64% | 39.74 | 41.97 | 42.39 |  | 1.06 | 1.77 | 1.95 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-LV-21A0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21B0601 | [5 empty] | 0.95 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.06 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1374 | 2290 | 2519 | kg/h | 0.36 | 0.36 | 0.36 | MPa-g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | MPa-g | 119 | 119 | 119 | ℃ | 1145 | 1145 | 1145 |  | 否 | 否 | 否 | 1.173 | 1.955 | 2.151 | 1.18 | 1.97 | 2.17 | 50.924 | 63.982 | 66.418 | 48% | 61% | 64% | 39.74 | 41.97 | 42.39 |  | 1.06 | 1.77 | 1.95 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-LV-21B0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210401A | [5 empty] | 5 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 160 | 200 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂、PO、CO2等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.41 | mPa·s |  |  | 气动串式调节阀 | P521EY-4B600P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4"*2" | Class600 | 3" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | [5 empty] | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 16750 | 27917 | 41876 | kg/h | 4 | 4 | 4 | MPa-g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 |  |  |  |  | 3.04/3.87 | 5.067/6.449 | 7.6/9.674 |  |  |  | 31.115/37.283 | 44.173/50.341 | 54.538/60.706 | [16 empty] | FL |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 液体介质阀门压降大，降压级数制造厂确认 2 阀前密度1079.47kg/m3,阀后666. 21kg/m3（阀后为气液混合）3物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选 型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-LV-210401A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210401B | [5 empty] | 5 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 160 | 200 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 5 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC、催化剂、PO、CO2等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.41 | mPa·s |  |  | 气动串式调节阀 | P521EY-4B600P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4"*2" | Class600 | 3" Class600 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | [5 empty] | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 16750 | 27917 | 41876 | kg/h | 4 | 4 | 4 | MPa-g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | MPa-g | 140 | 140 | 140 | ℃ | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 |  |  |  |  | 3.04/3.87 | 5.067/6.449 | 7.6/9.674 |  |  |  | 31.115/37.283 | 44.173/50.341 | 54.538/60.706 | [16 empty] | FL |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 液体介质阀门压降大，降压级数制造厂确认 2 阀前密度1079.47kg/m3,阀后666. 21kg/m3（阀后为气液混合）3物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选 型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-LV-210401B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210701 | [5 empty] | 1.03 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1.03 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 工业级PC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.612 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 10409 | 17348 | 19083 | kg/h | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172 | 1172 | 1172 |  | 否 | 否 | 否 | 7.551 | 12.585 | 13.844 | 7.87 | 13.11 | 14.42 | 60.077 | 73.135 | 75.571 | 70% | 83% | 85% | 50.29 | 52.51 | 52.92 |  | 1.96 | 3.27 | 3.6 | [6 empty] | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  |  |  |  | 1112-LV-210701
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21A0601 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h | 0.78 | 0.78 | 0.78 | MPa-g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  | 49.246 | 82.077 | 98.492 | 48.81 | 81.34 | 97.61 | 65.486 | 78.544 | 83.204 | 65% | 78% | 83% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 15.26 | 25.43 | 30.51 |  | 46.18 | 5720.99 |  |  |  | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-HV-21A0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21B0601 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h | 0.78 | 0.78 | 0.78 | MPa-g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  | 49.246 | 82.077 | 98.492 | 48.81 | 81.34 | 97.61 | 65.486 | 78.544 | 83.204 | 65% | 78% | 83% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 15.26 | 25.43 | 30.51 |  | 46.18 | 5720.99 |  |  |  | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-HV-21B0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21C0601 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 1524 | 2540 | 3048 | kg/h | 0.78 | 0.78 | 0.78 | MPa-g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  | 49.246 | 82.077 | 98.492 | 48.81 | 81.34 | 97.61 | 65.486 | 78.544 | 83.204 | 65% | 78% | 83% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 15.26 | 25.43 | 30.51 |  | 46.18 | 5720.99 |  |  |  | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-HV-21C0601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-210501 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 150 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 液体 |  | kg/m3 | 0.934 | [6 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 2033 | 3389 | 4067 | kg/h | 0.78 | 0.78 | 0.78 | MPa-g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  | 否 | 否 | 否 | 65.327 | 108.899 | 130.686 | 64.01 | 106.7 | 128.04 | 53.048 | 66.111 | 70.773 | 49% | 62% | 66% | 55.51 | 57.73 | 58.52 |  | 6.98 | 11.63 | 13.96 |  | 94.25 | 9523 |  |  |  | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-HV-210501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-220101 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 80 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 900 | 1500 | 1800 | kg/h | 0.78 | 0.78 | 0.78 | MPa-g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  | 29.082 | 48.471 | 58.165 | 28.82 | 48.04 | 57.65 | 60.758 | 73.816 | 78.477 | 64% | 77% | 81% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 14.08 | 23.46 | 28.15 |  | 46.18 | 2746.25 |  |  |  | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-HV-220101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-220201 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 80 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 1056 | 1760 | 2112 | kg/h | 0.78 | 0.78 | 0.78 | MPa-g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  | 34.123 | 56.872 | 68.247 | 33.82 | 56.36 | 67.64 | 64.844 | 77.902 | 82.563 | 68% | 81% | 85% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 16.52 | 27.53 | 33.04 |  | 46.18 | 2746.25 |  |  |  | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-HV-220201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-230101 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 50 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 0.934 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 450 | 750 | 900 | kg/h | 0.78 | 0.78 | 0.78 | MPa-g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  | 14.541 | 24.235 | 29.082 | 14.41 | 24.02 | 28.82 | 63.769 | 76.827 | 81.488 | 69% | 82% | 87% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 18.02 | 30.03 | 36.04 |  | 33.93 | 1660.47 |  |  |  | FC |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1112-HV-230101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0401 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.965 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 53403 | 89004 | 106805 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  | 否 | 否 | 否 | 88.982 | 148.302 | 177.962 | 87.18 | 145.3 | 174.36 | 55.083 | 70.101 | 75.462 | 57% | 70% | 74% | 49.1 | 51.32 | 52.12 |  | 0.82 | 1.37 | 1.64 |  | 157.08 | 8896.3 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36A0401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0402 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.965 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 16337 | 27228 | 32673 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  | 否 | 否 | 否 | 27.221 | 45.368 | 54.441 | 26.67 | 44.45 | 53.34 | 52.92 | 67.939 | 73.299 | 62% | 75% | 79% | 43.96 | 46.18 | 46.97 |  | 0.88 | 1.47 | 1.77 |  | 76.97 | 1881.18 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36A0402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0403 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.965 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 3681 | 6135 | 7362 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  | 否 | 否 | 否 | 6.133 | 10.222 | 12.267 | 6.01 | 10.02 | 12.02 | 58.687 | 73.706 | 79.067 | 63% | 76% | 81% | 37.49 | 39.71 | 40.5 |  | 0.8 | 1.33 | 1.59 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36A0403
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0404 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2"*1-1/2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 5.981 | 9.968 | 11.962 | 5.57 | 9.28 | 11.13 | 57.946 | 72.965 | 78.326 | 61% | 74% | 79% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 31.31 | 52.19 | 62.63 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36A0404
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0405 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 150 | 250 | 300 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 2.99 | 4.984 | 5.981 | 2.73 | 4.54 | 5.45 | 56.793 | 71.812 | 77.173 | 52% | 65% | 70% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 24.46 | 40.77 | 48.93 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36A0405
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0401 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.965 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 53403 | 89004 | 106805 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  | 否 | 否 | 否 | 88.982 | 148.302 | 177.962 | 87.18 | 145.3 | 174.36 | 55.083 | 70.101 | 75.462 | 57% | 70% | 74% | 49.1 | 51.32 | 52.12 |  | 0.82 | 1.37 | 1.64 |  | 157.08 | 8896.3 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36B0401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0402 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.965 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 16337 | 27228 | 32673 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  | 否 | 否 | 否 | 27.221 | 45.368 | 54.441 | 26.67 | 44.45 | 53.34 | 52.92 | 67.939 | 73.299 | 62% | 75% | 79% | 43.96 | 46.18 | 46.97 |  | 0.88 | 1.47 | 1.77 |  | 76.97 | 1881.18 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36B0402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0403 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.965 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 3681 | 6135 | 7362 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1022 | 1022 | 1022 |  | 否 | 否 | 否 | 6.133 | 10.222 | 12.267 | 6.01 | 10.02 | 12.02 | 58.687 | 73.706 | 79.067 | 63% | 76% | 81% | 37.49 | 39.71 | 40.5 |  | 0.8 | 1.33 | 1.59 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36B0403
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0404 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2"*1-1/2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 5.981 | 9.968 | 11.962 | 5.57 | 9.28 | 11.13 | 57.946 | 72.965 | 78.326 | 61% | 74% | 79% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 31.31 | 52.19 | 62.63 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36B0404
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0405 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 150 | 250 | 300 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 2.99 | 4.984 | 5.981 | 2.73 | 4.54 | 5.45 | 56.793 | 71.812 | 77.173 | 52% | 65% | 70% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 24.46 | 40.77 | 48.93 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-36B0405
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-350201 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动降噪单座调节阀 | P321EYS-1 1/2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1 1/2"*1" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | [5 empty] | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 206 | 344 | 516 | kg/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  | 1.389 | 2.319 | 3.479 |  |  |  | 48.517 | 63.593 | 75.514 | [7 empty] | 19.25 | 32.15 | 48.22 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-TV-350201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36A0401 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.001 | 0.001 | 0.001 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 0.34 | 0.57 | 1.14 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 31% | 44% | 62% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 11.16 | 18.6 | 37.2 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-36A0401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36A0402 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15/70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.001 | 0.001 | 0.001 | MPa-g | -0.005 | -0.005 | -0.005 | MPa-g | -2 | -2 | -2 | ℃ | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  | 否 | 否 | 否 | 5.431 | 9.051 | 18.103 | 5.43 | 9.06 | 18.12 | 44.39 | 59.409 | 79.788 | 51% | 64% | 82% | 73.62 | 76.74 | 80.95 |  | 6.28 | 10.46 | 20.93 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-36A0402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36B0401 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2"B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.001 | 0.001 | 0.001 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 0.34 | 0.57 | 1.14 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 31% | 44% | 62% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 11.16 | 18.6 | 37.2 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-36B0401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36B0402 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15/70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.001 | 0.001 | 0.001 | MPa-g | -0.005 | -0.005 | -0.005 | MPa-g | -2 | -2 | -2 | ℃ | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  | 否 | 否 | 否 | 5.431 | 9.051 | 18.103 | 5.43 | 9.06 | 18.12 | 44.39 | 59.409 | 79.788 | 51% | 64% | 82% | 73.62 | 76.74 | 80.95 |  | 6.28 | 10.46 | 20.93 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-36B0402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-310401 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 63.6 | 106 | 212 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.744 | 1.239 | 2.479 | 0.73 | 1.21 | 2.43 | 50.531 | 65.55 | 85.93 | 51% | 64% | 82% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.66 | 39.43 | 78.87 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-310401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-310402 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 76 | 80 |  |  |  |  | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、DMC、甲醇 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 63.6 | 106 | 212 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | -0.005 | -0.005 | -0.005 | MPa-g | 56 | 56 | 56 | ℃ | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  | 否 | 否 | 否 | 9.638 | 16.064 | 32.127 | 9.83 | 16.38 | 32.75 | 46.236 | 61.255 | 81.635 | 60% | 73% | 90% | 78.37 | 81.47 | ≤85 |  | 15.55 | 25.91 | 51.82 |  | 11.31 | 1433.22 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-310402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-320501 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/16" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 7 | ANSI Class Ⅳ |  | 6 | 10 | 20 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.07 | 0.117 | 0.234 | 0.1 | 0.16 | 0.32 | 41.104 | 56.123 | 76.502 | 12% | 24% | 42% | 80.58 | 83.44 | ≤85 |  | 10.25 | 17.08 | 34.16 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-320501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330101 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、甲醇、水 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | -0.06 | -0.06 | -0.06 | MPa-g | -0.085 | -0.085 | -0.085 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  | 否 | 否 | 否 | 11.934 | 19.89 | 23.868 | 11.04 | 18.4 | 22.08 | 52.518 | 67.537 | 72.897 | 62% | 76% | 80% | 78.87 | 81.97 | 83.08 |  | 34.92 | 58.2 | 69.84 |  | 28.27 | 1451.82 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330102 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.06 | -0.06 | -0.06 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.49 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 53% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330201 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 75 | 125 | 150 | NM3/H | -0.084 | -0.084 | -0.084 | MPa-g | -0.095 | -0.095 | -0.095 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  | 否 | 否 | 否 | 40.47 | 67.449 | 80.939 | 38.58 | 64.31 | 77.17 | 64.579 | 79.598 | 84.959 | 59% | 72% | 77% | 80.16 | 83.27 | 84.37 |  | 28.06 | 46.76 | 56.11 |  | 16.93 | 4963.1 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330202 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 150 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG“ | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.01 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 75 | 100 | 125 | NM3/H | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MPa-g | -0.084 | -0.084 | -0.084 | MPa-g | 130 | 130 | 130 | ℃ | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  | 否 | 否 | 否 | 73.21 | 97.613 | 122.016 | 71.34 | 95.12 | 118.9 | 71.96 | 80.418 | 86.979 | 75% | 82% | 88% | 77.19 | 78.94 | 80.3 |  | 28.33 | 37.78 | 47.22 |  | 6.16 | 4958.81 |  |  |  | F.L.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；2)带保位阀； |  |  |  |  | 1113-PV-330202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330301 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | -0.005 | -0.005 | -0.005 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 1.802 | 3.003 | 6.006 | 1.89 | 3.15 | 6.29 | 41.896 | 56.915 | 77.294 | 43% | 56% | 74% | 68.3 | 71.41 | 75.61 |  | 7.03 | 11.72 | 23.44 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330302 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2"B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.55 | 0.92 | 1.83 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 44% | 57% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-330302
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330401 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、水 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | -0.085 | -0.085 | -0.085 | MPa-g | -0.087 | -0.087 | -0.087 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 否 | 否 | 否 | 48.872 | 81.454 | 97.745 | 47.99 | 79.98 | 95.98 | 70.126 | 85.145 | 90.506 | 77% | 90% | 94% | 73.45 | 76.56 | 77.67 |  | 34.96 | 58.26 | 69.91 |  | 3.08 | 2254.2 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330402 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.085 | -0.085 | -0.085 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.48 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 52% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330501 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | -0.09 | -0.09 | -0.09 | MPa-g | -0.095 | -0.095 | -0.095 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 否 | 否 | 否 | 43.608 | 72.679 | 87.215 | 42.72 | 71.2 | 85.43 | 66.775 | 81.794 | 87.155 | 74% | 87% | 91% | 74.26 | 77.37 | 78.47 |  | 54.2 | 90.33 | 108.4 |  | 7.7 | 2257.69 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330502 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.09 | -0.09 | -0.09 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.48 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 52% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-330502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-340201 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 PG、DPG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 40 | 50 | NM3/H | -0.095 | -0.095 | -0.095 | MPa-g | -0.096 | -0.096 | -0.096 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 否 | 否 | 否 | 52.529 | 70.039 | 87.549 | 53.54 | 71.38 | 89.23 | 72.248 | 80.706 | 87.267 | 76% | 83% | 89% | 67.4 | 69.15 | 70.51 |  | 49.68 | 66.24 | 82.81 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-340201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-340301 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 60 | NM3/H | -0.096 | -0.096 | -0.096 | MPa-g | -0.097 | -0.097 | -0.097 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 否 | 否 | 否 | 40.087 | 66.812 | 80.174 | 41.15 | 68.59 | 82.31 | 64.3 | 79.319 | 84.68 | 73% | 86% | 91% | 66.32 | 69.43 | 70.54 |  | 59.62 | 99.37 | 119.24 |  | 1.54 | 2261.87 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-340301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350101 | [5 empty] | 1.1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 12 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 90 | 150 | 180 | NM3/H | 0.9 | 0.9 | 0.9 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  | 否 | 否 | 否 | 0.991 | 1.651 | 1.981 | 1.24 | 2.07 | 2.49 | 58.961 | 73.98 | 79.34 | 41% | 55% | 59% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 32.25 | 53.76 | 64.51 |  | 1017.88 | 722.36 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-350101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350102A | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.199 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 49594 | 82657 | 107454 | kg/h | 0.9 | 0.9 | 0.9 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  | 否 | 否 | 否 | 102.289 | 170.482 | 221.627 | 105 | 175 | 227.5 | 59.18 | 74.199 | 81.913 | 50% | 63% | 70% | 50.84 | 53.06 | 54.2 |  | 0.66 | 1.1 | 1.42 |  | 245.44 | 14876.29 |  |  |  | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  |  |  |  | 1113-PV-350102A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350102B | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.199 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 49594 | 82657 | 107454 | kg/h | 0.9 | 0.9 | 0.9 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  | 否 | 否 | 否 | 102.289 | 170.482 | 221.627 | 105 | 175 | 227.5 | 59.18 | 74.199 | 81.913 | 50% | 63% | 70% | 50.84 | 53.06 | 54.2 |  | 0.66 | 1.1 | 1.42 |  | 245.44 | 14876.29 |  |  |  | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  |  |  |  | 1113-PV-350102B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350501 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | -0.005 | -0.005 | -0.005 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 1.802 | 3.003 | 6.006 | 1.89 | 3.15 | 6.29 | 41.896 | 56.915 | 77.294 | 43% | 56% | 74% | 68.3 | 71.41 | 75.61 |  | 7.03 | 11.72 | 23.44 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-350501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350502 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2"B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.55 | 0.92 | 1.83 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 44% | 57% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-350502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360101 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.335 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 12720 | 21200 | 25441 | kg/h | 0.05 | 0.05 | 0.05 | MPa-g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | MPa-g | 88 | 88 | 88 | ℃ | 974 | 974 | 974 |  | 否 | 否 | 否 | 24.273 | 40.455 | 48.548 | 24.96 | 41.59 | 49.91 | 58.373 | 73.392 | 78.754 | 48% | 61% | 66% | 42.03 | 44.25 | 45.04 |  | 0.46 | 0.77 | 0.92 |  | 61.58 | 4819.55 |  |  |  | F.L.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  |  |  |  | 1113-PV-360101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360102 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 113 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | 0.01 | 0.01 | 0.01 | MPa-g | -0.005 | -0.005 | -0.005 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  | 否 | 否 | 否 | 7.302 | 12.169 | 14.603 | 7.28 | 12.13 | 14.55 | 53.092 | 68.111 | 73.472 | 59% | 72% | 76% | 77.28 | 80.39 | 81.49 |  | 13.75 | 22.92 | 27.5 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-360102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360201 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | -0.06 | -0.06 | -0.06 | MPa-g | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  | 否 | 否 | 否 | 14.803 | 24.672 | 29.607 | 14.27 | 23.79 | 28.54 | 58.853 | 73.872 | 79.233 | 69% | 82% | 87% | 74.68 | 77.79 | 78.9 |  | 34.92 | 58.2 | 69.84 |  | 11.31 | 1451.82 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-360201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360202 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.06 | -0.06 | -0.06 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.49 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 53% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-360202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-380201 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*5/16" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 9 | ANSI Class Ⅳ |  | 15 | 25 | 50 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.175 | 0.292 | 0.585 | 0.2 | 0.33 | 0.65 | 50.018 | 65.037 | 85.417 | 30% | 42% | 60% | 84.79 | ≤85 | ≤85 |  | 15.5 | 25.83 | 51.67 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-PV-380201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-380202 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、PG | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | -0.005 | -0.005 | -0.005 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 7.207 | 12.011 | 24.022 | 7.2 | 12 | 24 | 52.708 | 67.727 | 88.106 | 59% | 72% | 89% | 76.43 | 79.54 | 83.75 |  | 11.52 | 19.2 | 38.4 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1113-PV-380202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310102 | [5 empty] | 0.65 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.65 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.612 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 8580 | 14301 | 15731 | kg/h | 0.37 | 0.37 | 0.37 | MPa-g | 0.22 | 0.22 | 0.22 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1172 | 1172 | 1172 |  | 否 | 否 | 否 | 7.708 | 12.847 | 14.132 | 7.82 | 13.03 | 14.33 | 54.684 | 69.705 | 72.507 | 61% | 74% | 76% | 46.92 | 49.14 | 49.55 |  | 1.04 | 1.73 | 1.9 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310103 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.188 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1305 | 2176 | 2611 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 0.938 | 1.564 | 1.877 | 1.06 | 1.77 | 2.12 | 57.358 | 72.391 | 77.749 | 60% | 73% | 78% | 44.2 | 46.43 | 47.21 |  | 2.24 | 3.74 | 4.48 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310104 | [5 empty] | 0.8 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.8 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.37 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 16570 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 753 | 753 | 753 |  |  |  | 否 |  |  | 14.385 |  |  | 14.99 |  |  | 83.75 |  |  | 86% |  |  | 54.7 |  |  |  | 4.86 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310201 | [5 empty] | 1.22 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 84 | 200 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.353 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 37309 | 62181 | 80835 | kg/h | 0.63 | 0.63 | 0.63 | MPa-g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 812 | 812 | 812 |  | 否 | 否 | 否 | 36.758 | 61.262 | 79.64 | 39.19 | 65.32 | 84.92 | 51.703 | 66.722 | 74.435 | 60% | 73% | 79% | 56.15 | 58.36 | 59.5 |  | 1.63 | 2.71 | 3.52 |  | 277.09 | 4198.24 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310202 | [5 empty] | 1.22 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 84 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.353 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 24872 | 41454 | 53890 | kg/h | 0.63 | 0.63 | 0.63 | MPa-g | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 812 | 812 | 812 |  | 否 | 否 | 否 | 15.329 | 25.548 | 33.212 | 16.18 | 26.96 | 35.05 | 59.878 | 74.897 | 82.611 | 49% | 62% | 69% | 59.64 | 61.86 | 63 |  | 1.69 | 2.82 | 3.67 |  | 708.11 | 1755.68 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310203 | [5 empty] | 0.93 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 99 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.93 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.948 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 11299 | 18832 | 22598 | kg/h | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 901 | 901 | 901 |  | 否 | 否 | 否 | 11.209 | 18.682 | 22.418 | 11.64 | 19.4 | 23.28 | 50.675 | 65.695 | 71.055 | 64% | 77% | 82% | 49.73 | 51.94 | 52.74 |  | 1.77 | 2.96 | 3.55 |  | 180.96 | 1314.43 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310204 | [5 empty] | 0.8 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.8 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.37 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1455 | 2425 | 2910 | kg/h | 0.47 | 0.47 | 0.47 | MPa-g | 0.13 | 0.13 | 0.13 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 753 | 753 | 753 |  | 否 | 否 | 否 | 1.083 | 1.805 | 2.166 | 1.19 | 1.98 | 2.38 | 61.588 | 76.607 | 81.968 | 48% | 61% | 66% | 46.1 | 48.32 | 49.11 |  | 1.71 | 2.85 | 3.42 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310205 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 8210 | 13684 | 16421 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 4.405 | 7.342 | 8.81 | 4.7 | 7.83 | 9.4 | 48.953 | 63.974 | 69.335 | 41% | 54% | 58% | 55.81 | 58.03 | 58.82 |  | 1.34 | 2.24 | 2.69 |  | 644.65 | 1804.35 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310205
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310211 | [5 empty] | 1.21 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.21 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.454 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 25405 | 42341 | 50809 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 62 | 62 | 62 | ℃ | 877 | 877 | 877 |  | 否 | 否 | 否 | 24.084 | 40.14 | 48.167 | 24.76 | 41.27 | 49.52 | 58.144 | 73.162 | 78.523 | 48% | 61% | 66% | 53.98 | 56.2 | 56.99 |  | 1.02 | 1.71 | 2.05 |  | 277.09 | 4230.38 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310211
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310302 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1 1/2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1-1/2"*1-1/4" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 3210 | 5350 | 6420 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 1.722 | 2.87 | 3.444 | 1.84 | 3.06 | 3.68 | 40.569 | 55.588 | 60.949 | 42% | 55% | 60% | 51.74 | 53.95 | 54.75 |  | 1.28 | 2.14 | 2.56 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310302
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310501A | [5 empty] | 0.87 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 99 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.87 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.948 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-10B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 980 | 50 | 250 | ANSI Class Ⅳ |  | 230576 | 384294 | 422723 | kg/h | 0.37 | 0.37 | 0.37 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 901 | 901 | 901 |  | 否 | 否 | 否 | 221.909 | 369.848 | 406.833 | 219.75 | 366.24 | 402.87 | 57.245 | 72.264 | 75.066 | 61% | 74% | 77% | 62.96 | 65.18 | 65.59 |  | 1.45 | 2.41 | 2.65 |  | 834.49 | 15140.45 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310501A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310501B | [5 empty] | 0.87 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 99 | 300 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.87 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.948 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-10B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 980 | 50 | 250 | ANSI Class Ⅳ |  | 230576 | 384294 | 422723 | kg/h | 0.37 | 0.37 | 0.37 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 901 | 901 | 901 |  | 否 | 否 | 否 | 221.909 | 369.848 | 406.833 | 219.75 | 366.24 | 402.87 | 57.245 | 72.264 | 75.066 | 61% | 74% | 77% | 62.96 | 65.18 | 65.59 |  | 1.45 | 2.41 | 2.65 |  | 834.49 | 15140.45 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310501B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310502 | [5 empty] | 1.22 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 84 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.353 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4890 | 8150 | 10595 | kg/h | 0.63 | 0.63 | 0.63 | MPa-g | 0.29 | 0.29 | 0.29 | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 812 | 812 | 812 |  | 否 | 否 | 否 | 3.505 | 5.842 | 7.595 | 3.65 | 6.09 | 7.91 | 53.578 | 68.597 | 76.311 | 50% | 63% | 70% | 50.81 | 53.03 | 54.17 |  | 1.33 | 2.22 | 2.88 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-310502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320101A | [5 empty] | 3.5 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15/60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 3.5 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 二氧化碳 | 气体 | 1.964 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.015 | mPa·s |  |  | 气动降噪单座调节阀 | P321EY-1 1/2B300P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*5/16" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | [5 empty] | 9 | ANSI Class Ⅳ |  | 45 | 75 | 90 | NM3/H | 1.95 | 1.95 | 1.95 | MPa-g | 0.03 | 0.03 | 0.03 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | [7 empty] | 0.227 | 0.379 | 0.455 |  |  |  | 57.65 | 72.669 | 78.03 | [7 empty] | 16.16 | 26.93 | 32.32 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-320101A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320101B | [5 empty] | 3.5 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15/60 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 3.5 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 二氧化碳 | 气体 | 1.964 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.015 | mPa·s |  |  | 气动降噪单座调节阀 | P321EY-1 1/2B300P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*5/16" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | [5 empty] | 9 | ANSI Class Ⅳ |  | 45 | 75 | 90 | NM3/H | 1.95 | 1.95 | 1.95 | MPa-g | 0.03 | 0.03 | 0.03 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | [7 empty] | 0.227 | 0.379 | 0.455 |  |  |  | 57.65 | 72.669 | 78.03 | [7 empty] | 16.16 | 26.93 | 32.32 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-320101B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320102 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.671 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1469 | 2448 | 2938 | kg/h | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa-g | 0.23 | 0.23 | 0.23 | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979 | 979 | 979 |  | 否 | 否 | 否 | 0.989 | 1.647 | 1.977 | 1 | 1.66 | 1.99 | 58.903 | 73.918 | 79.282 | 44% | 57% | 61% | 44.31 | 46.51 | 47.29 |  | 1.33 | 2.21 | 2.65 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-320102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320601 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.67 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 4200 | 7000 | 8400 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979 | 979 | 979 |  | 是 | 是 | 是 | 2.156 | 3.593 | 4.312 | 2.26 | 3.77 | 4.52 | 61.448 | 76.467 | 81.827 | 65% | 78% | 82% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 2.43 | 4.05 | 4.86 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-320601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320602 | [5 empty] | 0.65 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.65 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 碱液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.54 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4685 | 7808 | 9370 | kg/h | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 0.24 | 0.24 | 0.24 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 976 | 976 | 976 |  | 否 | 否 | 否 | 4.21 | 7.017 | 8.42 | 4.12 | 6.87 | 8.25 | 58.964 | 73.982 | 79.343 | 53% | 66% | 71% | 45.96 | 48.18 | 48.98 |  | 1.06 | 1.77 | 2.12 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-320602
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330101 | [5 empty] | 1.03 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 100 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.03 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PG、水、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 3.303 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 7306 | 12176 | 14611 | kg/h | 0.44 | 0.44 | 0.44 | MPa-g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | MPa-g | 80 | 80 | 80 | ℃ | 1015 | 1015 | 1015 |  | 否 | 否 | 否 | 6.438 | 10.73 | 12.875 | 6.53 | 10.88 | 13.06 | 49.392 | 64.409 | 69.769 | 56% | 69% | 74% | 47.88 | 50.1 | 50.89 |  | 1.02 | 1.7 | 2.04 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330103 | [5 empty] | 1.07 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.07 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.523 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 2159 | 3598 | 4677 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  | 否 | 否 | 否 | 1.971 | 3.285 | 4.27 | 2 | 3.33 | 4.33 | 58.81 | 73.827 | 81.538 | 62% | 75% | 81% | 43.43 | 45.65 | 46.79 |  | 1.36 | 2.27 | 2.95 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330104 | [5 empty] | 1.07 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.07 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.523 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 538 | 896 | 1165 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  | 否 | 否 | 否 | 0.42 | 0.699 | 0.909 | 0.45 | 0.75 | 0.97 | 60.665 | 75.662 | 83.381 | 38% | 51% | 58% | 39.41 | 41.62 | 42.74 |  | 0.94 | 1.57 | 2.04 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330105 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1 1/2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1-1/2"*1-1/4" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 3084 | 5140 | 6683 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 1.655 | 2.758 | 3.585 | 1.77 | 2.94 | 3.83 | 39.392 | 54.411 | 62.129 | 41% | 54% | 61% | 51.57 | 53.77 | 54.92 |  | 1.23 | 2.05 | 2.67 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330201 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-1 1/2B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 29 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 5841 | 9734 | 12655 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 3.134 | 5.222 | 6.79 | 3.33 | 5.54 | 7.21 | 50.283 | 65.299 | 73.014 | 44% | 57% | 64% | 54.31 | 56.52 | 57.67 |  | 1.49 | 2.49 | 3.24 |  | 644.65 | 918.36 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330203 | [5 empty] | 1.13 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 150 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.13 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.383 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 14515 | 24191 | 31448 | kg/h | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 130 | 130 | 130 | ℃ | 916 | 916 | 916 |  | 否 | 否 | 否 | 13.464 | 22.44 | 29.171 | 14.37 | 23.95 | 31.13 | 56.065 | 71.083 | 78.797 | 69% | 82% | 89% | 51.53 | 53.74 | 54.88 |  | 2.24 | 3.74 | 4.86 |  | 203.58 | 1297.26 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330204 | [5 empty] | 1.13 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 150 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.13 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.383 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 720 | 1200 | 1560 | kg/h | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 0.12 | 0.12 | 0.12 | MPa-g | 130 | 130 | 130 | ℃ | 916 | 916 | 916 |  | 否 | 否 | 否 | 0.472 | 0.787 | 1.023 | 0.5 | 0.84 | 1.09 | 51.002 | 66.021 | 73.735 | 41% | 54% | 61% | 42.36 | 44.61 | 45.74 |  | 1.24 | 2.06 | 2.68 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330205 | [5 empty] | 0.94 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 163 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.14 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4699 | 7831 | 9397 | kg/h | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 143 | 143 | 143 | ℃ | 900 | 900 | 900 |  | 否 | 否 | 否 | 4.172 | 6.952 | 8.343 | 4.35 | 7.24 | 8.69 | 58.694 | 73.711 | 79.071 | 55% | 68% | 72% | 47.2 | 49.41 | 50.2 |  | 1.15 | 1.92 | 2.31 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330205
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330206 | [5 empty] | 0.94 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 163 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.14 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1649 | 2749 | 3299 | kg/h | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | MPa-g | 143 | 143 | 143 | ℃ | 900 | 900 | 900 |  | 否 | 否 | 否 | 1.502 | 2.504 | 3.005 | 1.55 | 2.58 | 3.1 | 50.822 | 65.848 | 71.21 | 55% | 68% | 73% | 42.32 | 44.53 | 45.33 |  | 1.04 | 1.73 | 2.07 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330206
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330401 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1262 | 2103 | 2734 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 0.677 | 1.128 | 1.467 | 0.76 | 1.27 | 1.66 | 47.775 | 62.79 | 70.504 | 52% | 65% | 72% | 47.9 | 50.13 | 51.29 |  | 2.29 | 3.82 | 4.97 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330402 | [5 empty] | 0.89 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 162 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.89 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG" | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.171 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 2165 | 3609 | 4330 | kg/h | 0.27 | 0.27 | 0.27 | MPa-g | 0.09 | 0.09 | 0.09 | MPa-g | 142 | 142 | 142 | ℃ | 902 | 902 | 902 |  | 否 | 否 | 否 | 2.024 | 3.374 | 4.048 | 2.05 | 3.42 | 4.1 | 59.589 | 74.613 | 79.968 | 62% | 75% | 80% | 43.1 | 45.33 | 46.11 |  | 1.36 | 2.26 | 2.72 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330403 | [5 empty] | 1.08 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.08 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.561 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1162 | 1937 | 2518 | kg/h | 0.44 | 0.44 | 0.44 | MPa-g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  | 否 | 否 | 否 | 1.049 | 1.748 | 2.272 | 1.06 | 1.76 | 2.29 | 60.634 | 75.658 | 83.371 | 45% | 58% | 65% | 40.08 | 42.29 | 43.43 |  | 1.06 | 1.77 | 2.3 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330403
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330404 | [5 empty] | 1.08 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.08 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.561 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 116 | 194 | 252 | kg/h | 0.44 | 0.44 | 0.44 | MPa-g | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  | 否 | 否 | 否 | 0.087 | 0.146 | 0.189 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 47.464 | 62.584 | 70.275 | 21% | 34% | 41% | 34.17 | 36.51 | 37.62 |  | 0.66 | 1.11 | 1.44 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330404
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330405 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.671 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.28 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 6 | ANSI Class Ⅳ |  | 107 | 178 | 232 | kg/h | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa-g | 0.16 | 0.16 | 0.16 | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 979 | 979 | 979 |  | 否 | 否 | 否 | 0.065 | 0.109 | 0.141 | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 57.163 | 72.127 | 79.917 | 26% | 38% | 45% | 38.16 | 40.32 | 41.53 |  | 1.07 | 1.79 | 2.33 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330405
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330501 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1"*3/4" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1426 | 2377 | 3090 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 0.765 | 1.275 | 1.658 | 0.84 | 1.4 | 1.82 | 51.367 | 66.39 | 74.103 | 39% | 52% | 59% | 48.33 | 50.55 | 51.69 |  | 1.46 | 2.43 | 3.16 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330502 | [5 empty] | 0.84 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 155 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.84 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | PG、DPG | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.318 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1093 | 1821 | 2003 | kg/h | 0.23 | 0.23 | 0.23 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 135 | 135 | 135 | ℃ | 911 | 911 | 911 |  | 否 | 否 | 否 | 1.196 | 1.993 | 2.192 | 1.21 | 2.01 | 2.21 | 64.51 | 79.519 | 82.319 | 49% | 62% | 64% | 38.25 | 40.45 | 40.86 |  | 1.06 | 1.77 | 1.94 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330504 | [5 empty] | 1.16 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 12.273 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 427 | 712 | 926 | kg/h | 0.47 | 0.47 | 0.47 | MPa-g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1003 | 1003 | 1003 |  | 否 | 否 | 否 | 0.35 | 0.584 | 0.76 | 0.44 | 0.73 | 0.95 | 55.352 | 70.385 | 78.111 | 50% | 63% | 70% | 37.39 | 39.59 | 40.74 |  | 1.51 | 2.51 | 3.27 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质粘度较大； |  |  |  |  | 1113-FV-330504
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330505 | [5 empty] | 0.96 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 147 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.96 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | "PG“ | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.495 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1544 | 2573 | 2830 | kg/h | 0.39 | 0.39 | 0.39 | MPa-g | 0.24 | 0.24 | 0.24 | MPa-g | 127 | 127 | 127 | ℃ | 919 | 919 | 919 |  | 否 | 否 | 否 | 1.566 | 2.61 | 2.871 | 1.59 | 2.65 | 2.91 | 52.055 | 67.071 | 69.87 | 56% | 69% | 71% | 40.53 | 42.75 | 43.16 |  | 0.95 | 1.58 | 1.74 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-330505
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340102 | [5 empty] | 0.81 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 80 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 水、PG | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.275 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 550 | 917 | 1009 | kg/h | 0.28 | 0.28 | 0.28 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 101 | 101 | 101 | ℃ | 917 | 917 | 917 |  | 否 | 否 | 否 | 0.6 | 1 | 1.101 | 0.61 | 1.01 | 1.11 | 58.041 | 73.071 | 75.882 | 31% | 44% | 46% | 35.26 | 37.45 | 37.86 |  | 0.53 | 0.88 | 0.97 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-340102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340103 | [5 empty] | 0.94 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.401 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 770 | 1283 | 1668 | kg/h | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 0.24 | 0.24 | 0.24 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 788 | 788 | 788 |  | 否 | 否 | 否 | 0.77 | 1.283 | 1.668 | 0.82 | 1.37 | 1.78 | 51.56 | 66.571 | 74.287 | 54% | 67% | 74% | 39.42 | 41.65 | 42.78 |  | 1.54 | 2.56 | 3.33 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-340103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340104 | [5 empty] | 0.94 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.401 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 175 | 292 | 379 | kg/h | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 0.13 | 0.13 | 0.13 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 788 | 788 | 788 |  | 否 | 否 | 否 | 0.138 | 0.23 | 0.299 | 0.22 | 0.37 | 0.48 | 60.973 | 76.025 | 83.693 | 32% | 45% | 52% | 37.43 | 39.69 | 40.82 |  | 1.23 | 2.05 | 2.66 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-340104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340105 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.188 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1"*5/16" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 9 | ANSI Class Ⅳ |  | 361 | 601 | 782 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 0.259 | 0.432 | 0.562 | 0.38 | 0.63 | 0.82 | 61.534 | 76.521 | 84.261 | 46% | 59% | 66% | 39.74 | 41.94 | 43.08 |  | 1.72 | 2.87 | 3.73 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-340105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340201 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1"*1/4" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 183 | 304 | 396 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 0.098 | 0.163 | 0.212 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 50.987 | 65.91 | 73.683 | 24% | 36% | 43% | 41.13 | 43.24 | 44.4 |  | 1.17 | 1.94 | 2.53 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-340201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340301 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1080 | 1800 | 2339 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 0.579 | 0.966 | 1.255 | 0.65 | 1.09 | 1.42 | 57.015 | 72.034 | 79.735 | 48% | 61% | 68% | 47.22 | 49.46 | 50.61 |  | 1.96 | 3.27 | 4.25 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-340301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350101 | [5 empty] | 2.18 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 76 | 200 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 2.18 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.381 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B300P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6"*5" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 292 | 50 | 125 | ANSI Class Ⅳ |  | 52328 | 87213 | 117737 | kg/h | 1.63 | 1.63 | 1.63 | MPa-g | 1.35 | 1.35 | 1.35 | MPa-g | 56 | 56 | 56 | ℃ | 823 | 823 | 823 |  | 否 | 否 | 否 | 41.058 | 68.43 | 92.381 | 42.6 | 71 | 95.86 | 54.956 | 69.975 | 78.798 | 50% | 63% | 71% | 59.93 | 62.15 | 63.45 |  | 1.44 | 2.4 | 3.24 |  | 879.65 | 8638.75 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350102 | [5 empty] | 1.89 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.89 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.199 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B300P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class300 | 8" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 96843 | 161404 | 177545 | kg/h | 1.47 | 1.47 | 1.47 | MPa-g | 1.34 | 1.34 | 1.34 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  | 否 | 否 | 否 | 123.874 | 206.456 | 227.102 | 123.83 | 206.39 | 227.03 | 64.81 | 79.829 | 82.631 | 54% | 67% | 69% | 59.02 | 61.24 | 61.66 |  | 1.28 | 2.14 | 2.35 |  | 638.14 | 17072.69 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350103 | [5 empty] | 1.1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.199 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1000 | 1667 | 1834 | kg/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | MPa-g | 0.11 | 0.11 | 0.11 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  | 是 | 是 | 是 | 0.555 | 0.926 | 1.018 | 0.6 | 1 | 1.1 | 55.76 | 70.785 | 73.592 | 46% | 59% | 61% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 2.36 | 3.93 | 4.32 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350104 | [5 empty] | 1.28 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.28 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.226 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 9899 | 16499 | 18149 | kg/h | 0.88 | 0.88 | 0.88 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 182 | 182 | 182 | ℃ | 791 | 791 | 791 |  | 否 | 否 | 否 | 5.084 | 8.473 | 9.321 | 5.24 | 8.74 | 9.61 | 59.73 | 74.75 | 77.553 | 50% | 63% | 66% | 57.85 | 60.08 | 60.49 |  | 1.77 | 2.95 | 3.25 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350105 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 250 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.133 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-6B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 6"*5" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 292 | 50 | 125 | ANSI Class Ⅳ |  | 42733 | 71222 | 92589 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 22.927 | 38.211 | 49.675 | 24.44 | 40.74 | 52.96 | 37.824 | 52.843 | 60.557 | 36% | 49% | 56% | 62.97 | 65.19 | 66.33 |  | 1.12 | 1.86 | 2.42 |  | 1790.71 | 8362.15 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350106 | [5 empty] | 1.54 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 200 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.54 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.199 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B300P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 42208 | 70347 | 77382 | kg/h | 1.19 | 1.19 | 1.19 | MPa-g | 0.31 | 0.31 | 0.31 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667 | 667 | 667 |  | 否 | 否 | 否 | 20.751 | 34.585 | 38.044 | 22.13 | 36.88 | 40.57 | 53.764 | 68.783 | 71.585 | 45% | 58% | 60% | 66.5 | 68.71 | 69.13 |  | 2.24 | 3.73 | 4.1 |  | 1354.65 | 6065.94 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350106
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350201A | [5 empty] | 0.93 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 140 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.228 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 90000 | 150000 | 180000 | kg/h | 0.49 | 0.49 | 0.49 | MPa-g | 0.31 | 0.31 | 0.31 | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  | 否 | 否 | 否 | 84.411 | 140.685 | 168.822 | 82.7 | 137.84 | 165.41 | 53.532 | 68.551 | 73.912 | 44% | 57% | 61% | 59.17 | 61.39 | 62.19 |  | 0.89 | 1.48 | 1.78 |  | 883.57 | 13296.42 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350201A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350201B | [5 empty] | 0.93 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 140 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.228 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 90000 | 150000 | 180000 | kg/h | 0.49 | 0.49 | 0.49 | MPa-g | 0.31 | 0.31 | 0.31 | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  | 否 | 否 | 否 | 84.411 | 140.685 | 168.822 | 82.7 | 137.84 | 165.41 | 53.532 | 68.551 | 73.912 | 44% | 57% | 61% | 59.17 | 61.39 | 62.19 |  | 0.89 | 1.48 | 1.78 |  | 883.57 | 13296.42 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350201B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350202 | [5 empty] | 0.93 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 140 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.228 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 25800 | 43000 | 51600 | kg/h | 0.49 | 0.49 | 0.49 | MPa-g | 0.31 | 0.31 | 0.31 | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  | 否 | 否 | 否 | 24.198 | 40.33 | 48.396 | 24.88 | 41.46 | 49.76 | 58.282 | 73.301 | 78.662 | 48% | 61% | 66% | 53.96 | 56.18 | 56.97 |  | 1.02 | 1.7 | 2.04 |  | 277.09 | 4348.21 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350203 | [5 empty] | 0.93 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 140 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.228 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 5379 | 8965 | 10758 | kg/h | 0.49 | 0.49 | 0.49 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 120 | 120 | 120 | ℃ | 896 | 896 | 896 |  | 否 | 否 | 否 | 3.427 | 5.712 | 6.855 | 3.41 | 5.68 | 6.82 | 60.803 | 75.822 | 81.183 | 48% | 61% | 66% | 51.37 | 53.59 | 54.38 |  | 1.33 | 2.21 | 2.65 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350220 | [5 empty] | 1.5 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 150 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.5 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 除氧水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.27 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EYS-1B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 1"*3/4" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 线性 |  |  | 3.2 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 2480 | 4133 | 4959 | kg/h | 1.15 | 1.15 | 1.15 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 104 | 104 | 104 | ℃ | 956 | 956 | 956 |  | 否 | 否 | 否 | 0.98 | 1.634 | 1.96 | 1.08 | 1.79 | 2.15 | 28.239 | 49.359 | 59.913 | 46% | 59% | 63% | 53.2 | 55.39 | 56.19 |  | 2.29 | 3.82 | 4.59 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350220
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350301 | [5 empty] | 1.26 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 84 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.352 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 85236 | 142060 | 184679 | kg/h | 0.67 | 0.67 | 0.67 | MPa-g | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 806 | 806 | 806 |  | 否 | 否 | 否 | 82.04 | 136.733 | 177.754 | 82.01 | 136.69 | 177.69 | 52.695 | 67.714 | 75.428 | 43% | 57% | 63% | 59.79 | 62.01 | 63.15 |  | 0.94 | 1.56 | 2.03 |  | 932.66 | 13990.02 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350302 | [5 empty] | 1.26 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 84 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.352 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 21174 | 35290 | 45878 | kg/h | 0.67 | 0.67 | 0.67 | MPa-g | 0.14 | 0.14 | 0.14 | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 806 | 806 | 806 |  | 否 | 否 | 否 | 12.202 | 20.337 | 26.439 | 13.02 | 21.7 | 28.22 | 53.172 | 68.191 | 75.905 | 67% | 80% | 86% | 59.82 | 62.04 | 63.18 |  | 3.72 | 6.19 | 8.05 |  | 599.42 | 1242.88 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350302
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350303 | [5 empty] | 1.32 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 86 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.339 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 4449 | 7415 | 8157 | kg/h | 0.73 | 0.73 | 0.73 | MPa-g | 0.13 | 0.13 | 0.13 | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  | 否 | 否 | 否 | 2.511 | 4.186 | 4.605 | 2.59 | 4.31 | 4.74 | 65.937 | 80.956 | 83.76 | 68% | 81% | 84% | 53.95 | 56.17 | 56.58 |  | 3.39 | 5.66 | 6.22 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350303
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350304 | [5 empty] | 1.32 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 86 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.339 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 16462 | 27437 | 30181 | kg/h | 0.73 | 0.73 | 0.73 | MPa-g | 0.21/0.57 | 0.21/0.57 | 0.21/0.57 | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  |  |  |  | 9.982/17.996 | 16.637/29.993 | 18.301/32.993 |  |  |  | 47.267/64.594 | 62.287/79.614 | 65.089/82.416 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350304
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350305 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG/1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.188/0.133 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-3B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3"*2-1/2" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 74 | 50 | 65 | ANSI Class Ⅳ |  | 8872/9670 | 14786/16116 | 19222/20951 | kg/h | 0.35/1.42 | 0.35/1.42 | 0.35/1.42 | MPa-g | 0.05/0.85 | 0.05/0.85 | 0.05/0.85 | MPa-g | 152/202 | 152/202 | 152/202 | ℃ | 915.4/864.7 | 915.4/864.7 | 915.4/864.7 |  |  |  |  | 6.377/5.188 | 10.628/8.646 | 13.816/11.24 |  |  |  | 42.55/36.484 | 57.567/51.502 | 65.282/59.216 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350305
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350401 | [5 empty] | 1.3 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.3 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.433 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 15003 | 25005 | 32506 | kg/h | 0.71 | 0.71 | 0.71 | MPa-g | 0.52 | 0.52 | 0.52 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 996 | 996 | 996 |  | 否 | 否 | 否 | 12.99 | 21.65 | 28.145 | 13.86 | 23.1 | 30.04 | 55.012 | 70.031 | 77.744 | 68% | 81% | 88% | 51.61 | 53.83 | 54.97 |  | 2.13 | 3.55 | 4.62 |  | 214.88 | 1231.43 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350402 | [5 empty] | 1.3 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.3 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.433 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 897 | 1495 | 1943 | kg/h | 0.71 | 0.71 | 0.71 | MPa-g | 0.16 | 0.16 | 0.16 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 996 | 996 | 996 |  | 否 | 否 | 否 | 0.456 | 0.761 | 0.989 | 0.49 | 0.81 | 1.05 | 50.003 | 65.022 | 72.729 | 41% | 53% | 60% | 45.4 | 47.59 | 48.71 |  | 1.42 | 2.36 | 3.07 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350403 | [5 empty] | 0.82 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、高沸物 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.333 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 2790 | 4649 | 5114 | kg/h | 0.31 | 0.31 | 0.31 | MPa-g | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 930 | 930 | 930 |  | 否 | 否 | 否 | 3.022 | 5.036 | 5.54 | 2.96 | 4.93 | 5.43 | 57.105 | 72.118 | 74.921 | 45% | 58% | 60% | 42.09 | 44.3 | 44.72 |  | 0.66 | 1.11 | 1.22 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350403
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350404 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.331 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 9321 | 15535 | 17089 | kg/h | 0.53 | 0.53 | 0.53 | MPa-g | 0.16 | 0.16 | 0.16 | MPa-g | 90 | 90 | 90 | ℃ | 947 | 947 | 947 |  | 否 | 否 | 否 | 5.931 | 9.885 | 10.874 | 6.18 | 10.3 | 11.33 | 57.701 | 72.72 | 75.523 | 64% | 77% | 79% | 53.42 | 55.64 | 56.05 |  | 2.18 | 3.63 | 3.99 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350404
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350405 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.188 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 3139 | 5231 | 6800 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 2.256 | 3.76 | 4.888 | 2.43 | 4.06 | 5.27 | 48.51 | 63.525 | 71.238 | 49% | 63% | 69% | 47.8 | 50.03 | 51.16 |  | 1.18 | 1.97 | 2.57 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350405
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601A | [5 empty] | 0.82 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 86 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.339 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-10B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 980 | 50 | 250 | ANSI Class Ⅳ |  | 121019 | 201699 | 221869 | kg/h | 0.32 | 0.32 | 0.32 | MPa-g | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  | 否 | 否 | 否 | 141.428 | 235.714 | 259.285 | 138.57 | 230.95 | 254.04 | 55.157 | 70.177 | 72.979 | 49% | 63% | 65% | 59.86 | 62.08 | 62.49 |  | 0.92 | 1.54 | 1.69 |  | 687.22 | 14884.1 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350601A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601B | [5 empty] | 0.82 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 86 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.339 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-10B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 980 | 50 | 250 | ANSI Class Ⅳ |  | 121019 | 201699 | 221869 | kg/h | 0.32 | 0.32 | 0.32 | MPa-g | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  | 否 | 否 | 否 | 141.428 | 235.714 | 259.285 | 138.57 | 230.95 | 254.04 | 55.157 | 70.177 | 72.979 | 49% | 63% | 65% | 59.86 | 62.08 | 62.49 |  | 0.92 | 1.54 | 1.69 |  | 687.22 | 14884.1 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350601B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601C | [5 empty] | 0.82 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 86 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.339 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-10B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 980 | 50 | 250 | ANSI Class Ⅳ |  | 121019 | 201699 | 221869 | kg/h | 0.32 | 0.32 | 0.32 | MPa-g | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 66 | 66 | 66 | ℃ | 742 | 742 | 742 |  | 否 | 否 | 否 | 141.428 | 235.714 | 259.285 | 138.57 | 230.95 | 254.04 | 55.157 | 70.177 | 72.979 | 49% | 63% | 65% | 59.86 | 62.08 | 62.49 |  | 0.92 | 1.54 | 1.69 |  | 687.22 | 14884.1 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350601C
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350602 | [5 empty] | 1.26 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 84 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.352 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4800 | 8000 | 10400 | kg/h | 0.67 | 0.67 | 0.67 | MPa-g | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 806 | 806 | 806 |  | 否 | 否 | 否 | 2.848 | 4.747 | 6.171 | 2.97 | 4.95 | 6.43 | 55.359 | 70.378 | 78.091 | 45% | 58% | 65% | 52.94 | 55.16 | 56.3 |  | 1.32 | 2.19 | 2.85 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-350602
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360101 | [5 empty] | 1.22 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.328 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 12122 | 20204 | 26265 | kg/h | 0.64 | 0.64 | 0.64 | MPa-g | 0.46 | 0.46 | 0.46 | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  | 否 | 否 | 否 | 10.938 | 18.231 | 23.7 | 11.36 | 18.93 | 24.61 | 49.956 | 64.976 | 72.69 | 63% | 76% | 83% | 50.39 | 52.6 | 53.74 |  | 1.77 | 2.95 | 3.84 |  | 203.58 | 1251.46 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360102 | [5 empty] | 1.22 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.328 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 598 | 997 | 1296 | kg/h | 0.64 | 0.64 | 0.64 | MPa-g | 0.12 | 0.12 | 0.12 | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 968 | 968 | 968 |  | 否 | 否 | 否 | 0.317 | 0.529 | 0.688 | 0.4 | 0.66 | 0.86 | 52.447 | 67.476 | 75.188 | 47% | 60% | 67% | 44.15 | 46.32 | 47.47 |  | 2.18 | 3.64 | 4.74 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360103 | [5 empty] | 0.81 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.324 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 3009 | 5015 | 5517 | kg/h | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 94 | 94 | 94 | ℃ | 964 | 964 | 964 |  | 否 | 否 | 否 | 3.202 | 5.336 | 5.87 | 3.14 | 5.23 | 5.75 | 58.799 | 73.818 | 76.623 | 46% | 59% | 62% | 42.27 | 44.48 | 44.89 |  | 0.69 | 1.15 | 1.27 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360104A | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.331 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 3432 | 5720 | 6292 | kg/h | 0.53 | 0.53 | 0.53 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | 970.1 | 970.1 | 970.1 |  | 否 | 否 | 否 | 3.64 | 6.067 | 6.674 | 3.62 | 6.03 | 6.64 | 54.687 | 69.706 | 72.508 | 50% | 63% | 65% | 42.87 | 45.09 | 45.5 |  | 0.78 | 1.3 | 1.43 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360104A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360104B | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.331 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 3432 | 5720 | 6292 | kg/h | 0.53 | 0.53 | 0.53 | MPa-g | 0.27 | 0.27 | 0.27 | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | 970.1 | 970.1 | 970.1 |  | 否 | 否 | 否 | 2.574 | 4.29 | 4.719 | 2.65 | 4.42 | 4.86 | 52.384 | 67.403 | 70.205 | 69% | 82% | 84% | 46.93 | 49.16 | 49.57 |  | 2 | 3.34 | 3.67 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360104B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360105 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.188 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 2264 | 3773 | 4905 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 1.627 | 2.712 | 3.525 | 1.74 | 2.89 | 3.76 | 38.902 | 53.919 | 61.633 | 41% | 54% | 61% | 46.35 | 48.56 | 49.7 |  | 0.85 | 1.42 | 1.85 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360201 | [5 empty] | 1.32 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.438 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 11799 | 19665 | 25564 | kg/h | 0.66 | 0.66 | 0.66 | MPa-g | 0.46 | 0.46 | 0.46 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1029 | 1029 | 1029 |  | 否 | 否 | 否 | 9.796 | 16.327 | 21.225 | 9.93 | 16.56 | 21.53 | 55.173 | 70.192 | 77.906 | 67% | 80% | 87% | 50.49 | 52.71 | 53.85 |  | 1.62 | 2.7 | 3.51 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360202 | [5 empty] | 1.32 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.438 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 185 | 309 | 401 | kg/h | 0.66 | 0.66 | 0.66 | MPa-g | 0.43 | 0.43 | 0.43 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1029 | 1029 | 1029 |  | 否 | 否 | 否 | 0.143 | 0.239 | 0.31 | 0.23 | 0.39 | 0.5 | 62.091 | 77.174 | 84.836 | 33% | 47% | 53% | 35.23 | 37.53 | 38.61 |  | 0.99 | 1.66 | 2.15 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360203 | [5 empty] | 0.92 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.92 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.383 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1207 | 2011 | 2212 | kg/h | 0.33 | 0.33 | 0.33 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 67 | 67 | 67 | ℃ | 1005 | 1005 | 1005 |  | 否 | 否 | 否 | 1.258 | 2.096 | 2.305 | 1.27 | 2.11 | 2.32 | 65.984 | 80.993 | 83.794 | 50% | 63% | 65% | 38.24 | 40.45 | 40.86 |  | 1.06 | 1.77 | 1.95 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360204 | [5 empty] | 1.01 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.01 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.39 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 2543 | 4238 | 4662 | kg/h | 0.49 | 0.49 | 0.49 | MPa-g | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 64 | 64 | 64 | ℃ | 1009 | 1009 | 1009 |  | 否 | 否 | 否 | 2.875 | 4.791 | 5.271 | 2.82 | 4.69 | 5.16 | 55.637 | 70.654 | 73.457 | 44% | 57% | 59% | 40.39 | 42.6 | 43.02 |  | 0.56 | 0.93 | 1.02 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-360204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-380101 | [5 empty] | 1.19 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.19 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.437 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1807 | 3012 | 3012 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1004 | 1004 | 1004 |  | 否 | 否 | 否 | 1.24 | 2.067 | 2.067 | 1.4 | 2.33 | 2.33 | 65.569 | 80.592 | 80.592 | 52% | 65% | 65% | 45.21 | 47.42 | 47.42 |  | 1.59 | 2.65 | 2.65 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-FV-380101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-310501 | [5 empty] | 0.42 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 111 | 400 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.42 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.28 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 66754.97 | 111258 | 133509.95 | kg/h | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 0.06 | 0.06 | 0.06 | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | 774 | 774 | 774 |  | 否 | 否 | 否 | 82.503 | 137.505 | 165.006 | 87.74 | 146.23 | 175.47 | 52.86 | 67.879 | 73.24 | 45% | 58% | 63% | 56.58 | 58.8 | 59.59 |  | 0.76 | 1.27 | 1.53 |  | 589.05 | 12101.88 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-LV-310501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-350201 | [5 empty] | 1.05 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 99 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.05 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.363 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 5644 | 9407 | 18814 | kg/h | 0.52 | 0.52 | 0.52 | MPa-g | 0.16 | 0.16 | 0.16 | MPa-g | 79 | 79 | 79 | ℃ | 941 | 941 | 941 |  | 否 | 否 | 否 | 3.652 | 6.088 | 12.175 | 3.79 | 6.32 | 12.64 | 43.447 | 58.467 | 78.847 | 35% | 48% | 66% | 51.1 | 53.32 | 56.33 |  | 0.85 | 1.41 | 2.83 |  | 407.15 | 1285.81 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-LV-350201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-350601 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 94 | 450 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.32 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-10B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 980 | 50 | 250 | ANSI Class Ⅳ |  | 104469 | 174115 | 208938 | kg/h | 0.058 | 0.058 | 0.058 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 74 | 74 | 74 | ℃ | 791 | 791 | 791 |  | 否 | 否 | 否 | 183.71 | 306.183 | 367.42 | 189.65 | 316.08 | 379.3 | 51.69 | 66.709 | 72.07 | 58% | 71% | 75% | 54.2 | 56.42 | 57.21 |  | 0.75 | 1.25 | 1.49 |  | 284.71 | 13540.8 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-LV-350601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310220 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-8B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 8" | Class300 | 8" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 8210 | 13684 | 16421 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 198.34 | 330.583 | 396.704 | 196.52 | 327.55 | 393.06 | 65.101 | 80.121 | 85.482 | 66% | 79% | 84% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 12.14 | 20.23 | 24.28 |  | 147.26 | 17111.23 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-HV-310220
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310320 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 |  |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-6B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 3210 | 5350 | 6420 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 77.548 | 129.247 | 155.096 | 76.84 | 128.06 | 153.67 | 51.039 | 66.058 | 71.419 | 53% | 66% | 71% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 8.44 | 14.06 | 16.88 |  | 94.25 | 10852.38 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-HV-310320
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310501 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 111 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 气体 | 1.777 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.011 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 141 | NM3/H | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 91 | 91 | 91 | ℃ | [6 empty] | 否 |  |  | 5.615 |  |  | 5.39 |  |  | 75.317 |  |  | 87% |  |  | ≤85 |  |  |  | 59.66 | [6 empty] | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  |  |  |  | 1113-HV-310501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330120 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-6B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 6" | Class300 | 6" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅴ |  | 3084 | 5140 | 6683 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 74.504 | 124.174 | 161.45 | 73.82 | 123.03 | 159.97 | 49.862 | 64.881 | 72.599 | 52% | 65% | 72% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 8.11 | 13.51 | 17.57 |  | 94.25 | 10852.38 |  |  |  | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-HV-330120
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330420 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-3B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 1262 | 2103 | 2734 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 30.488 | 50.805 | 66.049 | 30.21 | 50.34 | 65.44 | 56.252 | 71.267 | 78.982 | 65% | 78% | 85% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 11.66 | 19.43 | 25.27 |  | 46.18 | 3129.57 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-HV-330420
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330520 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-3B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 1426 | 2377 | 3090 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 34.45 | 57.424 | 74.649 | 34.13 | 56.9 | 73.96 | 59.844 | 74.867 | 82.58 | 68% | 81% | 88% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 13.18 | 21.97 | 28.56 |  | 46.18 | 3129.57 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-HV-330520
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-340220 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 2"*1-1/2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 20 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 29 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅴ |  | 183 | 304 | 396 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 4.421 | 7.344 | 9.567 | 4.47 | 7.42 | 9.66 | 55.622 | 70.545 | 78.318 | 52% | 65% | 71% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 6.76 | 11.24 | 14.64 |  | 33.93 | 1440.01 |  |  |  | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-HV-340220
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-340320 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 222 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-3B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 3" | Class300 | 3" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅴ |  | 1080 | 1800 | 2339 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 26.091 | 43.485 | 56.506 | 25.85 | 43.09 | 55.99 | 51.673 | 66.692 | 74.394 | 61% | 74% | 81% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 9.98 | 16.63 | 21.62 |  | 46.18 | 3129.57 |  |  |  | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1113-HV-340320
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-350601 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 94 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 气体 | 1.74 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.011 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 1272 | NM3/H | 0.07 | 0.07 | 0.07 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 76 | 76 | 76 | ℃ | [6 empty] | 否 |  |  | 81.689 |  |  | 81.24 |  |  | 75.182 |  |  | 78% |  |  | ≤85 |  |  |  | 51.11 |  | 107.76 | 4798.13 |  |  |  | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  |  |  |  | 1113-HV-350601
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-TV-420101 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.75 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 20314 | 33856 | 40627 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 33 | 33 | 33 | ℃ | 995.37 | 995.37 | 995.37 |  | 否 | 否 | 否 | 34.298 | 57.162 | 68.594 | 33.6 | 56.01 | 67.21 | 59.714 | 74.733 | 80.093 | 56% | 69% | 73% | 45.02 | 47.24 | 48.03 |  | 0.72 | 1.2 | 1.44 |  | 76.97 | 4498.18 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-TV-420101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-410101 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 10 | 43 | 86 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.117 | 0.503 | 1.006 | 0.12 | 0.51 | 1.01 | 23.078 | 65.963 | 86.343 | 17% | 54% | 71% | 81.69 | ≤85 | ≤85 |  | 8.37 | 35.99 | 71.98 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-410101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-410102 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 乙醇、 DMC、 DEC、甲醇钠、甲醇 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 29 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 10 | 43 | 86 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  | 否 | 否 | 否 | 2.138 | 9.194 | 18.387 | 2.07 | 8.89 | 17.79 | 27.703 | 70.588 | 90.968 | 32% | 69% | 87% | 68.28 | 77.14 | 81.36 |  | 3.75 | 16.12 | 32.25 |  | 5.65 | 1186.12 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-410102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-420301 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 75 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 否 |  |  | 0.877 |  |  | 0.89 |  |  | 82.319 |  |  | 68% |  |  | ≤85 |  |  |  | 62.78 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-420301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430101 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 75 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  | 否 | 否 | 否 | 6.36 | 10.599 | 15.899 | 6.37 | 10.61 | 15.92 | 59.752 | 74.771 | 86.693 | 55% | 68% | 79% | 75.15 | 78.25 | 80.72 |  | 7.2 | 12 | 18 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-430101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430102 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 250 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-10B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 10" | Class150 | 10" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 950 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 980 | 50 | 250 | ANSI Class Ⅳ |  | 48143 | 80239 | 120359 | kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.01 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 88 | 88 | 88 | ℃ | 986.42 | 986.42 | 986.42 |  | 否 | 否 | 否 | 258.205 | 430.345 | 645.52 | 252.98 | 421.64 | 632.46 | 61.699 | 76.718 | 88.639 | 65% | 78% | 88% | 35.81 | 38.03 | 39.79 |  | 0.28 | 0.46 | 0.69 |  | 24.54 | 13294.7 |  |  |  | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  |  |  |  | 1114-PV-430102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430201 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | -0.085 | -0.085 | -0.085 | MPa-g | -0.09 | -0.09 | -0.09 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 否 | 否 | 否 | 34.149 | 56.915 | 68.297 | 33.79 | 56.32 | 67.58 | 59.586 | 74.605 | 79.966 | 68% | 81% | 85% | 73.41 | 76.52 | 77.63 |  | 34.96 | 58.26 | 69.91 |  | 7.7 | 2254.2 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-430201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430202 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.085 | -0.085 | -0.085 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.48 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 52% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-430202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430301 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 12 | 20 | 40 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.14 | 0.234 | 0.468 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 43.457 | 58.476 | 78.856 | 26% | 38% | 56% | 83.81 | ≤85 | ≤85 |  | 15.69 | 26.16 | 52.31 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-430301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430302 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 10.19 | 16.98 | 33.96 | 47.183 | 62.202 | 82.582 | 60% | 73% | 91% | 78.1 | 81.21 | ≤85 |  | 11.52 | 19.2 | 38.4 |  | 5.65 | 1433.22 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-430302
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440101 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 否 | 否 | 否 | 17.663 | 29.439 | 35.327 | 17.27 | 28.78 | 34.54 | 58.686 | 73.705 | 79.065 | 51% | 64% | 68% | 74.63 | 77.73 | 78.84 |  | 18.04 | 30.07 | 36.08 |  | 15.39 | 2243.74 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-440101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440102 | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.48 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 52% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-440102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440201 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 150 | NM3/H | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 否 | 否 | 否 | 17.663 | 29.439 | 44.158 | 17.27 | 28.78 | 43.17 | 58.686 | 73.705 | 85.626 | 51% | 64% | 74% | 74.63 | 77.73 | 80.2 |  | 18.04 | 30.07 | 45.1 |  | 15.39 | 2243.74 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-440201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440202 | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.48 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 52% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-440202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440301A | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.53 | 0.89 | 1.78 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 43% | 56% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440301A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440301B | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.53 | 0.89 | 1.78 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 43% | 56% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440301B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440302A | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 6.23 | 10.38 | 20.76 | 48.384 | 63.403 | 83.782 | 55% | 68% | 86% | 75.11 | 78.22 | 82.43 |  | 7.2 | 12 | 24 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440302A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440302B | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 6.23 | 10.38 | 20.76 | 48.384 | 63.403 | 83.782 | 55% | 68% | 86% | 75.11 | 78.22 | 82.43 |  | 7.2 | 12 | 24 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440302B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440401A | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.53 | 0.89 | 1.78 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 43% | 56% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440401A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440401B | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 0.53 | 0.89 | 1.78 | 42.257 | 57.276 | 77.656 | 43% | 56% | 74% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 17.86 | 29.76 | 59.52 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440401B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440402A | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 6.23 | 10.38 | 20.76 | 48.384 | 63.403 | 83.782 | 55% | 68% | 86% | 75.11 | 78.22 | 82.43 |  | 7.2 | 12 | 24 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440402A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440402B | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 6.23 | 10.38 | 20.76 | 48.384 | 63.403 | 83.782 | 55% | 68% | 86% | 75.11 | 78.22 | 82.43 |  | 7.2 | 12 | 24 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-440402B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450101 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 50 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、DEC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 75 | NM3/H | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 否 | 否 | 否 | 8.832 | 14.719 | 22.079 | 8.57 | 14.28 | 21.42 | 52.125 | 67.144 | 79.065 | 63% | 76% | 86% | 70.37 | 73.47 | 75.94 |  | 23.09 | 38.49 | 57.73 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-450101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450102 | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 0.24 | 0.4 | 0.48 | 55.379 | 70.398 | 75.758 | 34% | 47% | 52% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 47.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-450102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450201 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 DEC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 75 | NM3/H | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  | 否 | 否 | 否 | 8.832 | 14.719 | 22.079 | 8.57 | 14.28 | 21.42 | 52.125 | 67.144 | 79.065 | 63% | 76% | 86% | 70.37 | 73.47 | 75.94 |  | 23.09 | 38.49 | 57.73 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-450201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450202 | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 45 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.526 | 0.24 | 0.4 | 0.6 | 55.379 | 70.398 | 82.319 | 34% | 47% | 58% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 23.54 | 39.23 | 58.85 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-450202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-460301 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*5/16" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 9 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 60 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.21 | 0.351 | 0.702 | 0.22 | 0.37 | 0.75 | 55.379 | 70.398 | 90.777 | 32% | 45% | 63% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 18.6 | 31 | 62 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-460301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-460302 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 135 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC、 DEC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 115 | 115 | 115 | ℃ | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | 否 | 否 | 否 | 6.803 | 11.338 | 22.676 | 6.81 | 11.35 | 22.7 | 51.012 | 66.031 | 86.411 | 57% | 70% | 88% | 76.06 | 79.17 | 83.38 |  | 8.65 | 14.41 | 28.82 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-460302
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-470101 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 DEC、 DMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 18 | 30 | 36 | NM3/H | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MPa-g | 93 | 93 | 93 | ℃ | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  | 否 | 否 | 否 | 6.203 | 10.339 | 12.407 | 6.02 | 10.03 | 12.03 | 59.02 | 74.039 | 79.4 | 63% | 76% | 81% | 68.36 | 71.46 | 72.57 |  | 26.15 | 43.58 | 52.3 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-PV-470101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480101A | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 0.35 | 0.59 | 1.18 | 55.379 | 70.398 | 90.777 | 44% | 57% | 75% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 25.11 | 41.85 | 83.7 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480101A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480101B | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  | 30 | 50 | 100 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 0.35 | 0.59 | 1.18 | 55.379 | 70.398 | 90.777 | 44% | 57% | 75% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 25.11 | 41.85 | 83.7 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480101B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480102A | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 10.19 | 16.98 | 33.96 | 47.183 | 62.202 | 82.582 | 60% | 73% | 91% | 78.1 | 81.21 | ≤85 |  | 11.52 | 19.2 | 38.4 |  | 5.65 | 1433.22 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480102A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480102B | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 10.19 | 16.98 | 33.96 | 47.183 | 62.202 | 82.582 | 60% | 73% | 91% | 78.1 | 81.21 | ≤85 |  | 11.52 | 19.2 | 38.4 |  | 5.65 | 1433.22 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480102B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480401A | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 200 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.702 | 1.169 | 2.338 | 0.66 | 1.1 | 2.2 | 48.818 | 63.837 | 84.216 | 33% | 46% | 64% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 12.56 | 20.93 | 41.85 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480401A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480401B | [5 empty] | 1.0/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 200 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 0.702 | 1.169 | 2.338 | 0.66 | 1.1 | 2.2 | 48.818 | 63.837 | 84.216 | 33% | 46% | 64% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 12.56 | 20.93 | 41.85 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480401B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480402A | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 10.19 | 16.98 | 33.96 | 47.183 | 62.202 | 82.582 | 60% | 73% | 91% | 78.1 | 81.21 | ≤85 |  | 11.52 | 19.2 | 38.4 |  | 5.65 | 1433.22 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480402A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480402B | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气、 EMC | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 48 | 80 | 160 | NM3/H | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  | 否 | 否 | 否 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 10.19 | 16.98 | 33.96 | 47.183 | 62.202 | 82.582 | 60% | 73% | 91% | 78.1 | 81.21 | ≤85 |  | 11.52 | 19.2 | 38.4 |  | 5.65 | 1433.22 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-480402B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-490101 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 气体 | 1.59 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.01 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2"B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1 1/2"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 60 | 100 | 120 | NM3/H | 0.9 | 0.9 | 0.9 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 0.65 | 1.083 | 1.3 | 0.64 | 1.07 | 1.28 | 60.392 | 75.411 | 80.771 | 47% | 61% | 65% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 21.5 | 35.84 | 43.01 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-PV-490101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-490102 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.2 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 15552 | 25920 | 33696 | kg/h | 0.87 | 0.87 | 0.87 | MPa-g | 0.86 | 0.86 | 0.86 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667.3 | 667.3 | 667.3 |  | 否 | 否 | 否 | 71.709 | 119.515 | 155.369 | 72.92 | 121.54 | 158 | 59.95 | 74.969 | 82.683 | 52% | 65% | 72% | 36.67 | 38.89 | 40.03 |  | 0.37 | 0.61 | 0.79 |  | 31.42 | 9693.92 |  |  |  | F.L.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  |  |  |  | 1114-PV-490102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410101 | [5 empty] | 0.96 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.96 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.44 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 9120 | 15200 | 16720 | kg/h | 0.41 | 0.41 | 0.41 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1004 | 1004 | 1004 |  | 否 | 否 | 否 | 7.481 | 12.468 | 13.715 | 7.59 | 12.64 | 13.91 | 64.527 | 79.546 | 82.349 | 60% | 73% | 75% | 49.76 | 51.98 | 52.39 |  | 1.29 | 2.14 | 2.36 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410102 | [5 empty] | 0.75 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.75 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 乙醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.08 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4740 | 7900 | 8690 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | 798.51 | 798.51 | 798.51 |  | 否 | 否 | 否 | 3.996 | 6.66 | 7.326 | 3.97 | 6.62 | 7.28 | 57.428 | 72.447 | 75.25 | 52% | 65% | 68% | 48.81 | 51.03 | 51.44 |  | 1.31 | 2.19 | 2.41 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410104 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 875 | 1458 | 1750 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 1.541 | 2.567 | 3.081 | 1.59 | 2.64 | 3.17 | 51.566 | 66.579 | 71.946 | 56% | 69% | 73% | 31.95 | 34.16 | 34.95 |  | 0.54 | 0.9 | 1.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410105 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 311 | 518 | 622 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 0.548 | 0.912 | 1.095 | 0.62 | 1.03 | 1.24 | 55.351 | 70.351 | 75.73 | 47% | 60% | 64% | 27.86 | 30.07 | 30.87 |  | 0.53 | 0.89 | 1.07 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410202 | [5 empty] | 1.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 100 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.41 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3"*1-1/2" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 74 | 50 | 65 | ANSI Class Ⅳ |  | 19987 | 33311 | 43305 | kg/h | 0.74 | 0.74 | 0.74 | MPa-g | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 832.78 | 832.78 | 832.78 |  | 否 | 否 | 否 | 18.926 | 31.542 | 41.006 | 19.41 | 32.35 | 42.06 | 60.715 | 75.734 | 83.448 | 65% | 78% | 85% | 53.46 | 55.68 | 56.82 |  | 2.01 | 3.35 | 4.35 |  | 292.48 | 2007.07 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410203 | [5 empty] | 1.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.41 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 3997 | 6662 | 7995 | kg/h | 0.74 | 0.74 | 0.74 | MPa-g | 0.14 | 0.14 | 0.14 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 832.78 | 832.78 | 832.78 |  | 否 | 否 | 否 | 2.13 | 3.55 | 4.26 | 2.19 | 3.66 | 4.39 | 61.09 | 76.11 | 81.473 | 64% | 77% | 82% | 52.97 | 55.21 | 56 |  | 2.72 | 4.53 | 5.43 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410204A | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 11447 | 19079 | 22895 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 20.153 | 33.59 | 40.309 | 21.27 | 35.45 | 42.54 | 62.563 | 77.583 | 82.944 | 56% | 69% | 74% | 43.22 | 45.44 | 46.23 |  | 0.69 | 1.15 | 1.38 |  | 76.97 | 1916.05 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410204A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410204B | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 11447 | 19079 | 22895 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 20.153 | 33.59 | 40.309 | 21.27 | 35.45 | 42.54 | 52.905 | 67.925 | 73.286 | 56% | 69% | 74% | 43.22 | 45.44 | 46.23 |  | 0.69 | 1.15 | 1.38 |  | 76.97 | 1916.05 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-410204B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-420201 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 3963 | 6605 | 7926 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 6.977 | 11.629 | 13.954 | 7.45 | 12.41 | 14.89 | 51.756 | 66.775 | 72.136 | 52% | 65% | 70% | 38.66 | 40.88 | 41.67 |  | 0.61 | 1.02 | 1.22 |  | 56.55 | 1320.16 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-420201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430101 | [5 empty] | 1.32 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 46080 | 76800 | 99840 | kg/h | 0.73 | 0.73 | 0.73 | MPa-g | 0.54 | 0.54 | 0.54 | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 978.68 | 978.68 | 978.68 |  | 否 | 否 | 否 | 40.25 | 67.083 | 87.208 | 41.38 | 68.97 | 89.66 | 54.371 | 69.39 | 77.104 | 61% | 74% | 81% | 56.4 | 58.62 | 59.76 |  | 1.67 | 2.78 | 3.61 |  | 292.48 | 4091.12 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430102 | [5 empty] | 1.32 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.33 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B300P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 2400 | 4800 | 6240 | kg/h | 0.73 | 0.73 | 0.73 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 92 | 92 | 92 | ℃ | 978.68 | 978.68 | 978.68 |  | 否 | 否 | 否 | 1.255 | 2.51 | 3.263 | 1.32 | 2.64 | 3.43 | 45.543 | 65.923 | 73.637 | 51% | 69% | 75% | 49.46 | 52.47 | 53.6 |  | 1.39 | 2.78 | 3.61 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430103 | [5 empty] | 0.93 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 140 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.93 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC、 DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.28 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 15845 | 26408 | 29048 | kg/h | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 115 | 115 | 115 | ℃ | 978.06 | 978.06 | 978.06 |  | 否 | 否 | 否 | 16.737 | 27.895 | 30.684 | 16.4 | 27.33 | 30.06 | 57.103 | 72.121 | 74.923 | 45% | 58% | 61% | 49.41 | 51.63 | 52.05 |  | 0.9 | 1.49 | 1.64 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430104 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3"*2-1/2" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 74 | 50 | 65 | ANSI Class Ⅳ |  | 6080 | 10134 | 13174 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 10.704 | 17.842 | 23.194 | 11.44 | 19.07 | 24.79 | 57.779 | 72.8 | 80.514 | 52% | 65% | 72% | 40.52 | 42.74 | 43.88 |  | 0.56 | 0.93 | 1.2 |  | 76.97 | 1554.89 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430201 | [5 empty] | 1.39 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.39 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.49 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 41951 | 69918 | 94389 | kg/h | 0.68 | 0.68 | 0.68 | MPa-g | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  | 否 | 否 | 否 | 35.386 | 58.976 | 79.617 | 36.38 | 60.64 | 81.86 | 50.585 | 65.603 | 74.427 | 58% | 71% | 78% | 56.2 | 58.42 | 59.72 |  | 1.49 | 2.48 | 3.35 |  | 307.88 | 4144.68 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430202 | [5 empty] | 1.39 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.39 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.49 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 9764 | 16273 | 19528 | kg/h | 0.68 | 0.68 | 0.68 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  | 否 | 否 | 否 | 5.059 | 8.432 | 10.119 | 5.27 | 8.79 | 10.54 | 53.027 | 68.045 | 73.406 | 59% | 73% | 77% | 55.43 | 57.65 | 58.44 |  | 2.16 | 3.61 | 4.33 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430203 | [5 empty] | 0.89 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 98 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.89 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.44 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 6007 | 10012 | 11014 | kg/h | 0.29 | 0.29 | 0.29 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 78 | 78 | 78 | ℃ | 910.22 | 910.22 | 910.22 |  | 否 | 否 | 否 | 6.338 | 10.564 | 11.621 | 6.21 | 10.35 | 11.39 | 59.653 | 74.673 | 77.477 | 55% | 68% | 70% | 45.93 | 48.15 | 48.57 |  | 0.93 | 1.56 | 1.71 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430301 | [5 empty] | 0.97 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 98 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.97 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.43 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B300P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 3602 | 6003 | 7203 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 78 | 78 | 78 | ℃ | 909.47 | 909.47 | 909.47 |  | 否 | 否 | 否 | 2.845 | 4.742 | 5.69 | 2.91 | 4.86 | 5.83 | 55.331 | 70.348 | 75.706 | 54% | 67% | 72% | 47.17 | 49.4 | 50.19 |  | 1.37 | 2.28 | 2.74 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-430301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440101 | [5 empty] | 0.81 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.48 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 10887 | 18145 | 19960 | kg/h | 0.56 | 0.56 | 0.56 | MPa-g | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  | 否 | 否 | 否 | 10.976 | 18.293 | 20.123 | 11.13 | 18.55 | 20.41 | 58.516 | 73.535 | 76.338 | 70% | 83% | 85% | 48.27 | 50.49 | 50.9 |  | 1.54 | 2.57 | 2.83 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440102 | [5 empty] | 1.37 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.48 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 36780 | 61300 | 73560 | kg/h | 0.68 | 0.68 | 0.68 | MPa-g | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  | 否 | 否 | 否 | 31.024 | 51.706 | 62.048 | 32.74 | 54.57 | 65.49 | 56.765 | 71.784 | 77.144 | 67% | 80% | 85% | 55.74 | 57.96 | 58.75 |  | 2.04 | 3.4 | 4.08 |  | 307.88 | 1720.82 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440103 | [5 empty] | 1.37 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.48 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 960 | 1600 | 2400 | kg/h | 0.68 | 0.68 | 0.68 | MPa-g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  | 否 | 否 | 否 | 0.854 | 1.423 | 2.134 | 0.86 | 1.43 | 2.15 | 54.586 | 69.605 | 81.526 | 40% | 53% | 63% | 39.11 | 41.32 | 43.09 |  | 0.85 | 1.42 | 2.13 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440104 | [5 empty] | 1.05 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 95 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.05 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.36 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 11784 | 19640 | 21604 | kg/h | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | MPa-g | 75 | 75 | 75 | ℃ | 982 | 982 | 982 |  | 否 | 否 | 否 | 9.339 | 15.566 | 17.122 | 9.47 | 15.79 | 17.36 | 60.329 | 75.348 | 78.151 | 66% | 79% | 81% | 51.48 | 53.7 | 54.11 |  | 1.7 | 2.83 | 3.11 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440105 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8336 | 13893 | 16672 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 14.676 | 24.46 | 29.352 | 15.49 | 25.82 | 30.98 | 53.239 | 68.257 | 73.618 | 48% | 61% | 66% | 41.84 | 44.06 | 44.85 |  | 0.5 | 0.84 | 1.01 |  | 76.97 | 1916.05 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440201 | [5 empty] | 1.34 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 150 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.34 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.48 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 135 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 38730 | 64550 | 77460 | kg/h | 0.65 | 0.65 | 0.65 | MPa-g | 0.48 | 0.48 | 0.48 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  | 否 | 否 | 否 | 35.434 | 59.057 | 70.868 | 36.43 | 60.72 | 72.86 | 60.673 | 75.692 | 81.052 | 58% | 71% | 75% | 54.94 | 57.15 | 57.95 |  | 1.37 | 2.29 | 2.75 |  | 261.69 | 4176.82 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440202 | [5 empty] | 1.34 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.34 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.48 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 960 | 1600 | 2400 | kg/h | 0.65 | 0.65 | 0.65 | MPa-g | 0.15/0.5 | 0.15/0.5 | 0.15/0.5 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  |  |  |  | 0.512/0.935 | 0.854/1.558 | 1.28/2.338 |  |  |  | 39.567/57.266 | 54.586/72.285 | 66.507/84.206 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440203 | [5 empty] | 1.31 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 95 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.31 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.36 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1964 | 2946 | 4910 | kg/h | 0.62 | 0.62 | 0.62 | MPa-g | 0.31 | 0.31 | 0.31 | MPa-g | 75.1 | 75.1 | 75.1 | ℃ | 982 | 982 | 982 |  | 否 | 否 | 否 | 1.341 | 2.011 | 3.352 | 1.31 | 1.97 | 3.28 | 47.483 | 59.404 | 74.423 | 51% | 61% | 74% | 45.22 | 46.99 | 49.21 |  | 1.13 | 1.7 | 2.83 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440204 | [5 empty] | 1.14 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.14 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.48 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 9466 | 15776 | 17827 | kg/h | 0.57 | 0.57 | 0.57 | MPa-g | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 997 | 997 | 997 |  | 否 | 否 | 否 | 5.646 | 9.409 | 10.633 | 5.88 | 9.8 | 11.08 | 56.252 | 71.27 | 74.864 | 62% | 75% | 78% | 53.7 | 55.92 | 56.46 |  | 2.1 | 3.5 | 3.95 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440205 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 150 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 8366 | 13943 | 16732 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 14.729 | 24.548 | 29.458 | 15.55 | 25.91 | 31.09 | 53.345 | 68.363 | 73.724 | 48% | 61% | 66% | 41.86 | 44.07 | 44.87 |  | 0.51 | 0.84 | 1.01 |  | 76.97 | 1916.05 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440205
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440501 | [5 empty] | 1.44 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 92 | 100 |  |  |  | GB | 1.44 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | EMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.38 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 9466 | 15776 | 17827 | kg/h | 0.83 | 0.83 | 0.83 | MPa-g | 0.2/0.54 | 0.2/0.54 | 0.2/0.54 | MPa-g | 72 | 72 | 72 | ℃ | 986 | 986 | 986 |  |  |  |  | 4.524/6.668 | 7.539/11.112 | 8.52/12.557 |  |  |  | 49.738/61.143 | 64.755/76.161 | 68.349/79.754 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-440501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450101 | [5 empty] | 0.97 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 98 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.97 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.43 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 2183 | 3638 | 4729 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.28 | 0.28 | 0.28 | MPa-g | 78 | 78 | 78 | ℃ | 909.47 | 909.47 | 909.47 |  | 否 | 否 | 否 | 2.091 | 3.485 | 4.53 | 2.12 | 3.53 | 4.59 | 60.551 | 75.567 | 83.279 | 63% | 76% | 83% | 42.78 | 45 | 46.14 |  | 1.36 | 2.26 | 2.94 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450102 | [5 empty] | 1.16 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.55 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 6600 | 11000 | 14300 | kg/h | 0.51 | 0.51 | 0.51 | MPa-g | 0.32 | 0.32 | 0.32 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 944.54 | 944.54 | 944.54 |  | 否 | 否 | 否 | 5.868 | 9.78 | 12.714 | 6.11 | 10.19 | 13.25 | 57.388 | 72.407 | 80.121 | 63% | 76% | 83% | 48.17 | 50.39 | 51.53 |  | 1.54 | 2.57 | 3.35 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450103 | [5 empty] | 1.16 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.55 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*5/16" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 9 | ANSI Class Ⅳ |  | 250 | 500 | 600 | kg/h | 0.51 | 0.51 | 0.51 | MPa-g | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 944.54 | 944.54 | 944.54 |  | 否 | 否 | 否 | 0.169 | 0.337 | 0.405 | 0.23 | 0.47 | 0.56 | 48.87 | 69.25 | 74.61 | 33% | 52% | 56% | 38.24 | 41.34 | 42.11 |  | 1.16 | 2.31 | 2.77 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450104 | [5 empty] | 0.86 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 113 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.86 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.39 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 1873 | 3122 | 3746 | kg/h | 0.27 | 0.27 | 0.27 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 92.9 | 92.9 | 92.9 | ℃ | 892 | 892 | 892 |  | 否 | 否 | 否 | 2.823 | 4.706 | 5.647 | 2.77 | 4.61 | 5.53 | 55.103 | 70.125 | 75.482 | 43% | 56% | 61% | 37.05 | 39.26 | 40.05 |  | 0.46 | 0.77 | 0.93 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450105 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 1357 | 2261 | 2713 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 2.389 | 3.981 | 4.776 | 2.55 | 4.25 | 5.1 | 50.193 | 65.204 | 70.562 | 51% | 64% | 68% | 34.01 | 36.22 | 37.02 |  | 0.51 | 0.85 | 1.02 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450106 | [5 empty] | 0.86 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 113 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.86 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.39 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 1873 | 3122 | 3746 | kg/h | 0.27 | 0.27 | 0.27 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 92.9 | 92.9 | 92.9 | ℃ | 892 | 892 | 892 |  | 否 | 否 | 否 | 1.812 | 3.02 | 3.623 | 1.84 | 3.06 | 3.67 | 56.333 | 71.355 | 76.713 | 59% | 72% | 77% | 42.21 | 44.42 | 45.21 |  | 1.19 | 1.98 | 2.38 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450106
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450201 | [5 empty] | 1.17 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.55 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 7200 | 12000 | 15600 | kg/h | 0.52 | 0.52 | 0.52 | MPa-g | 0.32 | 0.32 | 0.32 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.7 | 942.7 | 942.7 |  | 否 | 否 | 否 | 6.246 | 10.409 | 13.532 | 6.33 | 10.56 | 13.72 | 59.221 | 74.24 | 81.953 | 55% | 68% | 75% | 48.73 | 50.95 | 52.09 |  | 1.08 | 1.8 | 2.34 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450202 | [5 empty] | 1.17 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.55 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 8 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h | 0.52 | 0.52 | 0.52 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.7 | 942.7 | 942.7 |  | 否 | 否 | 否 | 0.191 | 0.319 | 0.383 | 0.31 | 0.52 | 0.62 | 52.577 | 67.596 | 72.957 | 41% | 54% | 59% | 40.44 | 42.68 | 43.45 |  | 1.76 | 2.93 | 3.52 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450204 | [5 empty] | 1.04 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 113 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.04 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.39 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 1070 | 1784 | 2676 | kg/h | 0.39 | 0.39 | 0.39 | MPa-g | 0.14 | 0.14 | 0.14 | MPa-g | 93 | 93 | 93 | ℃ | 892 | 892 | 892 |  | 否 | 否 | 否 | 0.853 | 1.423 | 2.134 | 0.86 | 1.43 | 2.15 | 54.582 | 69.612 | 81.533 | 40% | 53% | 63% | 41.92 | 44.13 | 45.9 |  | 1.06 | 1.77 | 2.65 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450205 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2"*-1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 1427 | 2379 | 2855 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 2.512 | 4.188 | 5.026 | 2.68 | 4.47 | 5.36 | 51.672 | 66.699 | 72.062 | 52% | 65% | 70% | 34.22 | 36.44 | 37.23 |  | 0.54 | 0.9 | 1.08 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450205
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450206 | [5 empty] | 1.18 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.18 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.58 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1040 | 2599 | 3119 | kg/h | 0.59 | 0.59 | 0.59 | MPa-g | 0.33 | 0.33 | 0.33 | MPa-g | 45 | 45 | 45 | ℃ | 948.4 | 948.4 | 948.4 |  | 否 | 否 | 否 | 0.789 | 1.971 | 2.366 | 0.89 | 2.23 | 2.67 | 52.268 | 79.197 | 84.559 | 56% | 79% | 84% | 42.24 | 46.23 | 47.02 |  | 1.72 | 4.31 | 5.17 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450206
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450207 | [5 empty] | 1.18 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 109 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.18 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.4 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1040 | 2599 | 3119 | kg/h | 0.59 | 0.59 | 0.59 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 89 | 89 | 89 | ℃ | 896.2 | 896.2 | 896.2 |  | 否 | 否 | 否 | 0.663 | 1.656 | 1.987 | 0.75 | 1.87 | 2.25 | 47.139 | 74.068 | 79.431 | 51% | 75% | 80% | 44.79 | 48.76 | 49.57 |  | 1.82 | 4.56 | 5.47 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450207
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450208 | [5 empty] | 1.17 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 50 | 25 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DEC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.55 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B300P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*5/16" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.96 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 9 | ANSI Class Ⅳ |  | 300 | 500 | 600 | kg/h | 0.52 | 0.52 | 0.52 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.7 | 942.7 | 942.7 |  | 否 | 否 | 否 | 0.206 | 0.343 | 0.411 | 0.29 | 0.48 | 0.57 | 54.712 | 69.731 | 75.091 | 39% | 52% | 56% | 39.01 | 41.2 | 41.95 |  | 1.39 | 2.32 | 2.78 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-450208
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-470101 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  | 485 | 808 | 1212 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 0.854 | 1.423 | 2.134 | 0.86 | 1.43 | 2.15 | 54.597 | 69.604 | 81.525 | 40% | 53% | 63% | 29.28 | 31.49 | 33.26 |  | 0.47 | 0.78 | 1.17 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-470101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-470102 | [5 empty] | 0.35/FV | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.55 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-1 1/2B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 36 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 29 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 1698 | 2829 | 4244 | kg/h | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MPa-g | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 943.06 | 943.06 | 943.06 |  | 是 |  |  | 6.586 | 10.973 | 16.461 |  |  |  | 50.059 | 65.068 | 76.992 | [16 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  |  |  |  | 1114-FV-470102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-480301 | [5 empty] | 1.37 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 40 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC、水等 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.55 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 848 | 1414 | 2121 | kg/h | 0.74 | 0.74 | 0.74 | MPa-g | 0.44 | 0.44 | 0.44 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 942.68 | 942.68 | 942.68 |  | 否 | 否 | 否 | 0.601 | 1.002 | 1.502 | 0.68 | 1.13 | 1.7 | 58.071 | 73.104 | 85.025 | 49% | 62% | 72% | 42.21 | 44.41 | 46.19 |  | 1.41 | 2.36 | 3.54 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-480301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490101 | [5 empty] | 2.02 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 2.02 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.4 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B300P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4770 | 7950 | 8745 | kg/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | MPa-g | 1.31 | 1.31 | 1.31 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 832 | 832 | 832 |  | 否 | 否 | 否 | 4.519 | 7.531 | 8.285 | 4.49 | 7.49 | 8.24 | 61.044 | 76.063 | 78.866 | 55% | 68% | 71% | 47.11 | 49.33 | 49.74 |  | 1.27 | 2.11 | 2.32 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490102 | [5 empty] | 1.84 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.84 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.2 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | 0.8 | 0.55 | 0.7 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 9331 | 15552 | 20218 | kg/h | 1.42 | 1.42 | 1.42 | MPa-g | 1.23 | 1.23 | 1.23 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667.3 | 667.3 | 667.3 |  | 否 | 否 | 否 | 9.87 | 16.451 | 21.387 | 10.18 | 16.97 | 22.06 | 55.395 | 70.414 | 78.129 | 67% | 80% | 87% | 51.14 | 53.36 | 54.5 |  | 1.98 | 3.3 | 4.29 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490103 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 157 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.2 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 6221 | 10368 | 12442 | kg/h | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 137 | 137 | 137 | ℃ | 667.34 | 667.34 | 667.34 |  | 否 | 否 | 否 | 4.276 | 7.126 | 8.552 | 4.45 | 7.42 | 8.91 | 59.42 | 74.438 | 79.799 | 55% | 68% | 73% | 54.29 | 56.51 | 57.3 |  | 2.06 | 3.43 | 4.12 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490104 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 152 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.44 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1459 | 2432 | 2918 | kg/h | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 1004.2 | 1004.2 | 1004.2 |  | 否 | 否 | 否 | 0.68 | 1.134 | 1.36 | 0.77 | 1.28 | 1.54 | 61.729 | 76.752 | 82.109 | 52% | 65% | 70% | 48.65 | 50.86 | 51.66 |  | 2.28 | 3.81 | 4.57 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490104
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490105 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 100 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.13 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 7600 | 12666 | 15199 | kg/h | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 1.4 | 1.4 | 1.4 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 864.7 | 864.7 | 864.7 |  | 否 | 否 | 否 | 13.767 | 22.944 | 27.532 | 14.69 | 24.49 | 29.38 | 56.719 | 71.737 | 77.097 | 70% | 83% | 87% | 41.73 | 43.95 | 44.74 |  | 1.24 | 2.07 | 2.49 |  | 56.55 | 1811.09 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490201 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.4 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 12747 | 21245 | 27619 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 829.87 | 829.87 | 829.87 |  | 否 | 否 | 否 | 11.785 | 19.642 | 25.535 | 12.24 | 20.39 | 26.51 | 52.149 | 67.168 | 74.882 | 65% | 78% | 85% | 51.87 | 54.08 | 55.22 |  | 2.17 | 3.62 | 4.71 |  | 226.19 | 1262.91 |  |  |  | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490202 | [5 empty] | 2.29 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 2.29 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、DMC | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.4 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B300C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 2888 | 4813 | 5776 | kg/h | 1.48 | 1.48 | 1.48 | MPa-g | 1.24 | 1.24 | 1.24 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 829.87 | 829.87 | 829.87 |  | 否 | 否 | 否 | 2.437 | 4.062 | 4.875 | 2.5 | 4.16 | 4.99 | 50.782 | 65.799 | 71.161 | 50% | 63% | 68% | 46.39 | 48.61 | 49.4 |  | 1.2 | 2 | 2.4 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490203 | [5 empty] | 1.31 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 86 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.31 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.4 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 17 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 3292 | 5487 | 6584 | kg/h | 0.72 | 0.72 | 0.72 | MPa-g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 762.5 | 762.5 | 762.5 |  | 否 | 否 | 否 | 3.027 | 5.046 | 6.055 | 3.01 | 5.02 | 6.02 | 49.268 | 64.289 | 69.647 | 45% | 58% | 63% | 46.7 | 48.93 | 49.71 |  | 0.95 | 1.59 | 1.91 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-FV-490203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-HV-490105 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.016 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-8B300C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 散热型 | 410SS |  | 柔性石墨 | 410SS | 8" | Class300 | 8" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅴ |  | 7600 | 12666 | 15199 | kg/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | MPa-g | 1.45 | 1.45 | 1.45 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 143.032 | 238.374 | 286.045 | 141.75 | 236.23 | 283.48 | 55.489 | 70.506 | 75.867 | 57% | 70% | 75% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 11.1 | 18.49 | 22.19 |  | 245.44 | 17188.29 |  |  |  | F.C |  | 关 |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1114-HV-490105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50206 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 100 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 37500 | 45000 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 否 | 否 |  | 63.167 | 75.801 |  | 61.89 | 74.27 |  | 71.85 | 76.511 |  | 71% | 76% |  | 47.66 | 48.46 |  |  | 1.33 | 1.59 |  | 76.97 | 4605.31 |  |  |  | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-TV-50206
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50207 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 80 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷媒水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 100 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 17800 | 30000 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 12 | 12 | 12 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 否 | 否 |  | 29.983 | 50.534 |  | 29.38 | 49.51 |  | 69.21 | 82.553 |  | 64% | 78% |  | 44.43 | 46.69 |  |  | 0.98 | 1.66 |  | 76.97 | 1950.91 |  |  |  | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-TV-50207
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50210 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 80 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 14000 | 20000 | kg/h | 0.25 | 0.25 | 0.25 | MPa-g | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 43 | 43 | 43 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 否 | 否 |  | 23.583 | 33.689 |  | 23.11 | 33.01 |  | 71.468 | 80.586 |  | 58% | 67% |  | 43.39 | 44.93 |  |  | 0.77 | 1.11 |  | 76.97 | 2020.63 |  |  |  | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-TV-50210
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50105 | [5 empty] | 0.98 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 220 | 150 |  |  |  | 20# | 0.98 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPa蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.015 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-4B300C | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 3000 | 5900 | 6500 | kg/h | 0.98 | 0.98 | 0.98 | MPa-g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 185 | 185 | 185 | ℃ | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 33.812 | 66.497 | 73.259 | 34.24 | 67.34 | 74.19 | 55.874 | 73.163 | 75.639 | 56% | 73% | 76% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 25.02 | 49.21 | 54.21 |  | 738.9 | 3823.31 |  |  |  | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-PV-50105
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50201 | [5 empty] | 0.98 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 220 | 80 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPa蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 1458 |  | kg/h | 1 | 1 | 1 | MPa-g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 185 | 185 | 185 | ℃ | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [5 empty] | 16.195 |  |  | 16.49 |  |  | 73.877 |  |  | 73% |  |  | ≤85 |  |  |  | 47.76 |  |  | 565.49 | 1148.42 |  |  |  | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-PV-50201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50203 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 105 | 150 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 酒气 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 0 | 1500 |  | NM3/H | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 0.13 | 0.13 | 0.13 | MPa-g | 103 | 103 | 103 | ℃ | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  | 否 | 否 |  |  | 136.245 |  | 0 | 131.74 |  |  | 71.838 | [17 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-PV-50203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50204A | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 20 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.6MPa氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3/4B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3/4"*3/16" | Class150 | 3/4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 7 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | [5 empty] | 否 |  |  | 0.174 |  |  | 0.26 |  |  | 72.001 |  |  | 36% |  |  | 78.2 |  |  |  | 25.19 | [7 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-PV-50204A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50204B | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 55 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 尾气 | 气体 | 2/1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | NM3/H | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 35 | 35 | 35 | ℃ | [8 empty] | 0.583/0.461 | [5 empty] | 62.783/56.776 | [17 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 含微量乙醇蒸汽 |  |  |  |  | 1115-PV-50204B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50205A | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 20 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.6MPa氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3/4B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3/4"*3/16" | Class150 | 3/4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 0.52 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 7 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | [5 empty] | 否 |  |  | 0.174 |  |  | 0.26 |  |  | 72.001 |  |  | 36% |  |  | 78.2 |  |  |  | 25.19 | [7 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-PV-50205A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50205B | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 55 | 50 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 尾气 | 气体 | 2/1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 3.07 | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 15 |  | NM3/H | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 0 | 0 | 0 | MPa-g | 35 | 35 | 35 | ℃ | [8 empty] | 0.583/0.461 | [5 empty] | 62.783/56.776 | [17 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 含微量乙醇蒸汽 |  |  |  |  | 1115-PV-50205B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-FV-50204 | [5 empty] | 0.48 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 55 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.48 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.5 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 2682 | 2980 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 745 | 745 | 745 |  |  | 否 | 否 |  | 5.234 | 5.816 |  | 5.22 | 5.79 |  | 76.745 | 79.438 |  | 69% | 72% |  | 37.56 | 38.01 |  |  | 1.24 | 1.38 | [6 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-FV-50204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50101 | [5 empty] | 0.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 50 | 65 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.7~1 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 5369 | 10738 | 12272 | kg/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 767 | 767 | 767 |  | 否 | 否 | 否 | 10.327 | 20.653 | 23.604 | 10.28 | 20.56 | 23.49 | 62.374 | 80.092 | 83.506 | 68% | 85% | 89% | 40.44 | 43.45 | 44.03 |  | 0.99 | 1.98 | 2.26 | [6 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-LV-50101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50103 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | 20# | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 密封水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 1996 | 3992 | kg/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 998 | 998 | 998 |  |  | 否 | 否 |  | 2.38 | 4.76 |  | 2.33 | 4.66 |  | 69.008 | 86.726 |  | 65% | 83% |  | 38.84 | 41.85 |  |  | 1.13 | 2.26 | [6 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-LV-50103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50107 | [5 empty] | 0.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 50 | 65 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.7~1 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 7670 | 13806 | 15340 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 767 | 767 | 767 |  | 否 | 否 | 否 | 10.431 | 18.777 | 20.863 | 10.38 | 18.69 | 20.77 | 62.632 | 77.657 | 80.351 | 68% | 83% | 86% | 45.9 | 48.46 | 48.92 |  | 1.41 | 2.55 | 2.83 | [6 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-LV-50107
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50211 | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 105 | 80 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 酒液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.3 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 136 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 0 | 9660 | 11040 | kg/h | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | MPa-g | 103 | 103 | 103 | ℃ | 690 | 690 | 690 |  | 否 | 否 | 否 |  | 19.589 | 22.388 | 0 | 19.19 | 21.93 |  | 66.726 | 70.139 | [16 empty] | FC | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1115-LV-50211
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-HV-50106 | [5 empty] | -0.1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 150 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | -0.01/0.35 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 酒气 | 气体 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) |  | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-4B150P | 平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 0 | 147 | 162 | NM3/H | -0.085 | -0.085 | -0.085 | MPa-g | -0.095 | -0.095 | -0.095 | MPa-g | 20 | 20 | 20 | ℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 否 | 否 | 否 |  | 66.487 | 73.271 | 0 | 63.79 | 70.3 |  | 73.159 | 75.643 | [16 empty] | FO | [5 empty] | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 | [26 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 负压，阀门采用适合真空场合的填料，填料双向密封。 |  |  |  |  | 1115-HV-50106
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720101 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 25 | ANSI Class Ⅳ |  | 40 | 66 | 73 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 1.353 | 2.232 | 2.469 | 1.34 | 2.21 | 2.45 | 47.746 | 62.47 | 65.434 | 51% | 64% | 67% | 77.36 | 80.4 | 81.03 |  | 10.69 | 17.64 | 19.51 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-TV-720101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720102 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 107 | 178 | 196 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 3.619 | 6.02 | 6.629 | 3.64 | 6.06 | 6.67 | 62.401 | 77.365 | 80.198 | 60% | 73% | 75% | 83.44 | ≤85 | ≤85 |  | 17.45 | 29.03 | 31.97 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-TV-720102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720110 | [5 empty] | 0.63 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 63 | 40 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.63 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 循环上水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.75 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 2042 | 3403 | 3743 | kg/h | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 33 | 33 | 33 | ℃ | 995.37 | 995.37 | 995.37 |  | 否 | 否 | 否 | 3.448 | 5.746 | 6.32 | 3.44 | 5.72 | 6.3 | 60.977 | 75.993 | 78.793 | 58% | 71% | 74% | 35.12 | 37.33 | 37.75 |  | 0.71 | 1.18 | 1.3 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-TV-720110
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-710101 | [5 empty] | 0.6 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.6 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.538 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 824 | 1374 | 1511 | kg/h | 0.33 | 0.33 | 0.33 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | 785 | 785 | 785 |  | 否 | 否 | 否 | 0.826 | 1.377 | 1.514 | 0.95 | 1.58 | 1.74 | 53.609 | 68.642 | 71.436 | 58% | 71% | 73% | 40.06 | 42.27 | 42.69 |  | 1.65 | 2.75 | 3.03 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-710101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720101 | [5 empty] | 1.21 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.21 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、氢氧化钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.55 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 873 | 1455 | 1746 | kg/h | 0.62 | 0.62 | 0.62 | MPa-g | 0.44 | 0.44 | 0.44 | MPa-g | 30 | 30 | 30 | ℃ | 970 | 970 | 970 |  | 否 | 否 | 否 | 0.787 | 1.312 | 1.574 | 0.84 | 1.4 | 1.68 | 52.196 | 67.215 | 72.576 | 54% | 67% | 72% | 39.07 | 41.29 | 42.08 |  | 1.41 | 2.36 | 2.83 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720102 | [5 empty] | 0.82 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.82 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.219 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 855 | 1425 | 1710 | kg/h | 0.31 | 0.31 | 0.31 | MPa-g | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MPa-g | 45 | 45 | 45 | ℃ | 950 | 950 | 950 |  | 否 | 否 | 否 | 0.883 | 1.472 | 1.766 | 0.94 | 1.57 | 1.88 | 55.584 | 70.603 | 75.964 | 57% | 70% | 75% | 37.64 | 39.87 | 40.65 |  | 1.41 | 2.36 | 2.83 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720102
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720103 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 2500 | 4166 | 4583 | kg/h | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 0.33 | 0.33 | 0.33 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 84.721 | 141.179 | 155.31 | 84.07 | 140.09 | 154.11 | 53.64 | 68.654 | 71.459 | 44% | 57% | 60% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 10.87 | 18.12 | 19.93 |  | 245.44 | 12872.55 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720103
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720201 | [5 empty] | 0.96 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.96 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.39 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 4563 | 7605 | 8366 | kg/h | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 0.28 | 0.28 | 0.28 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 755 | 755 | 755 |  | 否 | 否 | 否 | 5.286 | 8.811 | 9.692 | 5.26 | 8.76 | 9.64 | 54.318 | 69.337 | 72.141 | 59% | 72% | 75% | 45.62 | 47.83 | 48.25 |  | 1.34 | 2.23 | 2.45 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720202 | [5 empty] | 0.96 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 70 | 50 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.96 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.39 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2"*1-1/4" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 13 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 17.2 | 50 | 32 | ANSI Class Ⅳ |  | 4563 | 7605 | 8366 | kg/h | 0.42 | 0.42 | 0.42 | MPa-g | 0.12 | 0.12 | 0.12 | MPa-g | 50 | 50 | 50 | ℃ | 755 | 755 | 755 |  | 否 | 否 | 否 | 3.611 | 6.019 | 6.621 | 3.7 | 6.16 | 6.78 | 62.34 | 77.359 | 80.163 | 60% | 73% | 76% | 50.05 | 52.26 | 52.68 |  | 2.09 | 3.48 | 3.83 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720203 | [5 empty] | 0.87 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 130 | 25 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.87 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 废水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.28 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*1/2" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 4.91 | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  | 1099 | 1832 | 2015 | kg/h | 0.36 | 0.36 | 0.36 | MPa-g | 0.21 | 0.21 | 0.21 | MPa-g | 101 | 101 | 101 | ℃ | 957 | 957 | 957 |  | 否 | 否 | 否 | 1.093 | 1.821 | 2.003 | 1.16 | 1.94 | 2.13 | 61.844 | 76.868 | 79.667 | 63% | 76% | 78% | 39.08 | 41.31 | 41.72 |  | 1.81 | 3.01 | 3.31 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720203
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720204 | [5 empty] | 0.7 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 200 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG水蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.014 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-8B150C | 平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 410SS | 8" | Class150 | 8" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 735 | 50 | 200 | ANSI Class Ⅳ |  | 2371 | 3952 | 5138 | kg/h | 0.38 | 0.38 | 0.38 | MPa-g | 0.33 | 0.33 | 0.33 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  | 80.349 | 133.927 | 174.118 | 79.73 | 132.89 | 172.78 | 52.082 | 67.104 | 74.82 | 43% | 56% | 62% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 10.31 | 17.19 | 22.34 |  | 245.44 | 12872.55 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720204
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720301 | [5 empty] | 1.21 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 80 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.21 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 甲醇、甲醇钠 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 1.6 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 3"*2-1/2" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 60 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 74 | 50 | 65 | ANSI Class Ⅳ |  | 17820 | 29700 | 29700 | kg/h | 0.58 | 0.58 | 0.58 | MPa-g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 45 | 45 | 45 | ℃ | 990 | 990 | 990 |  | 否 | 否 | 否 | 18.71 | 31.183 | 31.183 | 18.63 | 31.06 | 31.06 | 65.738 | 80.757 | 80.757 | 64% | 77% | 77% | 49.94 | 52.16 | 52.16 |  | 1.51 | 2.51 | 2.51 |  | 200.12 | 1484.58 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1117-FV-720301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-910201 | [5 empty] | 1.68 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 230 | 150 |  |  |  | 20# | 1.68 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.5MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-4B300C | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class300 | 4" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 5220 | 8700 | 13050 | kg/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | MPa-g | 0.85 | 0.85 | 0.85 | MPa-g | 202 | 202 | 202 | ℃ | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  | 33.021 | 55.036 | 82.553 | 34.01 | 56.68 | 85.03 | 55.269 | 68.327 | 78.692 | 56% | 69% | 79% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 30.49 | 50.81 | 76.22 |  | 1000.6 | 6326.75 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-PV-910201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-910202 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 100 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽 | 饱和蒸汽 |  | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-4B150C | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 4" | Class150 | 4" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 190 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 187 | 50 | 100 | ANSI Class Ⅳ |  | 3000 | 5000 | 7500 | kg/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | MPa-g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  | 33.756 | 56.259 | 84.389 | 33.19 | 55.32 | 82.98 | 55.832 | 68.889 | 79.254 | 55% | 68% | 79% | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 29.37 | 48.94 | 73.41 |  | 538.78 | 4016.13 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-PV-910202
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-930402A | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 60 | 40 |  |  |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 氮气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.02 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150P | 非平衡 |  | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 300 | NM3/H | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 否 |  |  | 3.645 |  |  | 3.81 |  |  | 79.906 |  |  | 78% |  |  | ≤85 |  |  |  | 62.78 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-PV-930402A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-930402B | [5 empty] | 0.35 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15/60 | 50 |  |  |  | 20# | 0.48 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 尾气 | 气体 | 1.25 | kg/m3 | 1 |  |  |  | 1.4 | 1 |  | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.01 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 316 SS堆焊硬质合金 | 1"*3/4" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 8 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 8.84 | 50 | 20 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 150 | NM3/H | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 0.005 | 0.005 | 0.005 | MPa-g | 25 | 25 | 25 | ℃ | [6 empty] | 否 |  |  | 3.065 |  |  | 3 |  |  | 75.474 |  |  | 72% |  |  | ≤85 |  |  |  | 54.87 | [6 empty] | F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-PV-930402B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930101A | [5 empty] | 1.05 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 3590 | 5983 | 7180 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 6.32 | 10.534 | 12.641 | 6.59 | 10.97 | 13.17 | 64.85 | 77.906 | 82.568 | 65% | 78% | 83% | 38.13 | 40.34 | 41.14 |  | 0.87 | 1.44 | 1.73 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-FV-930101A
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930101B | [5 empty] | 1.05 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 0.7 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.18 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 3590 | 5983 | 7180 | kg/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | 0.35 | 0.35 | 0.35 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.4 | 915.4 | 915.4 |  | 否 | 否 | 否 | 6.32 | 10.534 | 12.641 | 6.59 | 10.97 | 13.17 | 64.85 | 77.906 | 82.568 | 65% | 78% | 83% | 38.13 | 40.34 | 41.14 |  | 0.87 | 1.44 | 1.73 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-FV-930101B
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930401 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 7.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 73761 | 122935 | 135229 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1068.3 | 1068.3 | 1068.3 |  | 否 | 否 | 否 | 85.002 | 141.669 | 155.837 | 86.44 | 144.07 | 158.48 | 59.778 | 72.836 | 75.272 | 56% | 69% | 72% | 54.39 | 56.61 | 57.02 |  | 1.09 | 1.81 | 1.99 |  | 314.16 | 8991.25 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-FV-930401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930402 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 200 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水回水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 7.18 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 410 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 73761 | 122935 | 135229 | kg/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -5 | -5 | -5 | ℃ | 1068.3 | 1068.3 | 1068.3 |  | 否 | 否 | 否 | 85.002 | 141.669 | 155.837 | 86.44 | 144.07 | 158.48 | 59.778 | 72.836 | 75.272 | 56% | 69% | 72% | 54.39 | 56.61 | 57.02 |  | 1.09 | 1.81 | 1.99 |  | 314.16 | 8991.25 |  |  |  | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-FV-930402
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910201 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 300 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EYS-6B150C | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 66258 | 110430 | 132516 | kg/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | MPa-g | 0.55 | 0.55 | 0.55 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 891.9 | 891.9 | 891.9 |  | 否 | 否 | 否 | 52.852 | 88.086 | 105.703 | 57.36 | 95.61 | 114.73 | 57.38 | 70.438 | 75.098 | 46% | 59% | 64% | 60.16 | 62.38 | 63.17 |  | 1.17 | 1.95 | 2.34 |  | 785.4 | 9560.99 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-LV-910201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910401 | [5 empty] | 1.05 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 200 |  |  |  | 20# | 1.05 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.188 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-6B150C | 平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 6" | Class150 | 6" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 280 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 54533 | 90889 | 118156 | kg/h | 0.67 | 0.67 | 0.67 | MPa-g | 0.52 | 0.52 | 0.52 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.3 | 915.3 | 915.3 |  | 否 | 否 | 否 | 55.434 | 92.391 | 120.109 | 56.37 | 93.96 | 122.14 | 58.6 | 71.658 | 78.364 | 45% | 59% | 65% | 56.04 | 58.26 | 59.4 |  | 0.94 | 1.56 | 2.03 |  | 471.24 | 9314.1 |  |  |  | FC |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-LV-910401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910501 | [5 empty] | 1.55 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 50 |  |  |  | 20# | 1.55 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.282 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  | 5750 | 9584 | 11501 | kg/h | 1.16 | 1.16 | 1.16 | MPa-g | 0.97 | 0.97 | 0.97 | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 |  | 否 | 否 | 否 | 5.075 | 8.459 | 10.152 | 5.05 | 8.41 | 10.09 | 59.241 | 72.301 | 76.962 | 58% | 71% | 76% | 47.31 | 49.52 | 50.32 |  | 1.33 | 2.21 | 2.65 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-LV-910501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910502 | [5 empty] | 1.55 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 80 |  |  |  | 20# | 1.55 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.282 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-2B300C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 2" | Class300 | 2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 47 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  | 8626 | 14376 | 18689 | kg/h | 1.18 | 1.18 | 1.18 | MPa-g | 0.97 | 0.97 | 0.97 | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 |  | 否 | 否 | 否 | 7.242 | 12.07 | 15.691 | 7.52 | 12.53 | 16.29 | 53.305 | 66.361 | 73.068 | 53% | 66% | 72% | 49.82 | 52.04 | 53.18 |  | 1.27 | 2.12 | 2.76 |  | 237.5 | 1750.39 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-LV-910502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910503 | [5 empty] | 1.3 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 150 |  |  |  | 20# | 1.3 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.282 | mPa·s |  |  | 气动套筒调节阀 | M221EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 3" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 117 | 50 | 80 | ANSI Class Ⅳ |  | 36314 | 60523 | 72628 | kg/h | 0.97 | 0.97 | 0.97 | MPa-g | 0.3 | 0.3 | 0.3 | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 |  | 否 | 否 | 否 | 17.069 | 28.448 | 34.138 | 18.02 | 30.03 | 36.03 | 63.206 | 76.264 | 80.924 | 52% | 65% | 69% | 62.69 | 64.9 | 65.69 |  | 2.09 | 3.49 | 4.19 |  | 1031.38 | 1518.63 |  |  |  | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-LV-910503
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-930101 | [5 empty] | 1.5 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 150 | 80 |  |  |  | 20# | 1.5 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 1.2MPa除氧水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.271 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-1 1/2B300C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 1-1/2" | Class300 | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.2 | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 20000 | kg/h | 1.2 | 1.2 | 1.2 | MPa-g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 104 | 104 | 104 | ℃ | 956.1 | 956.1 | 956.1 |  |  |  | 否 |  |  | 8.896 |  |  | 9.27 |  |  | 73.587 |  |  | 74% |  |  | 60.69 |  |  |  | 4.62 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-LV-930101
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-930201 | [5 empty] | 1.2 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 65 | 80 |  |  |  | 20# | 1.2 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 除盐水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.635 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 20000 | kg/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | MPa-g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 40 | 40 | 40 | ℃ | 992.5 | 992.5 | 992.5 |  |  |  | 否 |  |  | 19.524 |  |  | 19.8 |  |  | 78.655 |  |  | 84% |  |  | 51.32 |  |  |  | 2.85 | [6 empty] | F.C |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-LV-930201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910201 | [5 empty] | 2.95 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 200 | 40 |  |  |  | 20# | 2.95 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.8MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.153 | mPa·s |  |  | 气动笼式单座调节阀 | P221EYS-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 散热型 | 410 SS |  | 柔性石墨 | 410 SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.85 | 0.7 | 0.3 |  | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 3500 | kg/h | 2.1 | 2.1 | 2.1 | MPa-g | 0.95 | 0.95 | 0.95 | MPa-g | 175 | 175 | 175 | ℃ | 891.9 | 891.9 | 891.9 | [6 empty] | 1.302 | [5 empty] | 71.303 | [9 empty] | 6.17 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-HV-910201
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910401 | [5 empty] | 1.05 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 180 | 80 |  |  |  | 20# | 1.05 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 0.4MPaG蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.188 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 2" | Class150 | 2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 45 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 35.8 | 50 | 50 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 27300 | kg/h | 0.67 | 0.67 | 0.67 | MPa-g | 0.52 | 0.52 | 0.52 | MPa-g | 152 | 152 | 152 | ℃ | 915.3 | 915.3 | 915.3 |  |  |  | 否 |  |  | 27.751 |  |  | 28.14 |  |  | 87.644 |  |  | 93% |  |  | 53.02 |  |  |  | 4.22 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-HV-910401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910501 | [5 empty] | 1.55 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 25 |  |  |  | 20# | 1.55 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.282 | mPa·s |  |  | 气动笼式单座调节阀 | P221EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1"*3/8" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 2.5 |  | 流开 | 0.85 | 0.7 | 0.3 |  | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 3000 | kg/h | 1.16 | 1.16 | 1.16 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [6 empty] | 1.149 | [5 empty] | 80.117 | [9 empty] | 11.07 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-HV-910501
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910502 | [5 empty] | 1.55 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 40 |  |  |  | 20# | 1.55 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.282 | mPa·s |  |  | 气动笼式单座调节阀 | P221EY-1B300C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1"*1/2" | Class300 | 1" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 4 |  | 流开 | 0.85 | 0.7 | 0.3 |  | 50 | 15 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 4500 | kg/h | 1.18 | 1.18 | 1.18 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [6 empty] | 1.706 | [5 empty] | 78.217 | [9 empty] | 7.38 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-HV-910502
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910503 | [5 empty] | 1.3 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 50 |  |  |  | 20# | 1.3 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.282 | mPa·s |  |  | 气动笼式单座调节阀 | P221EY-1 1/2B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1-1/2" | Class150 | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 25 |  | 流开 | 0.85 | 0.7 | 0.3 |  | 50 | 40 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 20000 | kg/h | 0.97 | 0.97 | 0.97 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [6 empty] | 8.498 | [5 empty] | 72.416 | [9 empty] | 4.61 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-HV-910503
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910504 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 25 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.282 | mPa·s |  |  | 气动笼式单座调节阀 | P221EY-1B150C | 非平衡 |  | WCB | 410SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 1"*3/8" | Class150 | 1" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1.6 |  | 流开 | 0.85 | 0.7 | 0.3 |  | 50 | 10 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 1500 | kg/h | 0.73 | 0.73 | 0.73 | MPa-g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MPa-g | 100 | 100 | 100 | ℃ | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [6 empty] | 0.758 | [5 empty] | 80.896 | [9 empty] | 5.54 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-HV-910504
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-930401 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | -15 | 150 |  |  |  | 20# | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 冷冻水返回 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 9.06 | mPa·s |  |  | 气动单座调节阀 | P121EY-3B150C | 非平衡 |  | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 316 SS堆焊硬质合金 | 3"*2-1/2" | Class150 | 3" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 72 |  | 流开 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 59.7 | 50 | 65 | ANSI Class Ⅳ |  |  |  | 40000 | kg/h | 0.76 | 0.76 | 0.76 | MPa-g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | MPa-g | -10 | -10 | -10 | ℃ | 1069 | 1069 | 1069 |  |  |  | 否 |  |  | 24.287 |  |  | 25.22 |  |  | 72.22 |  |  | 77% |  |  | 59.05 |  |  |  | 3.13 | [6 empty] | FO |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 不带 |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  |  |  |  | 1119-HV-930401
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-350301 | [5 empty] | 1 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 350 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 热水 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.314 | mPa·s |  |  | 气动套筒三通阀(分流型) | M227EY-14B150C |  |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 14" | Class150 | 14" Class150 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 1300 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 1634 | 50 | 350 | ANSI Class Ⅳ |  |  | 540000/496000 | 720000/644800 | kg/h | 0.45 | 0.45 | 0.45 | MPa-g | 0.3/0.288 | 0.3/0.288 | 0.3/0.288 | MPa-g | 90 | 90 | 90 | ℃ | 965 | 965 | 965 | [5 empty] | 534.603/472.506 | 712.804/614.258 |  |  |  |  | 73.874/70.244 | 82.332/77.958 | [16 empty] | 主路F.C旁路F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃, 碳含量要不低于0.04。 三通阀为T型结构，直路为主路，至换热器。 |  |  |  |  | 1113-HV-350301
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-HV-720101 | [5 empty] | 1.55 | 设计压力 Des. Press. MPa(g) | 120 | 250 |  |  |  | GB/T 8163 20 | 1.55 | 全关时压力降 Max P MPa(g) | 蒸汽凝液 | 液体 |  | kg/m3 | [7 empty] | 饱和蒸汽压力 Vapor Press MPa(g) | 0.298 | mPa·s |  |  | 气动套筒三通阀(分流型) | M227EY-10B300C |  |  | WCB | 410 SS | 标准型 | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 410 SS | 10"*6" | Class300 | 10" Class300 RF ASME B16.5 |  | 等百分比 |  |  | 650 |  | 流关 | 0.85 | 0.7 | 0.41 | 467 | 50 | 150 | ANSI Class Ⅳ |  | 72000 | 120000/40000 | 132000 | kg/h | 0.89 | 0.89 | 0.89 | MPa-g | 0.84/0.82 | 0.84/0.82 | 0.84/0.82 | MPa-g | 95 | 95 | 95 | ℃ | 962.3 | 962.3 | 962.3 |  |  |  |  | 123.634 | 206.057/58.05 | 226.663/191.565 |  |  |  | 51.204 | 66.223/28.976 | 69.025/64.079 | [16 empty] | 主路F.C旁路F.O |  |  |  |  | 400KPa | 24V DC |  |  | 4～20mA+HART | [5 empty] | 1/2"NPT(F) | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 | [10 empty] | 气动薄膜 | [8 empty] | 带(侧置) |  | 智能型电气阀门定位器 | [5 empty] | 带 |  |  | 不带 | [23 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃, 碳含量要不低于0.04。 三通阀为T型结构，直路为主路，至换热器。 |  |  |  |  | 1117-HV-720101