## Sheet1
FBillNo | F_BEM_CltName | FBillTypeID | F_BEM_TextXMH | F_BEM_XMMC | F_BEM_TextWH | F_BEM_TextCCBH | F_BEM_TextYT | F_BEM_Qty | F_BEM_DateCCSJ | F_BEM_TextSJYL | F_BEM_TextSJWD | F_BEM_TextGDWJ | F_BEM_TextGGHD | F_BEM_TextGGCZ | F_BEM_GBYC | F_BEM_TextJZ | F_BEM_ROH | F_BEM_TextYSXS | F_BEM_TextLJYL | F_BEM_MOLZL | F_BEM_FMMCTEXTXS | F_BEM_FMXH1XS | F_BEM_FTFGXS | F_BEM_FZMFQXS | F_BEM_sfglxXS | F_BEM_LXComboXS | F_BEM_FXFBXS | F_BEM_JGCDXS | F_BEM_TLXS | F_BEM_GCTJXS | F_BEM_GCYLXS | F_BEM_EDCv | F_BEM_GYKTB1 | F_BEM_Fl | F_BEM_XT | F_BEM_Fd | F_BEM_FZTJ | F_BEM_ZQYL | F_BEM_RLXLJWD | F_BEM_JZZT | F_BEM_BRB | F_BEM_BRBXS | F_BEM_JSZY | F_BEM_Text2 | F_BEM_Text3 | F_BEM_QtyYTLL | F_BEM_QtyYTLLNRO | F_BEM_QtyYTLLmax | F_BEM_QtyFQYLP1 | F_BEM_QtyFQYLP1nro | F_BEM_QtyFQYLP1max | F_BEM_QtyFHYLP2 | F_BEM_QtyFQYLP2nro | F_BEM_QtyFQTLP2max | F_BEM_QtyCZWD | F_BEM_QtyCZWDnro | F_BEM_QtyCZWDmax | F_BEM_GKMD1 | F_BEM_GKMD2 | F_BEM_GKMD3 | F_BEM_ZSLPD1 | F_BEM_ZSLPD2 | F_BEM_ZSLPD3 | F_BEM_QtyJSCV | F_BEM_QtyJSCVnro | F_BEM_QtyJSCVmax | F_BEM_JSKDMIN | F_BEM_JSKDNOR | F_BEM_JSKDMAX | F_BEM_QtyJSHKLS | F_BEM_QtyJSHKLSnro | F_BEM_QtyJSHKLSmax | F_BEM_KQCZL | F_BEM_QtyJSCZL | F_BEM_TJCZL | F_BEM_ComboWBPG | F_BEM_WDXS | F_BEM_PTGDWJ | F_BEM_JGCD | F_BEM_DCFWZS | F_BEM_DCFWZS1 | F_BEM_Combo21 | F_BEM_FMAZWZ1 | F_BEM_FKXHB1 | F_BEM_YHQY1 | F_BEM_FKXHA1 | F_BEM_KZXHB1 | F_BEM_DQJK11 | F_BEM_FBDJA1 | F_BEM_FHDJA1 | F_BEM_NBPGa | F_BEM_FTLJBZXS | F_BEM_FGFZXS | F_BEM_EDCvXS | F_BEM_FTLJXSXS | F_BEM_FTEDXC | F_BEM_FTEDXCXS | F_BEM_FLBZXS | F_BEM_WDXSXS | F_BEM_FLDPXS | F_BEM_PTGDWJXS | F_BEM_FLGCYLXS | F_BEM_JGJCZXS | F_BEM_FLGCTJTEXTXS | F_BEM_TextFLZXHXS | F_BEM_PDFLXS | F_BEM_FLCZXS | F_BEM_ZXJHGPPXS | F_BEM_ZYFSComboXS | F_BEM_GDDYQYXS | F_BEM_DQJKXS | F_BEM_ZXJGXSXS | F_BEM_PPXHXS | F_BEM_EDSCTextXS | F_BEM_EDXC1 | F_BEM_THFWXS | F_BEM_SLJGXS | F_BEM_YXRJXS | F_BEM_LLDWCOBOM | F_BEM_YLDWCOBOM1 | F_BEM_LLDWCOBOM11 | F_BEM_LLDWCOBOM111 | F_BEM_LLDWCOBOM112 | F_BEM_LLDWCOBOM1121 | F_BEM_WDDW | F_BEM_ZYDW | F_BEM_LLDWCOBOM11111 | F_BEM_ZYDW1 | F_BEM_YDND | F_BEM_ZYDW11 | F_BEM_UnitIDJDDW | F_BEM_UnitIDJDDW#Name | F_BEM_EDCv1 | F_BEM_BHZQYDW | F_BEM_CZLDW | F_BEM_LJWDDW | F_BEM_GBYCDW | F_BEM_Text1 | F_BEM_GBYCDW1 | F_BEM_LJWDDW1 | F_BEM_LLTXXS | F_BEM_DWQQty | F_BEM_GLJYFQty | F_BEM_XWKGQty | F_BEM_Qty12 | F_BEM_KPFQty | F_BEM_ZSQQty | F_BEM_DXFQty | F_BEM_CQGQty | F_BEM_CSFQty | F_BEM_QKFQty | F_BEM_SZFQty | F_BEM_PHFQty | F_BEM_DWQPPText | F_BEM_DWQCZText | F_BEM_DWQSRXHText | F_BEM_DWQSCXHText | F_BEM_DWQFHFBText | F_BEM_DWQTXXYText | F_BEM_DWQPPText2211 | F_BEM_DWQDQJK | F_BEM_DWQPPText3 | F_BEM_DWQPPText2212 | F_BEM_DWQPPText211 | F_BEM_DWQPPText22112 | F_BEM_DWQPPText222 | F_BEM_DWQPPText23 | F_BEM_DWQPPText11 | F_BEM_DWQPPText221111 | F_BEM_GLJYFPPText | F_BEM_GLJYFJKText | F_BEM_GLJYFLBCZ | F_BEM_GLJYFPSText | F_BEM_GLJYFYLBCZ | F_BEM_DWQPPText42 | F_BEM_DWQPPText223 | F_BEM_DWQPPText221112 | F_BEM_DWQPPText2211121 | F_BEM_Combo | F_BEM_Assistant11 | F_BEM_Assistant11#Name | F_BEM_Text | F_BEM_DXFXH | F_BEM_ZSQXH | F_BEM_KPFXH | F_BEM_PHFXH | F_BEM_CQGXH | F_BEM_QKFXH | F_BEM_TSFXH | F_BEM_SZFXH | F_BEM_ZSQPP | F_BEM_QKFPP | F_BEM_SZFPP | F_BEM_CQGPP | F_BEM_PHFPP | F_BEM_TSFPP | F_BEM_DXFPP | F_BEM_KPFPP | F_BEM_KZFSCombo | F_BEM_DQWZCombo | F_BEM_DXHWZCombo | F_BEM_DDWZCombo | F_BEM_DWQXH | F_BEM_DCFXH | F_BEM_DLJYFXH | F_BEM_XWKGXH | F_BEM_ZXJHGPP | F_BEM_DWQFBText | F_BEM_DCFDJText | F_BEM_XWKGDJText | F_BEM_TextMC | F_BEM_TextXH | F_BEM_ComboKZXH | F_BEM_LargeText | F_BEM_LargeText#Tag | F_BEM_LLDWCOBOM11211 | L_FXJG | L_FZZJ | L_KHCv | L_KHCv1 | L_KHCv2 | L_KHCv3 | L_KHKD1 | L_KHKD2 | L_KHKD3 | F_BEM_ComboQXCSJ | F_BEM_YHDY1 | L_DQLJ
单据编号 | *客户名称#编码 | *单据类型#编码 | 项目号 | 项目名称 | 位号 | 出厂编号 | 用途 | 数量 | *出厂日期 | 设计压力 | 设计温度 | 管道外径 | 管道厚度 | 管道材质 | 关闭压差 | 介质 | 标况密度 | 压缩系数 | 临界压力 | 摩尔质量 | 阀门名称销售 | 阀门型号销售 | 阀体/阀盖销售 | 阀座/密封圈销售 | 上阀盖类型销售 | 流向销售 | 阀芯/阀板销售 | 结构长度销售 | 填料销售 | 公称通径销售 | 公称压力销售 | 额定Cv | 固有可调比 | Fl | Xt | Fd | 阀座通径 | 饱和蒸气压 | 临界温度 | 介质状态 | 比热比 | 比热比系数 | 计算噪音 | 计算噪音nor | 计算噪音max | 液体流量/气体流量 min | 液体流量/气体流量 nor | 液体流量/气体流量 max | 阀前绝对压力P1 min | 阀前绝对压力P1 nor | 阀前绝对压力P1 max | 阀后绝对压力P2 min | 阀后绝对压力P2 nor | 阀后绝对压力P2 max | 操作温度 min | 操作温度 nor | 操作温度 max | 工况密度 1 | 工况密度 2 | 工况密度 3 | 阻塞流min | 阻塞流nor | 阻塞流max | 计算CV min | 计算CV nor | 计算CV max | 计算开度min | 计算开度nor | 计算开度max | 计算喉口流速 min | 计算喉口流速 nro | 计算喉口流速 max | 最大开启操作力 | 最大关闭操作力 | 最大调节操作力 | 外部配管 | 尾端形式 | 配套管道外径 | 结构长度 | 电磁阀位置数 | 电压 | 通讯协议 | 阀门安装位置 | 反馈信号2 | 用户气源 | 反馈信号1 | 控制信号2 | 电气接口. | 防爆等级 | 防护等级 | 内部配管 | 阀体法兰连接标准销售 | 阀杆/阀轴销售 | 额定Cv销售 | 阀体连接形销售 | 阀门额定行程 | 阀门额定行程销售 | 法兰连接标准销售 | 尾端形式销售 | 法兰垫片销售 | 配套管道外径销售 | 法兰公称压力销售 | 紧固件材质销售 | 法兰公称通径销售 | 法兰组型号销售 | 配对法兰销售 | 法兰材质销售 | 执行机构品牌销售 | 作用方式销售 | 额定电压/气压销售 | 电/气接口销售 | 执行机构名称销售 | 执行机构型号销售 | 额定输出销售 | 额定行程销售 | 弹簧范围销售 | 手轮机构销售 | 有效容积销售 | 流量单位 | 阀前压力单位 | 阀后压力单位 | 蒸汽压力单位 | 关闭压力单位 | 临界压力单位 | 温度单位 | 噪音单位 | 蒸汽压力单位 | 摩尔质量 | 运动粘度 | 动力粘度单位 | 基本单位#编码 | 基本单位#名称 | 额定Cv | 饱和蒸气压单位 | 操作力单位 | l临界温度单位 | 关闭压差单位 | 文本 | 关闭压差单位 | l临界温度单位 | 流量特性销售 | 定位器数量 | 过滤减压阀数量 | 限位开关数量 | 电磁阀数量 | 快排阀数量 | 增速器数量 | 单向阀数量 | 储气罐数量 | 调速阀数量 | 气控阀数量 | 锁止阀数量 | 反馈模块数量 | 定位器品牌 | 定位器材质 | 定位器输入信号 | 定位器输出信号 | 定位器防护等级 | 定位器通讯协议 | 定位器气源接口 | 定位器电/气接口 | 电磁阀品牌 | 电磁阀通讯协议 | 电磁阀输出信号 | 电磁阀气源接口 | 电磁阀防护等级 | 电磁阀输入信号 | 电磁阀材质 | 电磁阀电/气接口 | 过滤减压阀品牌 | 过滤减压阀气源接口 | 过滤减压阀滤杯材质 | 过滤减压阀排水 | 过滤减压阀压力表材质 | 限位开关品牌 | 限位开关防护等级 | 限位开关电/气接口 | 限位开关信号类型 | 管道方向 | 泄漏等级#编码 | 泄漏等级#名称 | 连锁控制 | 单向阀型号 | 增速器型号 | 快排阀型号 | 反馈模块型号 | 储气罐型号 | 气控阀型号 | 调速阀型号 | 锁止阀型号 | 增速器品牌 | 气控阀品牌 | 锁止阀品牌 | 储气罐品牌 | 反馈模块品牌 | 调速阀品牌 | 单向阀品牌 | 快排阀品牌 | 控制方式 | 断气位置 | 断信号位置 | 断电位置 | 定位器型号 | 电磁阀型号 | 过滤减压阀型号 | 限位开关型号 | 执行机构品牌 | 定位器防爆等级 | 电磁阀防爆等级 | 限位开关防爆等级 | *名称(标牌要求) | *型号(标牌要求) | 控制信号1 | 备注 | 备注#正文
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11A0501 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 150 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 套筒 | 21 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | [5 empty] | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 44.73 | 74.55 | 89.46 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 52.952 | 88.253 | 105.904 | 57.428 | 70.486 | 75.147 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11B0501 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 150 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 44.73 | 74.55 | 89.46 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 52.952 | 88.253 | 105.904 | 57.428 | 70.486 | 75.147 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-11C0501 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 150 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 44.73 | 74.55 | 89.46 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 52.952 | 88.253 | 105.904 | 57.428 | 70.486 | 75.147 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0101 |  |  |  |  | 1 | 60 | 200 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 81 | 135 | 162 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 96.787 | 161.312 | 193.574 | 63.097 | 76.155 | 80.816 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0102 |  |  |  |  | 1 | 60 | 100 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 41.4 | 69 | 82.8 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 49.469 | 82.448 | 98.938 | 65.601 | 78.659 | 83.32 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0103 |  |  |  |  | 1 | 60 | 50 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6 | 10 | 12 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(顶置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 7.169 | 11.949 | 14.339 | 53.046 | 66.104 | 70.765 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0104 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 100 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 100 | 15.596 | 25.994 | 31.192 | 52.501 | 65.56 | 70.22 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13A0105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 50 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(顶置) |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 58.206 | 71.264 | 75.925 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0101 |  |  |  |  | 1 | 60 | 200 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 81 | 135 | 162 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 96.787 | 161.312 | 193.574 | 63.097 | 76.155 | 80.816 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0102 |  |  |  |  | 1 | 60 | 100 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 41.4 | 69 | 82.8 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 49.469 | 82.448 | 98.938 | 65.601 | 78.659 | 83.32 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0103 |  |  |  |  | 1 | 60 | 50 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6 | 10 | 12 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(顶置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 7.169 | 11.949 | 14.339 | 53.046 | 66.104 | 70.765 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0104 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 100 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 100 | 15.596 | 25.994 | 31.192 | 52.501 | 65.56 | 70.22 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-13B0105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 50 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(顶置) |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 58.206 | 71.264 | 75.925 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301A |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301B |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301C |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301D |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301E |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301F |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301G |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110301H |  |  |  |  | 1 | 120 | 40 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.63 | 6.57 | 7.88 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.027 | 7.563 | 9.071 | 51.738 | 75.141 | 79.789 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110302 |  |  |  |  | 1 | 120 | 150 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 20.33 | 50.82 | 60.98 |  | 450 |  |  | 350 |  | 85 | 85 | 85 | 934 | 934 | 934 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 23.402 | 58.5 | 70.195 | 46.468 | 69.888 | 74.547 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-110401 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 50 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1.73 | 2.88 | 3.46 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.048 | 3.409 | 4.096 | 52.759 | 65.787 | 70.477 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120102 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 80 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 10.03 | 16.72 | 25.08 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 11.874 | 19.793 | 29.69 | 58.589 | 71.651 | 82.016 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120103 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 100 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 19.97 | 33.28 | 39.94 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 23.641 | 39.397 | 47.281 | 63.134 | 76.189 | 80.852 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120104 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 80 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 179.08 | 298.47 | 358.17 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 9.299 | 15.498 | 18.598 | 59.694 | 72.752 | 77.413 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120401 |  |  |  |  | 1 | 120 | 150 |  | 20# | 1 | 热水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 54.14 | 90.24 | 108.29 |  | 250 |  |  | 150 |  | 95 | 95 | 95 | 923.6 | 923.6 | 923.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.3 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 61.974 | 103.297 | 123.959 | 61.45 | 74.51 | 79.171 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120402 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 40 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3.59 | 5.99 | 7.19 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 4.25 | 7.091 | 8.512 | 60.408 | 73.494 | 78.162 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120501 |  |  |  |  | 1 | 120 | 200 |  | 20# | 1 | 热水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 65.72 | 108.96 | 130.63 |  | 250 |  |  | 150 |  | 95 | 95 | 95 | 923.6 | 923.6 | 923.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.3 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 75.229 | 124.726 | 149.531 | 56.656 | 69.58 | 74.217 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120502 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 50 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4.33 | 7.22 | 8.66 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.126 | 8.547 | 10.252 | 59.495 | 72.564 | 77.213 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-120503 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 50 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4.07 | 6.78 | 8.14 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 4.818 | 8.026 | 9.636 | 57.912 | 70.957 | 75.63 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140101 |  |  |  |  | 1 | 60 | 200 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 81 | 135 | 162 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 96.787 | 161.312 | 193.574 | 63.097 | 76.155 | 80.816 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140102 |  |  |  |  | 1 | 60 | 100 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 41.4 | 69 | 82.8 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 49.469 | 82.448 | 98.938 | 65.601 | 78.659 | 83.32 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140103 |  |  |  |  | 1 | 60 | 50 |  | 20# | 1 | 低温水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6 | 10 | 12 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(顶置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 7.169 | 11.949 | 14.339 | 53.046 | 66.104 | 70.765 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140104 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 100 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 300.35 | 500.59 | 600.7 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 15.596 | 25.994 | 31.192 | 60.899 | 73.957 | 78.617 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-140105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 50 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(顶置) |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 58.206 | 71.264 | 75.925 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150101 |  |  |  |  | 0.8 | 71 | 150 |  | 20# | 0.8 | 循环水2回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 49.41 | 82.35 | 98.82 |  | 250 |  |  | 150 |  | 51 | 51 | 51 | 987.8 | 987.8 | 987.8 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 58.492 | 97.487 | 116.984 | 59.972 | 73.03 | 77.691 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150201 |  |  |  |  | 1 | 60 | 80 |  | 20# | 1 | 低温水回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 15 | 25 | 30 |  | 300 |  |  | 200 |  | 12 | 12 | 12 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.24 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 17.924 | 29.873 | 35.847 | 64.454 | 77.512 | 82.173 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-TV-150202 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 50 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 75.09 | 125.15 | 150.18 |  | 400 |  |  | 300 |  | 152 | 152 | 152 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(顶置) |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 3.899 | 6.499 | 7.798 | 58.206 | 71.264 | 75.925 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13A0101 |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 30 | 50 | 100 |  | 600 |  |  | 1 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2.95 |  |  | 71% |  |  | 41.12 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 49.797 | 62.855 | 80.573 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13A0102 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 1 |  |  | -5 |  | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 8.989 | 14.981 | 29.962 | 46.812 | 59.87 | 77.589 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13B0101 |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 30 | 50 | 100 |  | 600 |  |  | 1 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2.95 |  |  | 71% |  |  | 41.12 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 49.797 | 62.855 | 80.573 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-13B0102 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 1 |  |  | -5 |  | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 8.989 | 14.981 | 29.962 | 46.812 | 59.87 | 77.589 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110401 |  |  |  |  | 5 | 160 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 5 | EC、CO2等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class600 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 120 | 200 | 240 |  | 4000 |  |  | 10 |  | 140 | 140 | 140 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class600 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为E2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 3 限位不大于50%。 4 阀门压降大，计算CV小，因此无法选用偏心旋转阀。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.36 | 0.599 | 0.719 | 50.439 | 63.497 | 68.158 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110701 |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 9.6 | 16 | 32 |  | 600 |  |  | 5 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.95 |  |  | 42% |  |  | 13.16 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.112 | 0.187 | 0.374 | 45.137 | 58.194 | 75.913 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-110702 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 18 | 30 | 60 |  | 5 |  |  | -5 |  | 60 | 60 | 60 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 2.735 | 4.559 | 9.118 | 49.146 | 62.204 | 79.922 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-120201 |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 600 |  |  | 5 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.73 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 49.797 | 62.855 | 80.573 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-120202 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 120 |  | 5 |  |  | -5 |  | 60 | 60 | 60 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 7.295 | 12.158 | 18.237 | 53.489 | 66.547 | 76.911 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-140101 |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 30 | 50 | 100 |  | 600 |  |  | 1 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2.95 |  |  | 71% |  |  | 41.12 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 49.797 | 62.855 | 80.573 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-140102 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC等 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 1 |  |  | -5 |  | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 8.989 | 14.981 | 29.962 | 51.473 | 64.531 | 82.249 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-150201 |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 6 | 10 | 20 |  | 600 |  |  | 1 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.59 |  |  | 30% |  |  | 8.22 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.07 | 0.117 | 0.234 | 48.795 | 61.852 | 79.571 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-150202 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC EG DEG等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 12 | 20 | 40 |  | 1 |  |  | -5 |  | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 2.296 | 3.827 | 7.654 | 44.673 | 57.73 | 75.449 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170101A |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 15 | 25 | 50 |  | 600 |  |  | 5 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.48 |  |  | 54% |  |  | 20.56 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.175 | 0.292 | 0.585 | 43.487 | 56.545 | 74.263 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170101B |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 15 | 25 | 50 |  | 600 |  |  | 5 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.48 |  |  | 54% |  |  | 20.56 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.175 | 0.292 | 0.585 | 43.487 | 56.545 | 74.263 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170102A |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 128 |  | 5 |  |  | -5 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 7.207 | 12.011 | 19.218 | 53.179 | 66.237 | 78.251 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170102B |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 128 |  | 5 |  |  | -5 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 7.207 | 12.011 | 19.218 | 53.179 | 66.237 | 78.251 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301A |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 3 | 5 | 10 |  | 600 |  |  | 5 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.3 |  |  | 13% |  |  | 4.11 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.28 | 0.035 | 0.058 | 0.117 | 46.9 | 59.958 | 77.676 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301B |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 3 | 5 | 10 |  | 600 |  |  | 5 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.3 |  |  | 13% |  |  | 4.11 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.28 | 0.035 | 0.058 | 0.117 | 46.9 | 59.958 | 77.676 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170301C |  |  |  |  | 1 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 3 | 5 | 10 |  | 600 |  |  | 5 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.3 |  |  | 13% |  |  | 4.11 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.28 | 0.035 | 0.058 | 0.117 | 46.9 | 59.958 | 77.676 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302A |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 80 |  | 5 |  |  | -5 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 4.504 | 7.507 | 12.011 | 56.19 | 69.248 | 81.262 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302B |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 80 |  | 5 |  |  | -5 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 4.504 | 7.507 | 12.011 | 56.19 | 69.248 | 81.262 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-PV-170302C |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、EC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 80 |  | 5 |  |  | -5 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含EC，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 3.872 | 6.454 | 10.327 | 52.327 | 65.385 | 77.399 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11A0501 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 25 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.74 | 1.23 | 1.48 |  | 850 |  |  | 750 |  | 184 | 184 | 184 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.799 | 1.329 | 1.599 | 58.839 | 71.828 | 76.557 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11B0501 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 25 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.74 | 1.23 | 1.48 |  | 850 |  |  | 750 |  | 184 | 184 | 184 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.799 | 1.329 | 1.599 | 58.839 | 71.828 | 76.557 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-11C0501 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 25 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.74 | 1.23 | 1.48 |  | 850 |  |  | 750 |  | 184 | 184 | 184 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.799 | 1.329 | 1.599 | 58.839 | 71.828 | 76.557 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120103 |  |  |  |  | 1.32 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1.32 | EC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.43 | 0.71 | 0.93 | 580 | 580 |  | 70 | 360 |  | 115 | 115 | 115 | 1303 | 1303 | 1303 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.45 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.259 | 0.651 | 0.852 | 42.033 | 65.598 | 72.498 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120104 |  |  |  |  | 0.81 | 168 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 0.81 | EC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.24 | 0.4 | 0.8 |  | 240 |  |  | 110 |  | 148 | 148 | 148 | 1262.9 | 1262.9 | 1262.9 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.34 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.282 | 0.47 | 0.939 | 44.197 | 57.255 | 74.974 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120106 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 80 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3.67 | 6.11 | 7.33 |  | 850 |  |  | 750 |  | 184 | 184 | 184 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 3.964 | 6.6 | 7.918 | 52.927 | 65.957 | 70.61 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120401 |  |  |  |  | 1.3 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | EC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.04 | 0.07 | 0.15 |  | 590 |  |  | 170 |  | 116 | 116 | 116 | 1288.9 | 1288.9 | 1288.9 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.28 | 0.026 | 0.046 | 0.099 | 57.349 | 71.654 | 91.136 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120404 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 40 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1.35 | 2.25 | 2.7 |  | 850 |  |  | 750 |  | 184 | 184 | 184 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.458 | 2.431 | 2.917 | 56.489 | 69.547 | 74.207 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120502 |  |  |  |  | 1.41 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1.41 | EC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.11 | 0.19 | 0.38 | 660 | 660 |  | 200 | 360 |  | 116 | 116 | 116 | 1303.5 | 1303.5 | 1303.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.45 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质为EC,但流量很小，因此选用GLOBE阀。 EC熔点为40摄氏度，容易结晶，制造厂赢考虑物料容易结晶工况。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.07 | 0.149 | 0.298 | 48.646 | 68.08 | 85.799 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-120504 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 50 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1.52 | 2.54 | 3.05 |  | 850 |  |  | 750 |  | 184 | 184 | 184 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.642 | 2.744 | 3.295 | 59.521 | 72.646 | 77.323 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-150102 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 40 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0.95 | 1.59 | 1.9 |  | 850 |  |  | 750 |  | 184 | 184 | 184 | 822.5 | 822.5 | 822.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.15 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.026 | 1.718 | 2.052 | 47.506 | 60.672 | 65.225 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160101 |  |  |  |  | 1.2 | 65 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 1.2 | 除盐水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.3 | 3.83 | 4.59 |  | 550 |  |  | 450 |  | 40 | 40 | 40 | 979.4 | 979.4 | 979.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.67 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.711 | 4.515 | 5.411 | 59.929 | 72.965 | 77.592 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160102 |  |  |  |  | 0.98 | 40 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 0.98 | 水、EO、EG、CO2 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2.37 | 3.96 | 4.75 |  | 430 |  |  | 260 |  | 20 | 20 | 20 | 1009 | 1009 | 1009 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.175 | 3.634 | 4.359 | 54.294 | 67.417 | 72.067 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-FV-160103 |  |  |  |  | 0.98 | 40 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.98 | 水、EO、EG、CO2 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6.83 | 11.39 | 13.67 |  | 430 |  |  | 260 |  | 20 | 20 | 20 | 1009 | 1009 | 1009 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m³/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 6.267 | 10.452 | 12.544 | 49.609 | 62.682 | 67.346 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11A0501 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 80 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 |  | 950 |  |  | 850 |  | 184 | 184 | 184 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 10.307 | 17.177 | 20.612 | 62.325 | 75.381 | 80.042 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11B0501 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 80 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 |  | 950 |  |  | 850 |  | 184 | 184 | 184 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 10.307 | 17.177 | 20.612 | 62.325 | 75.381 | 80.042 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-11C0501 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 80 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 115.92 | 193.19 | 231.83 |  | 950 |  |  | 850 |  | 184 | 184 | 184 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 10.307 | 17.177 | 20.612 | 62.325 | 75.381 | 80.042 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120101 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 150 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 6" | Class300 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 578.09 | 963.48 | 1156.17 |  | 950 |  |  | 850 |  | 184 | 184 | 184 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 51.399 | 85.665 | 102.797 | 56.668 | 69.725 | 74.386 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120401 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 100 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 212.97 | 354.96 | 425.95 |  | 950 |  |  | 850 |  | 184 | 184 | 184 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 18.936 | 31.56 | 37.872 | 57.461 | 70.52 | 75.18 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-120501 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 100 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 240.69 | 401.15 | 481.38 |  | 950 |  |  | 850 |  | 184 | 184 | 184 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 21.4 | 35.667 | 42.8 | 60.589 | 73.647 | 78.307 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-150101 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 80 |  | 20# | 1.68 | 1.0MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 149.96 | 249.93 | 299.91 |  | 950 |  |  | 850 |  | 184 | 184 | 184 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | m3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 13.333 | 22.222 | 26.665 | 56.892 | 69.949 | 74.609 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1111 |  | 1111-HV-160101 |  |  |  |  | 0.35 | 60 | 150 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | EG、水、EO、CO2等 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 波纹管 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 181.44 | 302.4 | 362.88 |  | -0.033 |  |  | -10 |  | 15 | 15 | 15 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | [12 empty] | 15.34 | 475.76 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | kPa-g | kPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 材料等级表为A2E，因此考虑脱脂处理，脱脂工程应符合HG20202-2014. 2 要求阀门为低逸散型，阀杆密封泄露量符合ISO15848- 1的CO1测试BH级的规定。填料要求动态荷载填料。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 32.414 | 54.023 | 64.828 | 54.795 | 67.853 | 72.513 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21A0601 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 150 |  | 20# | 0.63 | 循环水1回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 31667 | 52778 | 63334 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | [12 empty] | 157.08 | 273.65 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 53.575 | 89.291 | 107.15 | 57.728 | 70.785 | 75.446 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21B0601 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 150 |  | 20# | 0.63 | 循环水1回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 31667 | 52778 | 63334 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | [12 empty] | 157.08 | 273.65 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 53.575 | 89.291 | 107.15 | 57.728 | 70.785 | 75.446 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-21C0601 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 150 |  | 20# | 0.63 | 循环水1回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 31667 | 52778 | 63334 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | [12 empty] | 157.08 | 273.65 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 53.575 | 89.291 | 107.15 | 57.728 | 70.785 | 75.446 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301A |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 50.051 | 73.472 | 78.133 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301B |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 50.051 | 73.472 | 78.133 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301C |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 50.051 | 73.472 | 78.133 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301D |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 50.051 | 73.472 | 78.133 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301E |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 50.051 | 73.472 | 78.133 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301F |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 50.051 | 73.472 | 78.133 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301G |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 135 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 42.379 | 65.801 | 70.461 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210301H |  |  |  |  | 1 | 120 | 100 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8130 | 20324 | 24389 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 14.17 | 35.424 | 42.509 | 50.051 | 73.472 | 78.133 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210302 |  |  |  |  | 1 | 120 | 200 |  | 20# | 1 | 热水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 65381 | 163452 | 196142 |  | 0.422 |  |  | 0.372 |  | 85 | 85 | 85 | 934.01 | 934.01 | 934.01 | [12 empty] | 245.44 | -1046.11 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 650 | 113.956 | 284.89 | 341.867 | 55.492 | 78.914 | 83.575 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210401 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 50 |  | 20# | 0.63 | 循环水1回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4390 | 7316 | 8779 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 36 | 7.427 | 12.377 | 14.853 | 59.653 | 72.709 | 77.369 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-210501 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 200 |  | 20# | 0.63 | 循环水1回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 138982 | 231637 | 277964 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | [12 empty] | 245.44 | -202.23 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 线性 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 735 | 235.133 | 391.889 | 470.266 | 30.603 | 52.366 | 63.247 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-220101 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 150 |  | 20# | 0.63 | 循环水1回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 30429 | 50715 | 62858 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | [12 empty] | 157.08 | 273.65 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 51.481 | 85.801 | 106.345 | 56.708 | 69.766 | 75.253 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-TV-220201 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 150 |  | 20# | 0.63 | 循环水1回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 49039 | 81732 | 98078 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 991.32 | 991.32 | 991.32 | [12 empty] | 157.08 | 273.65 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.619 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 82.965 | 138.276 | 165.931 | 59.158 | 72.216 | 76.877 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210401 |  |  |  |  | 5 | 160 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 5 | PC、CO2、PO |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class600 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 120 | 200 | 240 |  | 4 |  |  | 0.01 |  | 140 | 140 | 140 | 52.68 | 52.68 | 52.68 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class600 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1根据PID要求，限位≤50%。 2物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.36 | 0.6 | 0.72 | 50.461 | 63.519 | 68.179 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210801 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.73 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 49.797 | 62.855 | 80.573 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-210802 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、PC等 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  |  | 30 | 60 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | [24 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 |  | 6.193 | 12.386 |  | 64.329 | 82.047 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-250101 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 6 | 10 | 20 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.59 |  |  | 30% |  |  | 8.22 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.07 | 0.117 | 0.234 | 48.795 | 61.852 | 79.571 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-PV-250102 |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、PC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 12 | 20 | 40 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | [24 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 2.477 | 4.129 | 8.257 | 46.611 | 59.668 | 77.387 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21A0601 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 40 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1524 | 2540 | 3048 |  | 0.72 |  |  | 0.2 |  | 175 | 175 | 175 | 833.18 | 833.18 | 833.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.872 | 1.453 | 1.744 | 61.065 | 74.123 | 78.783 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21A0602 |  |  |  |  | 1.15 | 139 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5986 | 9976 | 11971 |  | 0.45 |  |  | 0.29 |  | 119 | 119 | 119 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.932 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.292 | 8.82 | 10.583 | 60.311 | 73.367 | 78.027 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21B0601 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 40 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1524 | 2540 | 3048 |  | 0.72 |  |  | 0.2 |  | 175 | 175 | 175 | 833.18 | 833.18 | 833.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.872 | 1.453 | 1.744 | 61.065 | 74.123 | 78.783 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21B0602 |  |  |  |  | 1.15 | 139 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5986 | 9976 | 11971 |  | 0.45 |  |  | 0.29 |  | 119 | 119 | 119 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.932 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.292 | 8.82 | 10.583 | 60.311 | 73.367 | 78.027 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21C0601 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 40 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1524 | 2540 | 3048 |  | 0.72 |  |  | 0.2 |  | 175 | 175 | 175 | 833.18 | 833.18 | 833.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.872 | 1.453 | 1.744 | 61.065 | 74.123 | 78.783 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-21C0602 |  |  |  |  | 1.15 | 139 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 1.15 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5986 | 9976 | 11971 |  | 0.45 |  |  | 0.29 |  | 119 | 119 | 119 | 1134.43 | 1134.43 | 1134.43 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.932 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.292 | 8.82 | 10.583 | 60.311 | 73.367 | 78.027 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210401 |  |  |  |  | 5.75 | 160 | 200 |  | 06Cr19Ni10 | 5.75 | PC、PO、催化剂等 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 6" | Class600 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 91971 | 153285 | 168613 |  | 4.5 |  |  | 4.3 |  | 140 | 140 | 140 | 1079.47 | 1079.47 | 1079.47 | [12 empty] | 628.32 | -10002.95 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class600 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 74.555 | 124.259 | 136.684 | 56.426 | 69.484 | 71.92 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210402 |  |  |  |  | 0.35 | 157 | 150 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 14471 | 24118 | 28942 |  | 0.01 |  |  | -0.069 |  | 137 | 137 | 137 | 1101.88 | 1101.88 | 1101.88 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.644 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 | 18.474 | 30.79 | 36.948 | 56.831 | 69.888 | 74.549 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-210501 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 40 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2033 | 3389 | 4067 |  | 0.72 |  |  | 0.2 |  | 175 | 175 | 175 | 833.18 | 833.18 | 833.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.163 | 1.939 | 2.327 | 50.713 | 63.776 | 68.437 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220101 |  |  |  |  | 1.03 | 70 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 1.03 | PC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1899 | 3165 | 3482 |  | 0.38 |  |  | 0.25 |  | 50 | 50 | 50 | 1172 | 1172 | 1172 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.612 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 1.832 | 3.054 | 3.36 | 49.916 | 62.974 | 65.414 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220102 |  |  |  |  | 1.14 | 70 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 1.14 | PC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1536 | 2560 | 3328 |  | 0.48 |  |  | 0.3 |  | 50 | 50 | 50 | 1168.29 | 1168.29 | 1168.29 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.615 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.262 | 2.103 | 2.733 | 52.785 | 65.843 | 72.55 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220103 |  |  |  |  | 1.14 | 70 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1.14 | PC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 357 | 595 | 774 |  | 0.48 |  |  | 0.15 |  | 50 | 50 | 50 | 1168.29 | 1168.29 | 1168.29 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.615 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.217 | 0.361 | 0.47 | 48.879 | 61.936 | 68.66 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220104 |  |  |  |  | 0.91 | 161 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 0.91 | PC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1568 | 2613 | 2874 |  | 0.27 |  |  | 0.1 |  | 141 | 141 | 141 | 1088.88 | 1088.88 | 1088.88 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.566 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.373 | 2.288 | 2.516 | 54.943 | 67.997 | 70.431 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220105 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 25 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 900 | 1500 | 1800 |  | 0.72 |  |  | 0.2 |  | 175 | 175 | 175 | 833.18 | 833.18 | 833.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.515 | 0.858 | 1.03 | 59.615 | 72.673 | 77.334 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220201 |  |  |  |  | 1.16 | 70 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 1.16 | PC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1526 | 2544 | 3307 |  | 0.49 |  |  | 0.3 |  | 50 | 50 | 50 | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.622 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.218 | 2.03 | 2.639 | 51.876 | 64.941 | 71.646 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220202 |  |  |  |  | 1.16 | 70 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 1.16 | PC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1500 | 2500 | 3250 |  | 0.49 |  |  | 0.22 |  | 50 | 50 | 50 | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.622 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.004 | 1.673 | 2.175 | 46.945 | 60.003 | 66.71 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220203 |  |  |  |  | 0.9 | 161 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 0.9 | PC等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1307 | 2178 | 2395.8 |  | 0.27 |  |  | 0.14 |  | 141 | 141 | 141 | 1088.87 | 1088.87 | 1088.87 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.566 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.308 | 2.18 | 2.398 | 53.717 | 66.771 | 69.208 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-220204 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 25 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1056 | 1760 | 2112 |  | 0.72 |  |  | 0.2 |  | 175 | 175 | 175 | 833.18 | 833.18 | 833.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.604 | 1.007 | 1.209 | 51.687 | 64.745 | 69.406 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-230101 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | PC、PG、DPG |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 302 | 504 | 605 |  | -0.09 |  |  | -0.1 |  | 50 | 50 | 50 | 1172.99 | 1172.99 | 1172.99 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.62 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.05 | 1.753 | 2.104 | 48.099 | 61.191 | 65.86 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-230102 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 25 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 450 | 750 | 900 |  | 0.72 |  |  | 0.2 |  | 175 | 175 | 175 | 833.18 | 833.18 | 833.18 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.258 | 0.429 | 0.515 | 53.305 | 66.363 | 71.024 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240101 |  |  |  |  | 1.2 | 65 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 1.2 | 除盐水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6300 | 10500 | 12600 |  | 0.55 |  |  | 0.2 |  | 40 | 40 | 40 | 979.37 | 979.37 | 979.37 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.67 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 4.053 | 6.755 | 8.106 | 53.492 | 66.55 | 71.21 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240102 |  |  |  |  | 1.31 | 60 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | 水、PO、PG、CO2 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6581 | 10968 | 14259 |  | 0.7 |  |  | 0.48 |  | 20 | 20 | 20 | 1005.48 | 1005.48 | 1005.48 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.995 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.27 | 8.784 | 11.419 | 60.205 | 73.262 | 79.97 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-FV-240103 |  |  |  |  | 1.31 | 60 | 100 |  | 06Cr19Ni10 | 1.31 | 水、PO、PG、CO2 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 19160 | 31933 | 41513 |  | 0.65 |  |  | 0.26 |  | 20 | 20 | 20 | 1005.48 | 1005.48 | 1005.48 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.995 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 60 | 11.525 | 19.207 | 24.97 | 57.826 | 70.883 | 77.59 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21A0601 |  |  |  |  | 0.95 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1374 | 2290 | 2519 |  | 0.36 |  |  | 0.19 |  | 119 | 119 | 119 | 1145 | 1145 | 1145 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.173 | 1.955 | 2.151 | 50.924 | 63.982 | 66.418 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21B0601 |  |  |  |  | 0.95 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1374 | 2290 | 2519 |  | 0.36 |  |  | 0.19 |  | 119 | 119 | 119 | 1145 | 1145 | 1145 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.173 | 1.955 | 2.151 | 50.924 | 63.982 | 66.418 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21C0601 |  |  |  |  | 0.95 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1374 | 2290 | 2519 |  | 0.36 |  |  | 0.19 |  | 119 | 119 | 119 | 1145 | 1145 | 1145 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.173 | 1.955 | 2.151 | 50.924 | 63.982 | 66.418 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-21C0602 |  |  |  |  | 0.95 | 152 | 25 |  | 06Cr19Ni10 | 0.95 | PC、催化剂等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1374 | 2290 | 2519 |  | 0.36 |  |  | 0.19 |  | 119 | 119 | 119 | 1145 | 1145 | 1145 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.173 | 1.955 | 2.151 | 50.924 | 63.982 | 66.418 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210401A |  |  |  |  | 5 | 160 | 200 |  | 06Cr19Ni10 | 5 | PC、催化剂、PO、CO2等 |  |  |  |  | 多段降压 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class600 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 16750 | 27917 | 41876 |  | 4 |  |  | 0.01 |  | 140 | 140 | 140 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class600 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FL | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 液体介质阀门压降大，降压级数制造厂确认 2 阀前密度1079.47kg/m3,阀后666. 21kg/m3（阀后为气液混合）3物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选 型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 3.04/3.87 | 5.067/6.449 | 7.6/9.674 | 31.115/37.283 | 44.173/50.341 | 54.538/60.706 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210401B |  |  |  |  | 5 | 160 | 200 |  | 06Cr19Ni10 | 5 | PC、催化剂、PO、CO2等 |  |  |  |  | 多段降压 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class600 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 16750 | 27917 | 41876 |  | 4 |  |  | 0.01 |  | 140 | 140 | 140 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | 1079.47/666.21 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class600 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FL | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1 液体介质阀门压降大，降压级数制造厂确认 2 阀前密度1079.47kg/m3,阀后666. 21kg/m3（阀后为气液混合）3物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选 型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 3.04/3.87 | 5.067/6.449 | 7.6/9.674 | 31.115/37.283 | 44.173/50.341 | 54.538/60.706 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-LV-210701 |  |  |  |  | 1.03 | 70 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 1.03 | 工业级PC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 10409 | 17348 | 19083 |  | 0.38 |  |  | 0.15 |  | 50 | 50 | 50 | 1172 | 1172 | 1172 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.612 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 物料含PC，还需考虑物料含EC的情况，EC熔点40℃,易结晶，仪表选型需考虑物料易结晶 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 36 | 7.551 | 12.585 | 13.844 | 60.077 | 73.135 | 75.571 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21A0601 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 100 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 0.934 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 4" | Class300 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 1524 | 2540 | 3048 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 175 | 175 | 175 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [12 empty] | 46.18 | -359.83 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 49.246 | 82.077 | 98.492 | 65.486 | 78.544 | 83.204 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21B0601 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 100 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 0.934 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 4" | Class300 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 1524 | 2540 | 3048 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 175 | 175 | 175 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [12 empty] | 46.18 | -359.83 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 49.246 | 82.077 | 98.492 | 65.486 | 78.544 | 83.204 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-21C0601 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 100 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 0.934 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 4" | Class300 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 1524 | 2540 | 3048 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 175 | 175 | 175 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [12 empty] | 46.18 | -359.83 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 49.246 | 82.077 | 98.492 | 65.486 | 78.544 | 83.204 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-210501 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 150 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 0.934 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 6" | Class300 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2033 | 3389 | 4067 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 175 | 175 | 175 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [12 empty] | 94.25 | -1007.9 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 65.327 | 108.899 | 130.686 | 53.048 | 66.111 | 70.773 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-220101 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 80 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 0.934 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 900 | 1500 | 1800 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 175 | 175 | 175 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 135 | 29.082 | 48.471 | 58.165 | 60.758 | 73.816 | 78.477 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-220201 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 80 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 0.934 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 1056 | 1760 | 2112 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 175 | 175 | 175 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 135 | 34.123 | 56.872 | 68.247 | 64.844 | 77.902 | 82.563 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1112 |  | 1112-HV-230101 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 50 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 0.934 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 450 | 750 | 900 |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  | 175 | 175 | 175 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 60 | 14.541 | 24.235 | 29.082 | 63.769 | 76.827 | 81.488 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0401 |  |  |  |  | 1 | -15 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 1 | 冷冻水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 53403 | 89004 | 106805 |  | 0.45 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1022 | 1022 | 1022 | [12 empty] | 157.08 | -209.95 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 88.982 | 148.302 | 177.962 | 55.083 | 70.101 | 75.462 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0402 |  |  |  |  | 1 | -15 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1 | 冷冻水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 16337 | 27228 | 32673 |  | 0.45 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1022 | 1022 | 1022 | [12 empty] | 76.97 | 125.23 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 27.221 | 45.368 | 54.441 | 52.92 | 67.939 | 73.299 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0403 |  |  |  |  | 1 | -15 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 1 | 冷冻水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3681 | 6135 | 7362 |  | 0.45 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1022 | 1022 | 1022 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 6.133 | 10.222 | 12.267 | 58.687 | 73.706 | 79.067 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0404 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 300 | 500 | 600 |  | 0.4 |  |  | 0.1 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.981 | 9.968 | 11.962 | 57.946 | 72.965 | 78.326 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36A0405 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 150 | 250 | 300 |  | 0.4 |  |  | 0.1 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.99 | 4.984 | 5.981 | 56.793 | 71.812 | 77.173 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0401 |  |  |  |  | 1 | -15 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 1 | 冷冻水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 53403 | 89004 | 106805 |  | 0.45 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1022 | 1022 | 1022 | [12 empty] | 157.08 | -209.95 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 88.982 | 148.302 | 177.962 | 55.083 | 70.101 | 75.462 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0402 |  |  |  |  | 1 | -15 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1 | 冷冻水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 16337 | 27228 | 32673 |  | 0.45 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1022 | 1022 | 1022 | [12 empty] | 76.97 | 125.23 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 27.221 | 45.368 | 54.441 | 52.92 | 67.939 | 73.299 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0403 |  |  |  |  | 1 | -15 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 1 | 冷冻水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3681 | 6135 | 7362 |  | 0.45 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1022 | 1022 | 1022 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.965 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 6.133 | 10.222 | 12.267 | 58.687 | 73.706 | 79.067 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0404 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 300 | 500 | 600 |  | 0.4 |  |  | 0.1 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.981 | 9.968 | 11.962 | 57.946 | 72.965 | 78.326 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-36B0405 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 150 | 250 | 300 |  | 0.4 |  |  | 0.1 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.99 | 4.984 | 5.981 | 56.793 | 71.812 | 77.173 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-TV-350201 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 206 | 344 | 516 |  | 1.5 |  |  | 0.15 |  | 202 | 202 | 202 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.389 | 2.319 | 3.479 | 48.517 | 63.593 | 75.514 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36A0401 |  |  |  |  | 1 | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.6 |  |  | 0.001 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3.04 |  |  | 72% |  |  | 41.12 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36A0402 |  |  |  |  | 0.35/FV | -15/70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、DMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.001 |  |  | -0.005 |  | -2 | -2 | -2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | [12 empty] | 6.79 | 338.76 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 5.431 | 9.051 | 18.103 | 44.39 | 59.409 | 79.788 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36B0401 |  |  |  |  | 1 | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.6 |  |  | 0.001 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 3.04 |  |  | 72% |  |  | 41.12 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-36B0402 |  |  |  |  | 0.35/FV | -15/70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、DMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.001 |  |  | -0.005 |  | -2 | -2 | -2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | [12 empty] | 6.79 | 338.76 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 5.431 | 9.051 | 18.103 | 44.39 | 59.409 | 79.788 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-310401 |  |  |  |  | 1 | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 63.6 | 106 | 212 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 6.45 |  |  | 91% |  |  | 87.16 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.744 | 1.239 | 2.479 | 50.531 | 65.55 | 85.93 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-310402 |  |  |  |  | 0.35 | 76 | 80 |  |  | 0.35 | 氮气、DMC、甲醇 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 63.6 | 106 | 212 |  | 0.005 |  |  | -0.005 |  | 56 | 56 | 56 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | [12 empty] | 11.31 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 9.638 | 16.064 | 32.127 | 46.236 | 61.255 | 81.635 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-320501 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 6 | 10 | 20 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.59 |  |  | 30% |  |  | 8.22 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.07 | 0.117 | 0.234 | 41.104 | 56.123 | 76.502 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330101 |  |  |  |  | 0.35/FV | 60 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、甲醇、水 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 120 |  | -0.06 |  |  | -0.085 |  | 30 | 30 | 30 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | [12 empty] | 28.27 | 356.22 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 11.934 | 19.89 | 23.868 | 52.518 | 67.537 | 72.897 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330102 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.06 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330201 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、PG |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 75 | 125 | 150 |  | -0.084 |  |  | -0.095 |  | 50 | 50 | 50 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | [12 empty] | 16.93 | 497.55 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 40.47 | 67.449 | 80.939 | 64.579 | 79.598 | 84.959 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330202 |  |  |  |  | 0.35/FV | 150 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | "PG“ |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 75 | 100 | 125 |  | -0.08 |  |  | -0.084 |  | 130 | 130 | 130 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | [12 empty] | 6.16 | 561.43 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封；2)带保位阀； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 73.21 | 97.613 | 122.016 | 71.96 | 80.418 | 86.979 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330301 |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、PG |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 12 | 20 | 40 |  | 0.005 |  |  | -0.005 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 1.802 | 3.003 | 6.006 | 41.896 | 56.915 | 77.294 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330302 |  |  |  |  | 1 | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.87 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330401 |  |  |  |  | 0.35/FV | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、水 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 120 |  | -0.085 |  |  | -0.087 |  | 30 | 30 | 30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | [12 empty] | 3.08 | 498.25 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 48.872 | 81.454 | 97.745 | 70.126 | 85.145 | 90.506 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330402 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.085 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330501 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、PG |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 120 |  | -0.09 |  |  | -0.095 |  | 50 | 50 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [12 empty] | 7.7 | 501.73 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 43.608 | 72.679 | 87.215 | 66.775 | 81.794 | 87.155 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-330502 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.09 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-340201 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、 PG、DPG |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 40 | 50 |  | -0.095 |  |  | -0.096 |  | 50 | 50 | 50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [12 empty] | 1.54 | 505.22 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 52.529 | 70.039 | 87.549 | 72.248 | 80.706 | 87.267 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-340301 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、 PG |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 60 |  | -0.096 |  |  | -0.097 |  | 50 | 50 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [12 empty] | 1.54 | 505.92 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 40.087 | 66.812 | 80.174 | 64.3 | 79.319 | 84.68 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350101 |  |  |  |  | 1.1 | 157 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.1 | DMC、甲醇 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 90 | 150 | 180 |  | 0.9 |  |  | 0 |  | 137 | 137 | 137 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.991 | 1.651 | 1.981 | 58.961 | 73.98 | 79.34 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350102A |  |  |  |  | 1.2 | 157 | 300 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | DMC、甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 49594 | 82657 | 107454 |  | 0.9 |  |  | 0.85 |  | 137 | 137 | 137 | 667 | 667 | 667 | [12 empty] | 245.44 | -3391.28 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 102.289 | 170.482 | 221.627 | 59.18 | 74.199 | 81.913 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350102B |  |  |  |  | 1.2 | 157 | 300 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | DMC、甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 49594 | 82657 | 107454 |  | 0.9 |  |  | 0.85 |  | 137 | 137 | 137 | 667 | 667 | 667 | [12 empty] | 245.44 | -3391.28 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 102.289 | 170.482 | 221.627 | 59.18 | 74.199 | 81.913 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350501 |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、DMC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 12 | 20 | 40 |  | 0.005 |  |  | -0.005 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 1.802 | 3.003 | 6.006 | 41.896 | 56.915 | 77.294 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-350502 |  |  |  |  | 1 | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.87 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360101 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 12720 | 21200 | 25441 |  | 0.05 |  |  | 0.01 |  | 88 | 88 | 88 | 974 | 974 | 974 | [12 empty] | 61.58 | 422.17 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.335 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 100 | 24.273 | 40.455 | 48.548 | 58.373 | 73.392 | 78.754 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360102 |  |  |  |  | 0.35/FV | 113 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、DMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 120 |  | 0.01 |  |  | -0.005 |  | 50 | 50 | 50 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | [12 empty] | 16.96 | 336.19 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 7.302 | 12.169 | 14.603 | 53.092 | 68.111 | 73.472 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360201 |  |  |  |  | 0.35/FV | 60 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、DMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 120 |  | -0.06 |  |  | -0.07 |  | 30 | 30 | 30 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | [12 empty] | 11.31 | 356.22 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 14.803 | 24.672 | 29.607 | 58.853 | 73.872 | 79.233 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-360202 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.06 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-380201 |  |  |  |  | 1 | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 15 | 25 | 50 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.52 |  |  | 54% |  |  | 20.56 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.175 | 0.292 | 0.585 | 50.018 | 65.037 | 85.417 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-PV-380202 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、PG |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.005 |  |  | -0.005 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 11.31 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 7.207 | 12.011 | 24.022 | 52.708 | 67.727 | 88.106 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310102 |  |  |  |  | 0.65 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.65 | PC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8580 | 14301 | 15731 |  | 0.37 |  |  | 0.22 |  | 50 | 50 | 50 | 1172 | 1172 | 1172 | [12 empty] | 169.65 | 233.15 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.612 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 7.708 | 12.847 | 14.132 | 54.684 | 69.705 | 72.507 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310103 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1305 | 2176 | 2611 |  | 0.35 |  |  | 0.05 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.938 | 1.564 | 1.877 | 57.358 | 72.391 | 77.749 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310104 |  |  |  |  | 0.8 | 60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.8 | 甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [7 empty] | 16570 |  | 0.5 |  |  | 0.25 |  | 30 | 30 | 30 | 753 | 753 | 753 | [12 empty] | 282.74 | 216.97 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.37 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | L_KHCv3: 14.385; L_KHKD3: 83.75 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310201 |  |  |  |  | 1.22 | 84 | 200 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 37309 | 62181 | 80835 |  | 0.63 |  |  | 0.45 |  | 64 | 64 | 64 | 812 | 812 | 812 | [12 empty] | 277.09 | -199.14 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.353 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 36.758 | 61.262 | 79.64 | 51.703 | 66.722 | 74.435 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310202 |  |  |  |  | 1.22 | 84 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 24872 | 41454 | 53890 |  | 0.63 |  |  | 0.17 |  | 64 | 64 | 64 | 812 | 812 | 812 | [12 empty] | 708.11 | -0.27 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.353 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 15.329 | 25.548 | 33.212 | 59.878 | 74.897 | 82.611 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310203 |  |  |  |  | 0.93 | 99 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.93 | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 11299 | 18832 | 22598 |  | 0.42 |  |  | 0.26 |  | 79 | 79 | 79 | 901 | 901 | 901 | [12 empty] | 180.96 | 218.84 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.948 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 11.209 | 18.682 | 22.418 | 50.675 | 65.695 | 71.055 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310204 |  |  |  |  | 0.8 | 60 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.8 | 甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1455 | 2425 | 2910 |  | 0.47 |  |  | 0.13 |  | 30 | 30 | 30 | 753 | 753 | 753 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.37 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 1.083 | 1.805 | 2.166 | 61.588 | 76.607 | 81.968 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310205 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 100 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8210 | 13684 | 16421 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [12 empty] | 644.65 | -67.39 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 4.405 | 7.342 | 8.81 | 48.953 | 63.974 | 69.335 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310211 |  |  |  |  | 1.21 | 120 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.21 | 甲醇、PC、甲醇钠 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 25405 | 42341 | 50809 |  | 0.6 |  |  | 0.42 |  | 62 | 62 | 62 | 877 | 877 | 877 | [12 empty] | 277.09 | -167.01 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.454 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 100 | 24.084 | 40.14 | 48.167 | 58.144 | 73.162 | 78.523 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310302 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1-1/2" | Class300 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3210 | 5350 | 6420 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 1.722 | 2.87 | 3.444 | 40.569 | 55.588 | 60.949 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310501A |  |  |  |  | 0.87 | 99 | 300 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.87 | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 10" | Class150 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 230576 | 384294 | 422723 |  | 0.37 |  |  | 0.2 |  | 79 | 79 | 79 | 901 | 901 | 901 | [12 empty] | 834.49 | -1389.19 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.948 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 950 | 221.909 | 369.848 | 406.833 | 57.245 | 72.264 | 75.066 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310501B |  |  |  |  | 0.87 | 99 | 300 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.87 | 甲醇、PG、PC、甲醇钠 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 10" | Class150 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 230576 | 384294 | 422723 |  | 0.37 |  |  | 0.2 |  | 79 | 79 | 79 | 901 | 901 | 901 | [12 empty] | 834.49 | -1389.19 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.948 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 950 | 221.909 | 369.848 | 406.833 | 57.245 | 72.264 | 75.066 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-310502 |  |  |  |  | 1.22 | 84 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4890 | 8150 | 10595 |  | 0.63 |  |  | 0.29 |  | 64 | 64 | 64 | 812 | 812 | 812 | [12 empty] | 384.53 | 192.37 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.353 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 3.505 | 5.842 | 7.595 | 53.578 | 68.597 | 76.311 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320101A |  |  |  |  | 3.5 | -15/60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 3.5 | 二氧化碳 | 1.964 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 45 | 75 | 90 |  | 1.95 |  |  | 0.03 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5.6 |  |  | 88% |  |  | 61.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.015 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.227 | 0.379 | 0.455 | 57.65 | 72.669 | 78.03 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320101B |  |  |  |  | 3.5 | -15/60 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 3.5 | 二氧化碳 | 1.964 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 45 | 75 | 90 |  | 1.95 |  |  | 0.03 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5.6 |  |  | 88% |  |  | 61.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.015 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.227 | 0.379 | 0.455 | 57.65 | 72.669 | 78.03 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320102 |  |  |  |  | 1.2 | 65 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 除盐水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1469 | 2448 | 2938 |  | 0.55 |  |  | 0.23 |  | 40 | 40 | 40 | 979 | 979 | 979 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.671 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.989 | 1.647 | 1.977 | 58.903 | 73.918 | 79.282 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320601 |  |  |  |  | 1.2 | 65 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 除盐水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4200 | 7000 | 8400 |  | 0.6 |  |  | 0.05 |  | 40 | 40 | 40 | 979 | 979 | 979 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.67 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 2.156 | 3.593 | 4.312 | 61.448 | 76.467 | 81.827 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-320602 |  |  |  |  | 0.65 | 70 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.65 | 碱液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4685 | 7808 | 9370 |  | 0.42 |  |  | 0.24 |  | 50 | 50 | 50 | 976 | 976 | 976 | [12 empty] | 203.58 | 232.11 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.54 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 4.21 | 7.017 | 8.42 | 58.964 | 73.982 | 79.343 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330101 |  |  |  |  | 1.03 | 100 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.03 | PG、水、甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 7306 | 12176 | 14611 |  | 0.44 |  |  | 0.26 |  | 80 | 80 | 80 | 1015 | 1015 | 1015 | [12 empty] | 203.58 | 213.11 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 3.303 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.438 | 10.73 | 12.875 | 49.392 | 64.409 | 69.769 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330103 |  |  |  |  | 1.07 | 70 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.07 | 甲醇、水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2159 | 3598 | 4677 |  | 0.45 |  |  | 0.26 |  | 50 | 50 | 50 | 896 | 896 | 896 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.523 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.971 | 3.285 | 4.27 | 58.81 | 73.827 | 81.538 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330104 |  |  |  |  | 1.07 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.07 | 甲醇、水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 538 | 896 | 1165 |  | 0.45 |  |  | 0.19 |  | 50 | 50 | 50 | 896 | 896 | 896 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.523 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.42 | 0.699 | 0.909 | 60.665 | 75.662 | 83.381 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330105 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1-1/2" | Class300 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3084 | 5140 | 6683 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 1.655 | 2.758 | 3.585 | 39.392 | 54.411 | 62.129 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330201 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1-1/2" | Class300 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5841 | 9734 | 12655 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [12 empty] | 644.65 | 42.89 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 3.134 | 5.222 | 6.79 | 50.283 | 65.299 | 73.014 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330203 |  |  |  |  | 1.13 | 150 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.13 | "PG“ |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 14515 | 24191 | 31448 |  | 0.48 |  |  | 0.3 |  | 130 | 130 | 130 | 916 | 916 | 916 | [12 empty] | 203.58 | 201.66 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.383 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 13.464 | 22.44 | 29.171 | 56.065 | 71.083 | 78.797 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330204 |  |  |  |  | 1.13 | 150 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.13 | "PG“ |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 720 | 1200 | 1560 |  | 0.48 |  |  | 0.12 |  | 130 | 130 | 130 | 916 | 916 | 916 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.383 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.472 | 0.787 | 1.023 | 51.002 | 66.021 | 73.735 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330205 |  |  |  |  | 0.94 | 163 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | "PG“ |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4699 | 7831 | 9397 |  | 0.38 |  |  | 0.18 |  | 143 | 143 | 143 | 900 | 900 | 900 | [12 empty] | 226.19 | 239.68 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.14 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 4.172 | 6.952 | 8.343 | 58.694 | 73.711 | 79.071 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330206 |  |  |  |  | 0.94 | 163 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | "PG“ |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1649 | 2749 | 3299 |  | 0.38 |  |  | 0.19 |  | 143 | 143 | 143 | 900 | 900 | 900 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.14 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.502 | 2.504 | 3.005 | 50.822 | 65.848 | 71.21 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330401 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1262 | 2103 | 2734 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.677 | 1.128 | 1.467 | 47.775 | 62.79 | 70.504 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330402 |  |  |  |  | 0.89 | 162 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.89 | "PG" |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2165 | 3609 | 4330 |  | 0.27 |  |  | 0.09 |  | 142 | 142 | 142 | 902 | 902 | 902 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.171 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 2.024 | 3.374 | 4.048 | 59.589 | 74.613 | 79.968 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330403 |  |  |  |  | 1.08 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.08 | 水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1162 | 1937 | 2518 |  | 0.44 |  |  | 0.26 |  | 50 | 50 | 50 | 968 | 968 | 968 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.561 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 1.049 | 1.748 | 2.272 | 60.634 | 75.658 | 83.371 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330404 |  |  |  |  | 1.08 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.08 | 水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 116 | 194 | 252 |  | 0.44 |  |  | 0.18 |  | 50 | 50 | 50 | 968 | 968 | 968 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.561 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.087 | 0.146 | 0.189 | 47.464 | 62.584 | 70.275 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330405 |  |  |  |  | 1.2 | 65 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.2 | 除盐水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 107 | 178 | 232 |  | 0.55 |  |  | 0.16 |  | 40 | 40 | 40 | 979 | 979 | 979 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.671 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.28 | 0.065 | 0.109 | 0.141 | 57.163 | 72.127 | 79.917 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330501 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1426 | 2377 | 3090 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.765 | 1.275 | 1.658 | 51.367 | 66.39 | 74.103 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330502 |  |  |  |  | 0.84 | 155 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.84 | PG、DPG |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1093 | 1821 | 2003 |  | 0.23 |  |  | 0.1 |  | 135 | 135 | 135 | 911 | 911 | 911 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.318 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 1.196 | 1.993 | 2.192 | 64.51 | 79.519 | 82.319 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330504 |  |  |  |  | 1.16 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | "PG“ |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 427 | 712 | 926 |  | 0.47 |  |  | 0.26 |  | 50 | 50 | 50 | 1003 | 1003 | 1003 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 12.273 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 介质粘度较大； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.35 | 0.584 | 0.76 | 55.352 | 70.385 | 78.111 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-330505 |  |  |  |  | 0.96 | 147 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.96 | "PG“ |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1544 | 2573 | 2830 |  | 0.39 |  |  | 0.24 |  | 127 | 127 | 127 | 919 | 919 | 919 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.495 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.566 | 2.61 | 2.871 | 52.055 | 67.071 | 69.87 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340102 |  |  |  |  | 0.81 | 80 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | 水、PG |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 550 | 917 | 1009 |  | 0.28 |  |  | 0.15 |  | 101 | 101 | 101 | 917 | 917 | 917 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.275 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.6 | 1 | 1.101 | 58.041 | 73.071 | 75.882 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340103 |  |  |  |  | 0.94 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | 甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 770 | 1283 | 1668 |  | 0.42 |  |  | 0.24 |  | 50 | 50 | 50 | 788 | 788 | 788 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.401 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.77 | 1.283 | 1.668 | 51.56 | 66.571 | 74.287 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340104 |  |  |  |  | 0.94 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.94 | 甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 175 | 292 | 379 |  | 0.42 |  |  | 0.13 |  | 50 | 50 | 50 | 788 | 788 | 788 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.401 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.138 | 0.23 | 0.299 | 60.973 | 76.025 | 83.693 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 361 | 601 | 782 |  | 0.35 |  |  | 0.05 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.259 | 0.432 | 0.562 | 61.534 | 76.521 | 84.261 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340201 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 25 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 183 | 304 | 396 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.098 | 0.163 | 0.212 | 50.987 | 65.91 | 73.683 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-340301 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1080 | 1800 | 2339 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.579 | 0.966 | 1.255 | 57.015 | 72.034 | 79.735 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350101 |  |  |  |  | 2.18 | 76 | 200 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 2.18 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 6" | Class300 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 52328 | 87213 | 117737 |  | 1.63 |  |  | 1.35 |  | 56 | 56 | 56 | 823 | 823 | 823 | [12 empty] | 879.65 | -3063.22 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.381 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 41.058 | 68.43 | 92.381 | 54.956 | 69.975 | 78.798 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350102 |  |  |  |  | 1.89 | 157 | 250 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.89 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 8" | Class300 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 96843 | 161404 | 177545 |  | 1.47 |  |  | 1.34 |  | 137 | 137 | 137 | 667 | 667 | 667 | [12 empty] | 638.14 | -6187.83 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 123.874 | 206.456 | 227.102 | 64.81 | 79.829 | 82.631 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350103 |  |  |  |  | 1.1 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.1 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1000 | 1667 | 1834 |  | 0.8 |  |  | 0.11 |  | 137 | 137 | 137 | 667 | 667 | 667 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.555 | 0.926 | 1.018 | 55.76 | 70.785 | 73.592 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350104 |  |  |  |  | 1.28 | 152 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.28 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9899 | 16499 | 18149 |  | 0.88 |  |  | 0.2 |  | 182 | 182 | 182 | 791 | 791 | 791 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.226 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 5.084 | 8.473 | 9.321 | 59.73 | 74.75 | 77.553 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350105 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 250 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 6" | Class300 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 42733 | 71222 | 92589 |  | 1.42 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [12 empty] | 1790.71 | -2555.44 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 22.927 | 38.211 | 49.675 | 37.824 | 52.843 | 60.557 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350106 |  |  |  |  | 1.54 | 157 | 200 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.54 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class300 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 42208 | 70347 | 77382 |  | 1.19 |  |  | 0.31 |  | 137 | 137 | 137 | 667 | 667 | 667 | [12 empty] | 1354.65 | -799.03 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.199 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 100 | 20.751 | 34.585 | 38.044 | 53.764 | 68.783 | 71.585 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350201A |  |  |  |  | 0.93 | 140 | 200 |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 90000 | 150000 | 180000 |  | 0.49 |  |  | 0.31 |  | 120 | 120 | 120 | 896 | 896 | 896 | [12 empty] | 883.57 | -1379.73 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 84.411 | 140.685 | 168.822 | 53.532 | 68.551 | 73.912 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350201B |  |  |  |  | 0.93 | 140 | 200 |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 90000 | 150000 | 180000 |  | 0.49 |  |  | 0.31 |  | 120 | 120 | 120 | 896 | 896 | 896 | [12 empty] | 883.57 | -1379.73 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 84.411 | 140.685 | 168.822 | 53.532 | 68.551 | 73.912 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350202 |  |  |  |  | 0.93 | 140 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 25800 | 43000 | 51600 |  | 0.49 |  |  | 0.31 |  | 120 | 120 | 120 | 896 | 896 | 896 | [12 empty] | 277.09 | -49.17 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 100 | 24.198 | 40.33 | 48.396 | 58.282 | 73.301 | 78.662 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350203 |  |  |  |  | 0.93 | 140 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 0.93 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5379 | 8965 | 10758 |  | 0.49 |  |  | 0.1 |  | 120 | 120 | 120 | 896 | 896 | 896 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.228 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 3.427 | 5.712 | 6.855 | 60.803 | 75.822 | 81.183 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350220 |  |  |  |  | 1.5 | 150 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 1.5 | 除氧水 |  |  |  |  | 多段降压 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2480 | 4133 | 4959 |  | 1.15 |  |  | 0.2 |  | 104 | 104 | 104 | 956 | 956 | 956 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.27 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 线性 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 3.2 | 0.98 | 1.634 | 1.96 | 28.239 | 49.359 | 59.913 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350301 |  |  |  |  | 1.26 | 84 | 250 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 85236 | 142060 | 184679 |  | 0.67 |  |  | 0.48 |  | 64 | 64 | 64 | 806 | 806 | 806 | [12 empty] | 932.66 | -2262.85 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.352 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 82.04 | 136.733 | 177.754 | 52.695 | 67.714 | 75.428 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350302 |  |  |  |  | 1.26 | 84 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 21174 | 35290 | 45878 |  | 0.67 |  |  | 0.14 |  | 64 | 64 | 64 | 806 | 806 | 806 | [12 empty] | 599.42 | 147.28 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.352 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 12.202 | 20.337 | 26.439 | 53.172 | 68.191 | 75.905 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350303 |  |  |  |  | 1.32 | 86 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4449 | 7415 | 8157 |  | 0.73 |  |  | 0.13 |  | 66 | 66 | 66 | 742 | 742 | 742 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 2.511 | 4.186 | 4.605 | 65.937 | 80.956 | 83.76 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350304 |  |  |  |  | 1.32 | 86 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | 甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 16462 | 27437 | 30181 |  | 0.73 |  |  | 0.21/0.57 |  | 66 | 66 | 66 | 742 | 742 | 742 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 9.982/17.996 | 16.637/29.993 | 18.301/32.993 | 47.267/64.594 | 62.287/79.614 | 65.089/82.416 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350305 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 0.4MPaG/1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8872/9670 | 14786/16116 | 19222/20951 |  | 0.35/1.42 |  |  | 0.05/0.85 |  | 152/202 | 152/202 | 152/202 | 915.4/864.7 | 915.4/864.7 | 915.4/864.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.188/0.133 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 6.377/5.188 | 10.628/8.646 | 13.816/11.24 | 42.55/36.484 | 57.567/51.502 | 65.282/59.216 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350401 |  |  |  |  | 1.3 | 152 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.3 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 15003 | 25005 | 32506 |  | 0.71 |  |  | 0.52 |  | 50 | 50 | 50 | 996 | 996 | 996 | [12 empty] | 214.88 | 135.83 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.433 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 12.99 | 21.65 | 28.145 | 55.012 | 70.031 | 77.744 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350402 |  |  |  |  | 1.3 | 152 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.3 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 897 | 1495 | 1943 |  | 0.71 |  |  | 0.16 |  | 50 | 50 | 50 | 996 | 996 | 996 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.433 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.456 | 0.761 | 0.989 | 50.003 | 65.022 | 72.729 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350403 |  |  |  |  | 0.82 | 152 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | DMC、高沸物 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2790 | 4649 | 5114 |  | 0.31 |  |  | 0.18 |  | 95 | 95 | 95 | 930 | 930 | 930 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.333 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 3.022 | 5.036 | 5.54 | 57.105 | 72.118 | 74.921 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350404 |  |  |  |  | 1 | 152 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9321 | 15535 | 17089 |  | 0.53 |  |  | 0.16 |  | 90 | 90 | 90 | 947 | 947 | 947 | [12 empty] | 418.46 | 211.3 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.331 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 5.931 | 9.885 | 10.874 | 57.701 | 72.72 | 75.523 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350405 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 100 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3139 | 5231 | 6800 |  | 0.35 |  |  | 0.05 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.256 | 3.76 | 4.888 | 48.51 | 63.525 | 71.238 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601A |  |  |  |  | 0.82 | 86 | 250 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | 甲醇等 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 10" | Class150 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 121019 | 201699 | 221869 |  | 0.32 |  |  | 0.18 |  | 66 | 66 | 66 | 742 | 742 | 742 | [12 empty] | 687.22 | -1062.79 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 650 | 141.428 | 235.714 | 259.285 | 55.157 | 70.177 | 72.979 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601B |  |  |  |  | 0.82 | 86 | 250 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | 甲醇等 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 10" | Class150 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 121019 | 201699 | 221869 |  | 0.32 |  |  | 0.18 |  | 66 | 66 | 66 | 742 | 742 | 742 | [12 empty] | 687.22 | -1062.79 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 650 | 141.428 | 235.714 | 259.285 | 55.157 | 70.177 | 72.979 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350601C |  |  |  |  | 0.82 | 86 | 250 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.82 | 甲醇等 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 10" | Class150 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 121019 | 201699 | 221869 |  | 0.32 |  |  | 0.18 |  | 66 | 66 | 66 | 742 | 742 | 742 | [12 empty] | 687.22 | -1062.79 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.339 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 650 | 141.428 | 235.714 | 259.285 | 55.157 | 70.177 | 72.979 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-350602 |  |  |  |  | 1.26 | 84 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.26 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4800 | 8000 | 10400 |  | 0.67 |  |  | 0.17 |  | 64 | 64 | 64 | 806 | 806 | 806 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.352 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.848 | 4.747 | 6.171 | 55.359 | 70.378 | 78.091 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360101 |  |  |  |  | 1.22 | 152 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 12122 | 20204 | 26265 |  | 0.64 |  |  | 0.46 |  | 92 | 92 | 92 | 968 | 968 | 968 | [12 empty] | 203.58 | 155.87 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.328 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 10.938 | 18.231 | 23.7 | 49.956 | 64.976 | 72.69 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360102 |  |  |  |  | 1.22 | 152 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.22 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 598 | 997 | 1296 |  | 0.64 |  |  | 0.12 |  | 92 | 92 | 92 | 968 | 968 | 968 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.328 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.317 | 0.529 | 0.688 | 52.447 | 67.476 | 75.188 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360103 |  |  |  |  | 0.81 | 152 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3009 | 5015 | 5517 |  | 0.3 |  |  | 0.17 |  | 94 | 94 | 94 | 964 | 964 | 964 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.324 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 3.202 | 5.336 | 5.87 | 58.799 | 73.818 | 76.623 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360104A |  |  |  |  | 1 | 152 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3432 | 5720 | 6292 |  | 0.53 |  |  | 0.4 |  | 91 | 91 | 91 | 970.1 | 970.1 | 970.1 | [12 empty] | 147.03 | 211.3 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.331 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 3.64 | 6.067 | 6.674 | 54.687 | 69.706 | 72.508 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360104B |  |  |  |  | 1 | 152 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3432 | 5720 | 6292 |  | 0.53 |  |  | 0.27 |  | 91 | 91 | 91 | 970.1 | 970.1 | 970.1 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.331 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.574 | 4.29 | 4.719 | 52.384 | 67.403 | 70.205 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2264 | 3773 | 4905 |  | 0.35 |  |  | 0.05 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 1.627 | 2.712 | 3.525 | 38.902 | 53.919 | 61.633 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360201 |  |  |  |  | 1.32 | 152 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 11799 | 19665 | 25564 |  | 0.66 |  |  | 0.46 |  | 50 | 50 | 50 | 1029 | 1029 | 1029 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.438 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 9.796 | 16.327 | 21.225 | 55.173 | 70.192 | 77.906 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360202 |  |  |  |  | 1.32 | 152 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 185 | 309 | 401 |  | 0.66 |  |  | 0.43 |  | 50 | 50 | 50 | 1029 | 1029 | 1029 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.438 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | 0.143 | 0.239 | 0.31 | 62.091 | 77.174 | 84.836 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360203 |  |  |  |  | 0.92 | 152 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.92 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1207 | 2011 | 2212 |  | 0.33 |  |  | 0.2 |  | 67 | 67 | 67 | 1005 | 1005 | 1005 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.383 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 1.258 | 2.096 | 2.305 | 65.984 | 80.993 | 83.794 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-360204 |  |  |  |  | 1.01 | 152 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.01 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2543 | 4238 | 4662 |  | 0.49 |  |  | 0.38 |  | 64 | 64 | 64 | 1009 | 1009 | 1009 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.875 | 4.791 | 5.271 | 55.637 | 70.654 | 73.457 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-FV-380101 |  |  |  |  | 1.19 | 152 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.19 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1807 | 3012 | 3012 |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | 50 | 50 | 50 | 1004 | 1004 | 1004 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.437 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 1.24 | 2.067 | 2.067 | 65.569 | 80.592 | 80.592 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-310501 |  |  |  |  | 0.42 | 111 | 400 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.42 | DMC、甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 66754.97 | 111258 | 133509.95 |  | 0.18 |  |  | 0.06 |  | 91 | 91 | 91 | 774 | 774 | 774 | [12 empty] | 589.05 | 141.2 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.28 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 82.503 | 137.505 | 165.006 | 52.86 | 67.879 | 73.24 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-350201 |  |  |  |  | 1.05 | 99 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.05 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5644 | 9407 | 18814 |  | 0.52 |  |  | 0.16 |  | 79 | 79 | 79 | 941 | 941 | 941 | [12 empty] | 407.15 | 190.21 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.363 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 3.652 | 6.088 | 12.175 | 43.447 | 58.467 | 78.847 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-LV-350601 |  |  |  |  | 0.35 | 94 | 450 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | DMC、甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 10" | Class150 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 104469 | 174115 | 208938 |  | 0.058 |  |  | 0 |  | 74 | 74 | 74 | 791 | 791 | 791 | [12 empty] | 284.71 | 647.56 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.32 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 950 | 183.71 | 306.183 | 367.42 | 51.69 | 66.709 | 72.07 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310220 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 200 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 8" | Class300 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 8210 | 13684 | 16421 |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 147.26 | -6236.89 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 650 | 198.34 | 330.583 | 396.704 | 65.101 | 80.121 | 85.482 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310320 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 6" | Class300 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 3210 | 5350 | 6420 |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 94.25 | -2700.52 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 77.548 | 129.247 | 155.096 | 51.039 | 66.058 | 71.419 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-310501 |  |  |  |  | 0.35 | 111 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 甲醇、DMC | 1.777 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 | [5 empty] | 141 |  | 0.17 |  |  | 0 |  | 91 | 91 | 91 | [24 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.011 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | L_KHCv3: 5.615; L_KHKD3: 75.317 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330120 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 6" | Class300 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 3084 | 5140 | 6683 |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 94.25 | -2700.52 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅴ | [19 empty] | F.C |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 74.504 | 124.174 | 161.45 | 49.862 | 64.881 | 72.599 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330420 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 1262 | 2103 | 2734 |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 46.18 | -592.91 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 30.488 | 50.805 | 66.049 | 56.252 | 71.267 | 78.982 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-330520 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 1426 | 2377 | 3090 |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 46.18 | -592.91 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 34.45 | 57.424 | 74.649 | 59.844 | 74.867 | 82.58 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-340220 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 183 | 304 | 396 |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅴ | [19 empty] | F.C |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 20 | 4.421 | 7.344 | 9.567 | 55.622 | 70.545 | 78.318 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-340320 |  |  |  |  | 1.68 | 222 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 3" | Class300 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 1080 | 1800 | 2339 |  | 1.48 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 46.18 | -592.91 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅴ | [19 empty] | F.C |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 26.091 | 43.485 | 56.506 | 51.673 | 66.692 | 74.394 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-350601 |  |  |  |  | 0.35 | 94 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | DMC、甲醇 | 1.74 | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 气体 |  | 1.4 | [5 empty] | 1272 |  | 0.07 |  |  | 0 |  | 76 | 76 | 76 | [15 empty] | 107.76 | 400.74 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.011 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | L_KHCv3: 81.689; L_KHKD3: 75.182 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-TV-420101 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 100 |  | GB/T 8163 20 | 0.63 | 循环水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 20314 | 33856 | 40627 |  | 0.35 |  |  | 0.3 |  | 33 | 33 | 33 | 995.37 | 995.37 | 995.37 | [12 empty] | 76.97 | 100.8 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.75 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 34.298 | 57.162 | 68.594 | 59.714 | 74.733 | 80.093 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-410101 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 10 | 43 | 86 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2.54 |  |  | 68% |  |  | 35.36 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.117 | 0.503 | 1.006 | 23.078 | 65.963 | 86.343 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-410102 |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 乙醇、 DMC、 DEC、甲醇钠、甲醇 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 10 | 43 | 86 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | [12 empty] | 5.65 | 310.64 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 2.138 | 9.194 | 18.387 | 27.703 | 70.588 | 90.968 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-420301 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 | [5 empty] | 75 |  | 0.6 |  |  | 0.05 |  | 25 | 25 | 25 | [24 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | L_KHCv3: 0.877; L_KHKD3: 82.319 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430101 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、 DMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 75 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 6.36 | 10.599 | 15.899 | 59.752 | 74.771 | 86.693 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430102 |  |  |  |  | 0.35 | 152 | 250 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 10" | Class150 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 48143 | 80239 | 120359 |  | 0.01 |  |  | 0.005 |  | 88 | 88 | 88 | 986.42 | 986.42 | 986.42 | [12 empty] | 24.54 | 960.9 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 950 | 258.205 | 430.345 | 645.52 | 61.699 | 76.718 | 88.639 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430201 |  |  |  |  | 0.35/FV | 60 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 120 |  | -0.085 |  |  | -0.09 |  | 30 | 30 | 30 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | [12 empty] | 7.7 | 498.25 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 34.149 | 56.915 | 68.297 | 59.586 | 74.605 | 79.966 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430202 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.085 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430301 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 12 | 20 | 40 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.18 |  |  | 48% |  |  | 16.45 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.14 | 0.234 | 0.468 | 43.457 | 58.476 | 78.856 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-430302 |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 47.183 | 62.202 | 82.582 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440101 |  |  |  |  | 0.35/FV | 60 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 120 |  | -0.07 |  |  | -0.08 |  | 30 | 30 | 30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 17.663 | 29.439 | 35.327 | 58.686 | 73.705 | 79.065 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440102 |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.07 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440201 |  |  |  |  | 0.35/FV | 60 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 60 | 100 | 150 |  | -0.07 |  |  | -0.08 |  | 30 | 30 | 30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 17.663 | 29.439 | 44.158 | 58.686 | 73.705 | 85.626 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440202 |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.07 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440301A |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.73 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440301B |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.73 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440302A |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 48.384 | 63.403 | 83.782 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440302B |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 48.384 | 63.403 | 83.782 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440401A |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.73 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440401B |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 4.73 |  |  | 84% |  |  | 65.78 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.561 | 0.935 | 1.871 | 42.257 | 57.276 | 77.656 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440402A |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 48.384 | 63.403 | 83.782 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-440402B |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.221 | 10.368 | 20.737 | 48.384 | 63.403 | 83.782 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450101 |  |  |  |  | 0.35/FV | 50 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、DEC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 75 |  | -0.07 |  |  | -0.08 |  | 30 | 30 | 30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 8.832 | 14.719 | 22.079 | 52.125 | 67.144 | 79.065 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450102 |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 36 |  | 0.6 |  |  | -0.07 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.421 | 55.379 | 70.398 | 75.758 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450201 |  |  |  |  | 0.35/FV | 60 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、 DEC |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 75 |  | -0.07 |  |  | -0.08 |  | 30 | 30 | 30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 8.832 | 14.719 | 22.079 | 52.125 | 67.144 | 79.065 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-450202 |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 45 |  | 0.6 |  |  | -0.07 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.76 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.526 | 55.379 | 70.398 | 82.319 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-460301 |  |  |  |  | 1 | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 18 | 30 | 60 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 1.77 |  |  | 58% |  |  | 24.67 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.21 | 0.351 | 0.702 | 55.379 | 70.398 | 90.777 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-460302 |  |  |  |  | 0.35 | 135 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC、 DEC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 115 | 115 | 115 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.803 | 11.338 | 22.676 | 51.012 | 66.031 | 86.411 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-470101 |  |  |  |  | 0.35/FV | 70 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | 氮气、 DEC、 DMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 18 | 30 | 36 |  | -0.07 |  |  | -0.08 |  | 93 | 93 | 93 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | [12 empty] | 11.31 | 324.83 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 6.203 | 10.339 | 12.407 | 59.02 | 74.039 | 79.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480101A |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2.96 |  |  | 72% |  |  | 41.12 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 55.379 | 70.398 | 90.777 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480101B |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 30 | 50 | 100 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 2.96 |  |  | 72% |  |  | 41.12 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | 0.351 | 0.585 | 1.169 | 55.379 | 70.398 | 90.777 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480102A |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 47.183 | 62.202 | 82.582 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480102B |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 47.183 | 62.202 | 82.582 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480401A |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 60 | 100 | 200 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5.91 |  |  | 89% |  |  | 82.23 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.702 | 1.169 | 2.338 | 48.818 | 63.837 | 84.216 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480401B |  |  |  |  | 1.0/FV | 60 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.0/FV | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 60 | 100 | 200 |  | 0.6 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5.91 |  |  | 89% |  |  | 82.23 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.702 | 1.169 | 2.338 | 48.818 | 63.837 | 84.216 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480402A |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 47.183 | 62.202 | 82.582 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-480402B |  |  |  |  | 0.35 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35 | 氮气、 EMC |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 48 | 80 | 160 |  | 0.005 |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | [12 empty] | 5.65 | 337.62 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 9.954 | 16.59 | 33.179 | 47.183 | 62.202 | 82.582 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-490101 |  |  |  |  | 1.2 | 157 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 甲醇、DMC | 1.59 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  | 60 | 100 | 120 |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  | 137 | 137 | 137 |  |  |  |  | 否 |  |  | 5.92 |  |  | 89% |  |  | 82.23 | [10 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.65 | 1.083 | 1.3 | 60.392 | 75.411 | 80.771 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-PV-490102 |  |  |  |  | 1.2 | 157 | 200 |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 15552 | 25920 | 33696 |  | 0.87 |  |  | 0.86 |  | 137 | 137 | 137 | 667.3 | 667.3 | 667.3 | [12 empty] | 31.42 | -1225.52 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.2 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.L.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 带保位阀； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 71.709 | 119.515 | 155.369 | 59.95 | 74.969 | 82.683 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410101 |  |  |  |  | 0.96 | 152 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.96 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9120 | 15200 | 16720 |  | 0.41 |  |  | 0.2 |  | 50 | 50 | 50 | 1004 | 1004 | 1004 | [12 empty] | 237.5 | 221.7 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.44 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 7.481 | 12.468 | 13.715 | 64.527 | 79.546 | 82.349 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410102 |  |  |  |  | 0.75 | 60 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.75 | 乙醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4740 | 7900 | 8690 |  | 0.45 |  |  | 0.2 |  | 25 | 25 | 25 | 798.51 | 798.51 | 798.51 | [12 empty] | 282.74 | 226.44 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.08 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 3.996 | 6.66 | 7.326 | 57.428 | 72.447 | 75.25 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410104 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 875 | 1458 | 1750 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.541 | 2.567 | 3.081 | 51.566 | 66.579 | 71.946 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 311 | 518 | 622 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.548 | 0.912 | 1.095 | 55.351 | 70.351 | 75.73 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410202 |  |  |  |  | 1.35 | 70 | 100 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.35 | DMC、甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 19987 | 33311 | 43305 |  | 0.74 |  |  | 0.55 |  | 50 | 50 | 50 | 832.78 | 832.78 | 832.78 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 18.926 | 31.542 | 41.006 | 60.715 | 75.734 | 83.448 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410203 |  |  |  |  | 1.35 | 70 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.35 | DMC、甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3997 | 6662 | 7995 |  | 0.74 |  |  | 0.14 |  | 50 | 50 | 50 | 832.78 | 832.78 | 832.78 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.41 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 2.13 | 3.55 | 4.26 | 61.09 | 76.11 | 81.473 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410204A |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 11447 | 19079 | 22895 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 20.153 | 33.59 | 40.309 | 62.563 | 77.583 | 82.944 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-410204B |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 11447 | 19079 | 22895 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 20.153 | 33.59 | 40.309 | 52.905 | 67.925 | 73.286 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-420201 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 100 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3963 | 6605 | 7926 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [12 empty] | 56.55 | 224.56 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.977 | 11.629 | 13.954 | 51.756 | 66.775 | 72.136 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430101 |  |  |  |  | 1.32 | 152 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 46080 | 76800 | 99840 |  | 0.73 |  |  | 0.54 |  | 92 | 92 | 92 | 978.68 | 978.68 | 978.68 | [12 empty] | 292.48 | -306.27 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 40.25 | 67.083 | 87.208 | 54.371 | 69.39 | 77.104 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430102 |  |  |  |  | 1.32 | 152 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.32 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class300 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2400 | 4800 | 6240 |  | 0.73 |  |  | 0.2 |  | 92 | 92 | 92 | 978.68 | 978.68 | 978.68 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.33 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.255 | 2.51 | 3.263 | 45.543 | 65.923 | 73.637 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430103 |  |  |  |  | 0.93 | 140 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.93 | EMC、 DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 15845 | 26408 | 29048 |  | 0.38 |  |  | 0.25 |  | 115 | 115 | 115 | 978.06 | 978.06 | 978.06 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.28 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 16.737 | 27.895 | 30.684 | 57.103 | 72.121 | 74.923 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430104 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6080 | 10134 | 13174 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 10.704 | 17.842 | 23.194 | 57.779 | 72.8 | 80.514 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430201 |  |  |  |  | 1.39 | 65 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.39 | EMC等 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 41951 | 69918 | 94389 |  | 0.68 |  |  | 0.48 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [12 empty] | 307.88 | -252.7 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.49 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 35.386 | 58.976 | 79.617 | 50.585 | 65.603 | 74.427 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430202 |  |  |  |  | 1.39 | 65 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.39 | EMC等 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9764 | 16273 | 19528 |  | 0.68 |  |  | 0.15 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [12 empty] | 599.42 | 182.91 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.49 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 5.059 | 8.432 | 10.119 | 53.027 | 68.045 | 73.406 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430203 |  |  |  |  | 0.89 | 98 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.89 | DEC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6007 | 10012 | 11014 |  | 0.29 |  |  | 0.15 |  | 78 | 78 | 78 | 910.22 | 910.22 | 910.22 | [12 empty] | 158.34 | 256.04 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.44 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 6.338 | 10.564 | 11.621 | 59.653 | 74.673 | 77.477 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-430301 |  |  |  |  | 0.97 | 98 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.97 | DEC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class300 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3602 | 6003 | 7203 |  | 0.45 |  |  | 0.2 |  | 78 | 78 | 78 | 909.47 | 909.47 | 909.47 | [12 empty] | 282.74 | 226.44 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.43 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 13 | 2.845 | 4.742 | 5.69 | 55.331 | 70.348 | 75.706 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440101 |  |  |  |  | 0.81 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.81 | EMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 10887 | 18145 | 19960 |  | 0.56 |  |  | 0.42 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 10.976 | 18.293 | 20.123 | 58.516 | 73.535 | 76.338 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440102 |  |  |  |  | 1.37 | 70 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | EMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 36780 | 61300 | 73560 |  | 0.68 |  |  | 0.48 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [12 empty] | 307.88 | -35.13 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 31.024 | 51.706 | 62.048 | 56.765 | 71.784 | 77.144 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440103 |  |  |  |  | 1.37 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | EMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 960 | 1600 | 2400 |  | 0.68 |  |  | 0.5 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.854 | 1.423 | 2.134 | 54.586 | 69.605 | 81.526 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440104 |  |  |  |  | 1.05 | 95 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.05 | EMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 11784 | 19640 | 21604 |  | 0.42 |  |  | 0.19 |  | 75 | 75 | 75 | 982 | 982 | 982 | [12 empty] | 260.12 | 218.84 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.36 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 9.339 | 15.566 | 17.122 | 60.329 | 75.348 | 78.151 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8336 | 13893 | 16672 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 14.676 | 24.46 | 29.352 | 53.239 | 68.257 | 73.618 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440201 |  |  |  |  | 1.34 | 70 | 150 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.34 | EMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [5 empty] | 38730 | 64550 | 77460 |  | 0.65 |  |  | 0.48 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [12 empty] | 261.69 | -220.57 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 135 | 35.434 | 59.057 | 70.868 | 60.673 | 75.692 | 81.052 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440202 |  |  |  |  | 1.34 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.34 | EMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 960 | 1600 | 2400 |  | 0.65 |  |  | 0.15/0.5 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.512/0.935 | 0.854/1.558 | 1.28/2.338 | 39.567/57.266 | 54.586/72.285 | 66.507/84.206 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440203 |  |  |  |  | 1.31 | 95 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.31 | EMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1964 | 2946 | 4910 |  | 0.62 |  |  | 0.31 |  | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 982 | 982 | 982 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.36 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.341 | 2.011 | 3.352 | 47.483 | 59.404 | 74.423 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440204 |  |  |  |  | 1.14 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.14 | EMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9466 | 15776 | 17827 |  | 0.57 |  |  | 0.17 |  | 50 | 50 | 50 | 997 | 997 | 997 | [12 empty] | 452.39 | 203.73 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.48 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 5.646 | 9.409 | 10.633 | 56.252 | 71.27 | 74.864 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440205 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 150 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8366 | 13943 | 16732 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 14.729 | 24.548 | 29.458 | 53.345 | 68.363 | 73.724 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-440501 |  |  |  |  | 1.44 | 92 | 100 |  | GB | 1.44 | EMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9466 | 15776 | 17827 |  | 0.83 |  |  | 0.2/0.54 |  | 72 | 72 | 72 | 986 | 986 | 986 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.38 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 4.524/6.668 | 7.539/11.112 | 8.52/12.557 | 49.738/61.143 | 64.755/76.161 | 68.349/79.754 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450101 |  |  |  |  | 0.97 | 98 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.97 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2183 | 3638 | 4729 |  | 0.45 |  |  | 0.28 |  | 78 | 78 | 78 | 909.47 | 909.47 | 909.47 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.43 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 2.091 | 3.485 | 4.53 | 60.551 | 75.567 | 83.279 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450102 |  |  |  |  | 1.16 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | DEC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6600 | 11000 | 14300 |  | 0.51 |  |  | 0.32 |  | 50 | 50 | 50 | 944.54 | 944.54 | 944.54 | [12 empty] | 214.88 | 215.08 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 5.868 | 9.78 | 12.714 | 57.388 | 72.407 | 80.121 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450103 |  |  |  |  | 1.16 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.16 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 250 | 500 | 600 |  | 0.51 |  |  | 0.18 |  | 50 | 50 | 50 | 944.54 | 944.54 | 944.54 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.169 | 0.337 | 0.405 | 48.87 | 69.25 | 74.61 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450104 |  |  |  |  | 0.86 | 113 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.86 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1873 | 3122 | 3746 |  | 0.27 |  |  | 0.2 |  | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 892 | 892 | 892 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.823 | 4.706 | 5.647 | 55.103 | 70.125 | 75.482 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450105 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1357 | 2261 | 2713 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.389 | 3.981 | 4.776 | 50.193 | 65.204 | 70.562 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450106 |  |  |  |  | 0.86 | 113 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.86 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1873 | 3122 | 3746 |  | 0.27 |  |  | 0.1 |  | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 892 | 892 | 892 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.812 | 3.02 | 3.623 | 56.333 | 71.355 | 76.713 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450201 |  |  |  |  | 1.17 | 70 | 80 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | DEC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 7200 | 12000 | 15600 |  | 0.52 |  |  | 0.32 |  | 50 | 50 | 50 | 942.7 | 942.7 | 942.7 | [12 empty] | 226.19 | 190.21 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 6.246 | 10.409 | 13.532 | 59.221 | 74.24 | 81.953 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450202 |  |  |  |  | 1.17 | 70 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 300 | 500 | 600 |  | 0.52 |  |  | 0.15 |  | 50 | 50 | 50 | 942.7 | 942.7 | 942.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.191 | 0.319 | 0.383 | 52.577 | 67.596 | 72.957 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450204 |  |  |  |  | 1.04 | 113 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.04 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1070 | 1784 | 2676 |  | 0.39 |  |  | 0.14 |  | 93 | 93 | 93 | 892 | 892 | 892 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.853 | 1.423 | 2.134 | 54.582 | 69.612 | 81.533 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450205 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1427 | 2379 | 2855 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.512 | 4.188 | 5.026 | 51.672 | 66.699 | 72.062 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450206 |  |  |  |  | 1.18 | 70 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.18 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1040 | 2599 | 3119 |  | 0.59 |  |  | 0.33 |  | 45 | 45 | 45 | 948.4 | 948.4 | 948.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.58 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.789 | 1.971 | 2.366 | 52.268 | 79.197 | 84.559 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450207 |  |  |  |  | 1.18 | 109 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.18 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1040 | 2599 | 3119 |  | 0.59 |  |  | 0.2 |  | 89 | 89 | 89 | 896.2 | 896.2 | 896.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.663 | 1.656 | 1.987 | 47.139 | 74.068 | 79.431 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-450208 |  |  |  |  | 1.17 | 50 | 25 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.17 | DEC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 300 | 500 | 600 |  | 0.52 |  |  | 0.2 |  | 50 | 50 | 50 | 942.7 | 942.7 | 942.7 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.96 | 0.206 | 0.343 | 0.411 | 54.712 | 69.731 | 75.091 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-470101 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 25 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 485 | 808 | 1212 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.854 | 1.423 | 2.134 | 54.597 | 69.604 | 81.525 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-470102 |  |  |  |  | 0.35/FV | 152 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 0.35/FV | DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1698 | 2829 | 4244 |  | -0.07 |  |  | -0.08 |  | 50 | 50 | 50 | 943.06 | 943.06 | 943.06 | [12 empty] | 11.31 | 324.83 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 1) 阀采用真空场合的填料，填料双向密封； |  | kg/m3 | 平衡 |  | 36 | 6.586 | 10.973 | 16.461 | 50.059 | 65.068 | 76.992 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-480301 |  |  |  |  | 1.37 | 70 | 40 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 1.37 | DMC、水等 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 848 | 1414 | 2121 |  | 0.74 |  |  | 0.44 |  | 50 | 50 | 50 | 942.68 | 942.68 | 942.68 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.601 | 1.002 | 1.502 | 58.071 | 73.104 | 85.025 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490101 |  |  |  |  | 2.02 | 70 | 50 |  | GB/T 14976 06Cr19Ni10 | 2.02 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class300 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4770 | 7950 | 8745 |  | 1.5 |  |  | 1.31 |  | 50 | 50 | 50 | 832 | 832 | 832 | [12 empty] | 214.88 | 27.75 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 4.519 | 7.531 | 8.285 | 61.044 | 76.063 | 78.866 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490102 |  |  |  |  | 1.84 | 157 | 100 |  | GB/T 8163 20 | 1.84 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9331 | 15552 | 20218 |  | 1.42 |  |  | 1.23 |  | 137 | 137 | 137 | 667.3 | 667.3 | 667.3 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.2 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 9.87 | 16.451 | 21.387 | 55.395 | 70.414 | 78.129 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490103 |  |  |  |  | 1.2 | 157 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6221 | 10368 | 12442 |  | 0.85 |  |  | 0.4 |  | 137 | 137 | 137 | 667.34 | 667.34 | 667.34 | [12 empty] | 508.94 | 150.75 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.2 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 4.276 | 7.126 | 8.552 | 59.42 | 74.438 | 79.799 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490104 |  |  |  |  | 1.2 | 152 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1459 | 2432 | 2918 |  | 0.85 |  |  | 0.2 |  | 50 | 50 | 50 | 1004.2 | 1004.2 | 1004.2 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.44 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | 0.68 | 1.134 | 1.36 | 61.729 | 76.752 | 82.109 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490105 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 100 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class300 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 7600 | 12666 | 15199 |  | 1.45 |  |  | 1.4 |  | 202 | 202 | 202 | 864.7 | 864.7 | 864.7 | [12 empty] | 56.55 | -75.98 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.13 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 13.767 | 22.944 | 27.532 | 56.719 | 71.737 | 77.097 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490201 |  |  |  |  | 1.2 | 70 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.2 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 2" | Class150 | 47 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 12747 | 21245 | 27619 |  | 0.6 |  |  | 0.4 |  | 50 | 50 | 50 | 829.87 | 829.87 | 829.87 | [12 empty] | 226.19 | 167.31 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 11.785 | 19.642 | 25.535 | 52.149 | 67.168 | 74.882 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490202 |  |  |  |  | 2.29 | 70 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 2.29 | 甲醇、DMC |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class300 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2888 | 4813 | 5776 |  | 1.48 |  |  | 1.24 |  | 50 | 50 | 50 | 829.87 | 829.87 | 829.87 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 2.437 | 4.062 | 4.875 | 50.782 | 65.799 | 71.161 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-FV-490203 |  |  |  |  | 1.31 | 86 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 1.31 | 甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3292 | 5487 | 6584 |  | 0.72 |  |  | 0.5 |  | 50 | 50 | 50 | 762.5 | 762.5 | 762.5 | [12 empty] | 248.81 | 175.34 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.4 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 17 | 3.027 | 5.046 | 6.055 | 49.268 | 64.289 | 69.647 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1114 |  | 1114-HV-490105 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 200 |  | GB/T 8163 20 | 1.68 | 1.5MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 散热型 |  | 410SS |  | 柔性石墨 | 8" | Class300 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 7600 | 12666 | 15199 |  | 1.5 |  |  | 1.45 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 245.44 | -6335.02 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class300 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.016 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅴ | [19 empty] | F.C |  | 关 | [11 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 650 | 143.032 | 238.374 | 286.045 | 55.489 | 70.506 | 75.867 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50206 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 100 |  | 20# | 0.63 | 循环热水 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 液体 | [6 empty] | 37500 | 45000 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 1000 | 1000 | 1000 | [12 empty] | 76.97 | 207.92 | [7 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 |  | 63.167 | 75.801 |  | 71.85 | 76.511 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50207 |  |  |  |  | 1 | 63 | 80 |  | 20# | 0.63 | 冷媒水回水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [6 empty] | 17800 | 30000 |  | 0.35 |  |  | 0.3 |  | 12 | 12 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 100 |  | 29.983 | 50.534 |  | 69.21 | 82.553 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-TV-50210 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 80 |  | 20# | 0.63 | 循环热水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [6 empty] | 14000 | 20000 |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  | 43 | 43 | 43 | 1000 | 1000 | 1000 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 |  | 23.583 | 33.689 |  | 71.468 | 80.586 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50105 |  |  |  |  | 0.98 | 220 | 150 |  | 20# | 0.98 | 0.8MPa蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410 SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 3000 | 5900 | 6500 |  | 0.98 |  |  | 0.5 |  | 185 | 185 | 185 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [12 empty] | 738.9 | -574.07 | [7 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.015 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 33.812 | 66.497 | 73.259 | 55.874 | 73.163 | 75.639 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50201 |  |  |  |  | 0.98 | 220 | 80 |  | 20# | 1.68 | 0.8MPa蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410 SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  |  | 1458 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 185 | 185 | 185 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | L_KHCv2: 16.195; L_KHKD2: 73.877 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50203 |  |  |  |  | 0.35 | 105 | 150 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 酒气 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 1500 |  |  | 0.15 |  |  | 0.13 |  | 103 | 103 | 103 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | [12 empty] | 62.83 | 515.45 | [7 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | L_KHCv2: 136.245; L_KHKD2: 71.838 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50204A |  |  |  |  | 1 | 60 | 20 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 0.6MPa氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 3/4" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 19.05 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  |  | 15 |  |  | 0.6 |  |  | 0.17 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.95 |  |  | 42% |  |  | 21.93 | [10 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3/4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | L_KHCv2: 0.174; L_KHKD2: 72.001 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50204B |  |  |  |  | 0.35 | 55 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 尾气 | 2/1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  |  | 15 |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  | 35 | 35 | 35 | [24 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 含微量乙醇蒸汽 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | L_KHCv2: 0.583/0.461; L_KHKD2: 62.783/56.776 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50205A |  |  |  |  | 1 | 60 | 20 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 0.6MPa氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨 | 3/4" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 19.05 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  | ≤85 |  |  | 15 |  |  | 0.6 |  |  | 0.17 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 否 |  |  | 0.95 |  |  | 42% |  |  | 21.93 | [10 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3/4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 0.52 | L_KHCv2: 0.174; L_KHKD2: 72.001 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-PV-50205B |  |  |  |  | 0.35 | 55 | 50 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 尾气 | 2/1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  |  | 15 |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  | 35 | 35 | 35 | [24 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 含微量乙醇蒸汽 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | L_KHCv2: 0.583/0.461; L_KHKD2: 62.783/56.776 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-FV-50204 |  |  |  |  | 0.48 | 55 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 0.48 | 酒液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [6 empty] | 2682 | 2980 |  | 0.35 |  |  | 0.3 |  | 50 | 50 | 50 | 745 | 745 | 745 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.5 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 |  | 5.234 | 5.816 |  | 76.745 | 79.438 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50101 |  |  |  |  | 0.68 | 50 | 65 |  | 06Cr19Ni10 | 0.68 | 酒液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5369 | 10738 | 12272 |  | 0.2 |  |  | 0.15 |  | 20 | 20 | 20 | 767 | 767 | 767 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.7~1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 10.327 | 20.653 | 23.604 | 62.374 | 80.092 | 83.506 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50103 |  |  |  |  | 0.63 | 60 | 25 |  | 20# | 0.63 | 密封水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [6 empty] | 1996 | 3992 |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  | 20 | 20 | 20 | 998 | 998 | 998 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 |  | 2.38 | 4.76 |  | 69.008 | 86.726 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50107 |  |  |  |  | 0.68 | 50 | 65 |  | 06Cr19Ni10 | 0.68 | 酒液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 7670 | 13806 | 15340 |  | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 20 | 20 | 20 | 767 | 767 | 767 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.7~1 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 10.431 | 18.777 | 20.863 | 62.632 | 77.657 | 80.351 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-LV-50211 |  |  |  |  | 0.35 | 105 | 80 |  | 06Cr19Ni10 | 0.35 | 酒液 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 0 | 9660 | 11040 |  | 0.15 |  |  | 0.1 |  | 103 | 103 | 103 | 690 | 690 | 690 | [21 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.3 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 |  | 19.589 | 22.388 |  | 66.726 | 70.139 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1115 |  | 1115-HV-50106 |  |  |  |  | -0.1 | 60 | 150 |  | 06Cr19Ni10 | -0.01/0.35 | 酒气 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 柔性石墨(双层) | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 气体 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 147 | 162 |  | -0.085 |  |  | -0.095 |  | 20 | 20 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | [12 empty] | 15.39 | 566.78 | [7 empty] | 4～20mA+HART | [6 empty] | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 | [9 empty] | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 负压，阀门采用适合真空场合的填料，填料双向密封。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 |  | 66.487 | 73.271 |  | 73.159 | 75.643 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720101 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 25 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 40 | 66 | 73 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | 1.353 | 2.232 | 2.469 | 47.746 | 62.47 | 65.434 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720102 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 107 | 178 | 196 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 3.619 | 6.02 | 6.629 | 62.401 | 77.365 | 80.198 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-TV-720110 |  |  |  |  | 0.63 | 63 | 40 |  | GB/T 8163 20 | 0.63 | 循环上水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2042 | 3403 | 3743 |  | 0.35 |  |  | 0.3 |  | 33 | 33 | 33 | 995.37 | 995.37 | 995.37 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.75 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 3.448 | 5.746 | 6.32 | 60.977 | 75.993 | 78.793 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-710101 |  |  |  |  | 0.6 | 60 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 0.6 | 甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 824 | 1374 | 1511 |  | 0.33 |  |  | 0.15 |  | 25 | 25 | 25 | 785 | 785 | 785 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.538 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.826 | 1.377 | 1.514 | 53.609 | 68.642 | 71.436 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720101 |  |  |  |  | 1.21 | 60 | 25 |  | GB/T 8163 20 | 1.21 | 甲醇、氢氧化钠 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 873 | 1455 | 1746 |  | 0.62 |  |  | 0.44 |  | 30 | 30 | 30 | 970 | 970 | 970 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.55 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.787 | 1.312 | 1.574 | 52.196 | 67.215 | 72.576 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720102 |  |  |  |  | 0.82 | 65 | 25 |  | GB/T 8163 20 | 0.82 | 甲醇、甲醇钠 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 855 | 1425 | 1710 |  | 0.31 |  |  | 0.17 |  | 45 | 45 | 45 | 950 | 950 | 950 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.219 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 0.883 | 1.472 | 1.766 | 55.584 | 70.603 | 75.964 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720103 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 200 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 2500 | 4166 | 4583 |  | 0.38 |  |  | 0.33 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [12 empty] | 245.44 | -840.04 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 84.721 | 141.179 | 155.31 | 53.64 | 68.654 | 71.459 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720201 |  |  |  |  | 0.96 | 70 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 0.96 | 甲醇 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 29 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4563 | 7605 | 8366 |  | 0.42 |  |  | 0.28 |  | 50 | 50 | 50 | 755 | 755 | 755 | [12 empty] | 158.34 | 232.11 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 25 | 5.286 | 8.811 | 9.692 | 54.318 | 69.337 | 72.141 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720202 |  |  |  |  | 0.96 | 70 | 50 |  | GB/T 8163 20 | 0.96 | 甲醇 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4563 | 7605 | 8366 |  | 0.42 |  |  | 0.12 |  | 50 | 50 | 50 | 755 | 755 | 755 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.39 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 13 | 3.611 | 6.019 | 6.621 | 62.34 | 77.359 | 80.163 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720203 |  |  |  |  | 0.87 | 130 | 25 |  | GB/T 8163 20 | 0.87 | 废水 |  |  |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1099 | 1832 | 2015 |  | 0.36 |  |  | 0.21 |  | 101 | 101 | 101 | 957 | 957 | 957 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.28 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | 1.093 | 1.821 | 2.003 | 61.844 | 76.868 | 79.667 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720204 |  |  |  |  | 0.7 | 180 | 200 |  | GB/T 8163 20 | 0.7 | 0.4MPaG水蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410SS |  | 聚四氟乙烯 | 8" | Class150 | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 203.2 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 2371 | 3952 | 5138 |  | 0.38 |  |  | 0.33 |  | 152 | 152 | 152 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | [12 empty] | 245.44 | -840.04 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 8" Class150 RF ASME B16.5 | 410SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.014 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 80.349 | 133.927 | 174.118 | 52.082 | 67.104 | 74.82 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-FV-720301 |  |  |  |  | 1.21 | 65 | 80 |  | GB/T 8163 20 | 1.21 | 甲醇、甲醇钠 |  |  |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 3" | Class150 | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 17820 | 29700 | 29700 |  | 0.58 |  |  | 0.45 |  | 45 | 45 | 45 | 990 | 990 | 990 | [12 empty] | 200.12 | 34.59 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.6 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 60 | 18.71 | 31.183 | 31.183 | 65.738 | 80.757 | 80.757 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-910201 |  |  |  |  | 1.68 | 230 | 150 |  | 20# | 1.68 | 1.5MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410 SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 4" | Class300 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 5220 | 8700 | 13050 |  | 1.5 |  |  | 0.85 |  | 202 | 202 | 202 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | [12 empty] | 1000.6 | -1131.11 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 33.021 | 55.036 | 82.553 | 55.269 | 68.327 | 78.692 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-910202 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 100 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽 |  | 1 |  |  | 套筒 | M221EY | WCB | 410 SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 4" | Class150 | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 101.6 |  |  | 饱和蒸汽 |  | 1.4 |  |  |  | 3000 | 5000 | 7500 |  | 0.8 |  |  | 0.45 |  | 175 | 175 | 175 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | [12 empty] | 538.78 | -381.25 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 4" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 190 | 33.756 | 56.259 | 84.389 | 55.832 | 68.889 | 79.254 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-930402A |  |  |  |  | 1 | 60 | 40 |  | 06Cr19Ni10 | 1 | 氮气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | CF8 | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 | [5 empty] | 300 |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  | 25 | 25 | 25 | [24 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.02 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | L_KHCv3: 3.645; L_KHKD3: 79.906 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-PV-930402B |  |  |  |  | 0.35 | -15/60 | 50 |  | 20# | 0.48 | 尾气 | 1.25 | 1 |  |  | 单座 | P121EY | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯(双层) | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 气体 |  | 1.4 | [5 empty] | 150 |  | 0.3 |  |  | 0.005 |  | 25 | 25 | 25 | [24 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | Nm3/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.01 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 8 | L_KHCv3: 3.065; L_KHKD3: 75.474 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930101A |  |  |  |  | 1.05 | 180 | 80 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3590 | 5983 | 7180 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 6.32 | 10.534 | 12.641 | 64.85 | 77.906 | 82.568 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930101B |  |  |  |  | 1.05 | 180 | 80 |  | 20# | 0.7 | 0.4MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3590 | 5983 | 7180 |  | 0.4 |  |  | 0.35 |  | 152 | 152 | 152 | 915.4 | 915.4 | 915.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 6.32 | 10.534 | 12.641 | 64.85 | 77.906 | 82.568 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930401 |  |  |  |  | 1 | -15 | 200 |  | 20# | 1 | 冷冻水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 73761 | 122935 | 135229 |  | 0.5 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1068.3 | 1068.3 | 1068.3 | [12 empty] | 314.16 | -330.85 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 7.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 85.002 | 141.669 | 155.837 | 59.778 | 72.836 | 75.272 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-FV-930402 |  |  |  |  | 1 | -15 | 200 |  | 20# | 1 | 冷冻水回水 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 73761 | 122935 | 135229 |  | 0.5 |  |  | 0.4 |  | -5 | -5 | -5 | 1068.3 | 1068.3 | 1068.3 | [12 empty] | 314.16 | -330.85 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 7.18 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 410 | 85.002 | 141.669 | 155.837 | 59.778 | 72.836 | 75.272 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910201 |  |  |  |  | 1.2 | 200 | 300 |  | 20# | 1.2 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 410 SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 66258 | 110430 | 132516 |  | 0.8 |  |  | 0.55 |  | 175 | 175 | 175 | 891.9 | 891.9 | 891.9 | [12 empty] | 785.4 | -1056.26 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 52.852 | 88.086 | 105.703 | 57.38 | 70.438 | 75.098 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910401 |  |  |  |  | 1.05 | 180 | 200 |  | 20# | 1.05 | 0.4MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 套筒 | M221 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 6" | Class150 | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 152.4 |  |  | 液体 | [5 empty] | 54533 | 90889 | 118156 |  | 0.67 |  |  | 0.52 |  | 152 | 152 | 152 | 915.3 | 915.3 | 915.3 | [12 empty] | 471.24 | -741.92 | [7 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 6" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FC | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 平衡 |  | 280 | 55.434 | 92.391 | 120.109 | 58.6 | 71.658 | 78.364 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910501 |  |  |  |  | 1.55 | 120 | 50 |  | 20# | 1.55 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class300 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5750 | 9584 | 11501 |  | 1.16 |  |  | 0.97 |  | 100 | 100 | 100 | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | 5.075 | 8.459 | 10.152 | 59.241 | 72.301 | 76.962 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910502 |  |  |  |  | 1.55 | 120 | 80 |  | 20# | 1.55 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class300 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8626 | 14376 | 18689 |  | 1.18 |  |  | 0.97 |  | 100 | 100 | 100 | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | 7.242 | 12.07 | 15.691 | 53.305 | 66.361 | 73.068 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-910503 |  |  |  |  | 1.3 | 120 | 150 |  | 20# | 1.3 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [5 empty] | 36314 | 60523 | 72628 |  | 0.97 |  |  | 0.3 |  | 100 | 100 | 100 | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | 17.069 | 28.448 | 34.138 | 63.206 | 76.264 | 80.924 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-930101 |  |  |  |  | 1.5 | 150 | 80 |  | 20# | 1.5 | 1.2MPa除氧水 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class300 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [7 empty] | 20000 |  | 1.2 |  |  | 0.45 |  | 104 | 104 | 104 | 956.1 | 956.1 | 956.1 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class300 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.271 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | L_KHCv3: 8.896; L_KHKD3: 73.587 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-LV-930201 |  |  |  |  | 1.2 | 65 | 80 |  | 20# | 1.2 | 除盐水 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [7 empty] | 20000 |  | 0.6 |  |  | 0.45 |  | 40 | 40 | 40 | 992.5 | 992.5 | 992.5 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.635 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | F.C | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | L_KHCv3: 19.524; L_KHKD3: 78.655 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910201 |  |  |  |  | 2.95 | 200 | 40 |  | 20# | 2.95 | 0.8MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410 SS | 散热型 |  | 410 SS |  | 柔性石墨 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [7 empty] | 3500 |  | 2.1 |  |  | 0.95 |  | 175 | 175 | 175 | 891.9 | 891.9 | 891.9 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.153 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | L_KHCv3: 1.302; L_KHKD3: 71.303 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910401 |  |  |  |  | 1.05 | 180 | 80 |  | 20# | 1.05 | 0.4MPaG蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 2" | Class150 | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50.8 |  |  | 液体 | [7 empty] | 27300 |  | 0.67 |  |  | 0.52 |  | 152 | 152 | 152 | 915.3 | 915.3 | 915.3 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.188 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 45 | L_KHCv3: 27.751; L_KHKD3: 87.644 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910501 |  |  |  |  | 1.55 | 120 | 25 |  | 20# | 1.55 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [7 empty] | 3000 |  | 1.16 |  |  | 0.15 |  | 100 | 100 | 100 | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 2.5 | L_KHCv3: 1.149; L_KHKD3: 80.117 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910502 |  |  |  |  | 1.55 | 120 | 40 |  | 20# | 1.55 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class300 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [7 empty] | 4500 |  | 1.18 |  |  | 0.15 |  | 100 | 100 | 100 | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 4 | L_KHCv3: 1.706; L_KHKD3: 78.217 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910503 |  |  |  |  | 1.3 | 120 | 50 |  | 20# | 1.3 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1-1/2" | Class150 | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 38.1 |  |  | 液体 | [7 empty] | 20000 |  | 0.97 |  |  | 0.15 |  | 100 | 100 | 100 | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1-1/2" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 25 | L_KHCv3: 8.498; L_KHKD3: 72.416 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-910504 |  |  |  |  | 1 | 120 | 25 |  | 20# | 1 | 蒸汽凝液 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 410SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 1" | Class150 | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25.4 |  |  | 液体 | [7 empty] | 1500 |  | 0.73 |  |  | 0.15 |  | 100 | 100 | 100 | 958.4 | 958.4 | 958.4 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 1" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.282 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 1.6 | L_KHCv3: 0.758; L_KHKD3: 80.896 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1119 |  | 1119-HV-930401 |  |  |  |  | 1 | -15 | 150 |  | 20# | 1 | 冷冻水返回 |  |  |  |  | 单座 | P121 | WCB | 316 SS堆焊硬质合金 | 标准型 |  | 316 SS堆焊硬质合金 |  | 聚四氟乙烯 | 3" | Class150 | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 76.2 |  |  | 液体 | [7 empty] | 40000 |  | 0.76 |  |  | 0.4 |  | -10 | -10 | -10 | 1069 | 1069 | 1069 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 3" Class150 RF ASME B16.5 | 316 SS堆焊硬质合金 | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 不带 |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 9.06 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | FO | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃,碳含量要不低于0.04。 |  | kg/m3 | 非平衡 |  | 72 | L_KHCv3: 24.287; L_KHKD3: 72.22 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1113 |  | 1113-HV-350301 |  |  |  |  | 1 | 120 | 350 |  | GB/T 8163 20 | 1 | 热水 | [5 empty] | M221 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 14" | Class150 | 1634 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 355.6 |  |  | 液体 | [6 empty] | 540000/496000 | 720000/644800 |  | 0.45 |  |  | 0.3/0.288 |  | 90 | 90 | 90 | 965 | 965 | 965 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 14" Class150 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.314 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | 主路F.C旁路F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃, 碳含量要不低于0.04。 三通阀为T型结构，直路为主路，至换热器。 |  | kg/m3 |  |  | 1300 |  | 534.603/472.506 | 712.804/614.258 |  | 73.874/70.244 | 82.332/77.958 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
|  |  | 项目号Project No. :931221D1117 |  | 1117-HV-720101 |  |  |  |  | 1.55 | 120 | 250 |  | GB/T 8163 20 | 1.55 | 蒸汽凝液 | [5 empty] | M221 | WCB | 410 SS | 标准型 |  | 410 SS |  | 聚四氟乙烯 | 10" | Class300 | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 254 |  |  | 液体 | [5 empty] | 72000 | 120000/40000 | 132000 |  | 0.89 |  |  | 0.84/0.82 |  | 95 | 95 | 95 | 962.3 | 962.3 | 962.3 | [21 empty] | 4～20mA+HART |  |  | 400KPa |  |  |  | Ex ia IIC T4 Ga | IP66 |  | 10" Class300 RF ASME B16.5 | 410 SS | [18 empty] | 气动薄膜 |  |  |  |  | 带(侧置) |  | kg/h | MPa-g | MPa-g |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.298 | 动力粘度 Dyn.Visc mPa ·s |  |  |  | MPa |  |  | MPa(g) |  | MPa(g) |  | 等百分比 | [12 empty] | 智能型电气阀门定位器 | [15 empty] | 带 |  |  |  |  | 不带 |  |  |  |  | ANSI Class Ⅳ | [19 empty] | 主路F.C旁路F.O | [13 empty] | ①对阀体材质，在CF8M时，若使用温度大于385℃, 碳含量要不低于0.04。 三通阀为T型结构，直路为主路，至换热器。 |  | kg/m3 |  |  | 650 | 123.634 | 206.057/58.05 | 226.663/191.565 | 51.204 | 66.223/28.976 | 69.025/64.079 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)