## Sheet1
FBillNo | F_BEM_CltName | FBillTypeID | F_BEM_TextXMH | F_BEM_XMMC | F_BEM_TextWH | F_BEM_TextCCBH | F_BEM_TextYT | F_BEM_Qty | F_BEM_DateCCSJ | F_BEM_TextSJYL | F_BEM_TextSJWD | F_BEM_TextGDWJ | F_BEM_TextGGHD | F_BEM_TextGGCZ | F_BEM_GBYC | F_BEM_TextJZ | F_BEM_ROH | F_BEM_TextYSXS | F_BEM_TextLJYL | F_BEM_MOLZL | F_BEM_FMMCTEXTXS | F_BEM_FMXH1XS | F_BEM_FTFGXS | F_BEM_FZMFQXS | F_BEM_sfglxXS | F_BEM_LXComboXS | F_BEM_FXFBXS | F_BEM_JGCDXS | F_BEM_TLXS | F_BEM_GCTJXS | F_BEM_GCYLXS | F_BEM_EDCv | F_BEM_GYKTB1 | F_BEM_Fl | F_BEM_XT | F_BEM_Fd | F_BEM_FZTJ | F_BEM_ZQYL | F_BEM_RLXLJWD | F_BEM_JZZT | F_BEM_BRB | F_BEM_BRBXS | F_BEM_JSZY | F_BEM_Text2 | F_BEM_Text3 | F_BEM_QtyYTLL | F_BEM_QtyYTLLNRO | F_BEM_QtyYTLLmax | F_BEM_QtyFQYLP1 | F_BEM_QtyFQYLP1nro | F_BEM_QtyFQYLP1max | F_BEM_QtyFHYLP2 | F_BEM_QtyFQYLP2nro | F_BEM_QtyFQTLP2max | F_BEM_QtyCZWD | F_BEM_QtyCZWDnro | F_BEM_QtyCZWDmax | F_BEM_ZSLPD1 | F_BEM_ZSLPD2 | F_BEM_ZSLPD3 | F_BEM_QtyJSCV | F_BEM_QtyJSCVnro | F_BEM_QtyJSCVmax | F_BEM_JSKDMIN | F_BEM_JSKDNOR | F_BEM_JSKDMAX | F_BEM_QtyJSHKLS | F_BEM_QtyJSHKLSnro | F_BEM_QtyJSHKLSmax | F_BEM_KQCZL | F_BEM_QtyJSCZL | F_BEM_TJCZL | F_BEM_ComboWBPG | F_BEM_WDXS | F_BEM_PTGDWJ | F_BEM_JGCD | F_BEM_DCFWZS | F_BEM_DCFWZS1 | F_BEM_Combo21 | F_BEM_FMAZWZ1 | F_BEM_FKXHB1 | F_BEM_YHQY1 | F_BEM_FKXHA1 | F_BEM_KZXHB1 | F_BEM_DQJK11 | F_BEM_FBDJA1 | F_BEM_FHDJA1 | F_BEM_NBPGa | F_BEM_FTLJBZXS | F_BEM_FGFZXS | F_BEM_EDCvXS | F_BEM_FTLJXSXS | F_BEM_FTEDXC | F_BEM_FTEDXCXS | F_BEM_FLBZXS | F_BEM_WDXSXS | F_BEM_FLDPXS | F_BEM_PTGDWJXS | F_BEM_FLGCYLXS | F_BEM_JGJCZXS | F_BEM_FLGCTJTEXTXS | F_BEM_TextFLZXHXS | F_BEM_PDFLXS | F_BEM_FLCZXS | F_BEM_ZXJHGPPXS | F_BEM_ZYFSComboXS | F_BEM_GDDYQYXS | F_BEM_DQJKXS | F_BEM_ZXJGXSXS | F_BEM_PPXHXS | F_BEM_EDSCTextXS | F_BEM_EDXC1 | F_BEM_THFWXS | F_BEM_SLJGXS | F_BEM_YXRJXS | F_BEM_LLDWCOBOM | F_BEM_YLDWCOBOM1 | F_BEM_LLDWCOBOM11 | F_BEM_LLDWCOBOM111 | F_BEM_LLDWCOBOM112 | F_BEM_LLDWCOBOM1121 | F_BEM_WDDW | F_BEM_ZYDW | F_BEM_LLDWCOBOM11111 | F_BEM_ZYDW1 | F_BEM_YDND | F_BEM_ZYDW11 | F_BEM_UnitIDJDDW | F_BEM_UnitIDJDDW#Name | F_BEM_EDCv1 | F_BEM_BHZQYDW | F_BEM_CZLDW | F_BEM_LJWDDW | F_BEM_GBYCDW | F_BEM_Text1 | F_BEM_GBYCDW1 | F_BEM_LJWDDW1 | F_BEM_LLTXXS | F_BEM_DWQQty | F_BEM_GLJYFQty | F_BEM_XWKGQty | F_BEM_Qty12 | F_BEM_KPFQty | F_BEM_ZSQQty | F_BEM_DXFQty | F_BEM_CQGQty | F_BEM_CSFQty | F_BEM_QKFQty | F_BEM_SZFQty | F_BEM_PHFQty | F_BEM_DWQPPText | F_BEM_DWQCZText | F_BEM_DWQSRXHText | F_BEM_DWQSCXHText | F_BEM_DWQFHFBText | F_BEM_DWQTXXYText | F_BEM_DWQPPText2211 | F_BEM_DWQDQJK | F_BEM_DWQPPText3 | F_BEM_DWQPPText2212 | F_BEM_DWQPPText211 | F_BEM_DWQPPText22112 | F_BEM_DWQPPText222 | F_BEM_DWQPPText23 | F_BEM_DWQPPText11 | F_BEM_DWQPPText221111 | F_BEM_GLJYFPPText | F_BEM_GLJYFJKText | F_BEM_GLJYFLBCZ | F_BEM_GLJYFPSText | F_BEM_GLJYFYLBCZ | F_BEM_DWQPPText42 | F_BEM_DWQPPText223 | F_BEM_DWQPPText221112 | F_BEM_DWQPPText2211121 | F_BEM_Combo | F_BEM_Assistant11 | F_BEM_Assistant11#Name | F_BEM_Text | F_BEM_DXFXH | F_BEM_ZSQXH | F_BEM_KPFXH | F_BEM_PHFXH | F_BEM_CQGXH | F_BEM_QKFXH | F_BEM_TSFXH | F_BEM_SZFXH | F_BEM_ZSQPP | F_BEM_QKFPP | F_BEM_SZFPP | F_BEM_CQGPP | F_BEM_PHFPP | F_BEM_TSFPP | F_BEM_DXFPP | F_BEM_KPFPP | F_BEM_KZFSCombo | F_BEM_DQWZCombo | F_BEM_DXHWZCombo | F_BEM_DDWZCombo | F_BEM_DWQXH | F_BEM_DCFXH | F_BEM_DLJYFXH | F_BEM_XWKGXH | F_BEM_ZXJHGPP | F_BEM_DWQFBText | F_BEM_DCFDJText | F_BEM_XWKGDJText | F_BEM_TextMC | F_BEM_TextXH | F_BEM_ComboKZXH | F_BEM_LargeText | F_BEM_LargeText#Tag | F_BEM_LLDWCOBOM11211 | F_BEM_ComboQXCSJ | F_BEM_YHDY1 | F_BEM_ROW_ERROR
单据编号 | *客户名称#编码 | *单据类型#编码 | 项目号 | 项目名称 | 位号 | 出厂编号 | 用途 | 数量 | *出厂日期 | 设计压力 | 设计温度 | 管道外径 | 管道厚度 | 管道材质 | 关闭压差 | 介质 | 标况密度 | 压缩系数 | 临界压力 | 摩尔质量 | 阀门名称销售 | 阀门型号销售 | 阀体/阀盖销售 | 阀座/密封圈销售 | 上阀盖类型销售 | 流向销售 | 阀芯/阀板销售 | 结构长度销售 | 填料销售 | 公称通径销售 | 公称压力销售 | 额定Cv | 固有可调比 | Fl | Xt | Fd | 阀座通径 | 饱和蒸气压 | 临界温度 | 介质状态 | 比热比 | 比热比系数 | 计算噪音 | 计算噪音nor | 计算噪音max | 液体流量/气体流量 min | 液体流量/气体流量 nor | 液体流量/气体流量 max | 阀前绝对压力P1 min | 阀前绝对压力P1 nor | 阀前绝对压力P1 max | 阀后绝对压力P2 min | 阀后绝对压力P2 nor | 阀后绝对压力P2 max | 操作温度 min | 操作温度 nor | 操作温度 max | 阻塞流min | 阻塞流nor | 阻塞流max | 计算CV min | 计算CV nor | 计算CV max | 计算开度min | 计算开度nor | 计算开度max | 计算喉口流速 min | 计算喉口流速 nro | 计算喉口流速 max | 最大开启操作力 | 最大关闭操作力 | 最大调节操作力 | 外部配管 | 尾端形式 | 配套管道外径 | 结构长度 | 电磁阀位置数 | 电压 | 通讯协议 | 阀门安装位置 | 反馈信号2 | 用户气源 | 反馈信号1 | 控制信号2 | 电气接口. | 防爆等级 | 防护等级 | 内部配管 | 阀体法兰连接标准销售 | 阀杆/阀轴销售 | 额定Cv销售 | 阀体连接形销售 | 阀门额定行程 | 阀门额定行程销售 | 法兰连接标准销售 | 尾端形式销售 | 法兰垫片销售 | 配套管道外径销售 | 法兰公称压力销售 | 紧固件材质销售 | 法兰公称通径销售 | 法兰组型号销售 | 配对法兰销售 | 法兰材质销售 | 执行机构品牌销售 | 作用方式销售 | 额定电压/气压销售 | 电/气接口销售 | 执行机构名称销售 | 执行机构型号销售 | 额定输出销售 | 额定行程销售 | 弹簧范围销售 | 手轮机构销售 | 有效容积销售 | 流量单位 | 阀前压力单位 | 阀后压力单位 | 蒸汽压力单位 | 关闭压力单位 | 临界压力单位 | 温度单位 | 噪音单位 | 蒸汽压力单位 | 摩尔质量 | 运动粘度 | 动力粘度单位 | 基本单位#编码 | 基本单位#名称 | 额定Cv | 饱和蒸气压单位 | 操作力单位 | l临界温度单位 | 关闭压差单位 | 文本 | 关闭压差单位 | l临界温度单位 | 流量特性销售 | 定位器数量 | 过滤减压阀数量 | 限位开关数量 | 电磁阀数量 | 快排阀数量 | 增速器数量 | 单向阀数量 | 储气罐数量 | 调速阀数量 | 气控阀数量 | 锁止阀数量 | 反馈模块数量 | 定位器品牌 | 定位器材质 | 定位器输入信号 | 定位器输出信号 | 定位器防护等级 | 定位器通讯协议 | 定位器气源接口 | 定位器电/气接口 | 电磁阀品牌 | 电磁阀通讯协议 | 电磁阀输出信号 | 电磁阀气源接口 | 电磁阀防护等级 | 电磁阀输入信号 | 电磁阀材质 | 电磁阀电/气接口 | 过滤减压阀品牌 | 过滤减压阀气源接口 | 过滤减压阀滤杯材质 | 过滤减压阀排水 | 过滤减压阀压力表材质 | 限位开关品牌 | 限位开关防护等级 | 限位开关电/气接口 | 限位开关信号类型 | 管道方向 | 泄漏等级#编码 | 泄漏等级#名称 | 连锁控制 | 单向阀型号 | 增速器型号 | 快排阀型号 | 反馈模块型号 | 储气罐型号 | 气控阀型号 | 调速阀型号 | 锁止阀型号 | 增速器品牌 | 气控阀品牌 | 锁止阀品牌 | 储气罐品牌 | 反馈模块品牌 | 调速阀品牌 | 单向阀品牌 | 快排阀品牌 | 控制方式 | 断气位置 | 断信号位置 | 断电位置 | 定位器型号 | 电磁阀型号 | 过滤减压阀型号 | 限位开关型号 | 执行机构品牌 | 定位器防爆等级 | 电磁阀防爆等级 | 限位开关防爆等级 | *名称(标牌要求) | *型号(标牌要求) | 控制信号1 | 备注 | 备注#正文
[5 empty] | 316521-FV-0215 |  | 进PTA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 987 |  |  | 81 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 液体 |  |  | 33.79 | 36.01 | 36.8 | 1493 | 2488 | 2985 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | 2.52 | 4.2 | 5.04 | 41% | 54% | 58% | 0.33 | 0.56 | 0.67 | 56.55 | 1782.1 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-FV-0315 |  | 进AA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 987 |  |  | 81.7 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE | 2in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 液体 |  |  | 34.65 | 36.87 | 37.66 | 1820 | 3034 | 3640 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | 3.07 | 5.12 | 6.15 | 46% | 59% | 63% | 0.41 | 0.68 | 0.82 | 56.55 | 1782.1 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-FV-0521 |  | 回PTA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 110℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 酯化分离水 | 983 |  |  | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+ST | 标准型 | 流开 | 316+ST |  | PTFE | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 28.24 | 30.47 | 31.28 | 388 | 647 | 777 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 0.7 | 1.17 | 1.41 | 50% | 63% | 68% | 0.62 | 1.03 | 1.24 | 56.55 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.47 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-FV-0529 |  | PTA酯化分离塔补BDO流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 986 |  |  | 81 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316+ST | 标准型 | 流开 | 316+ST |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 120 | 200 | 500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 50 | 50 | 50 | 是 | 是 | 是 | 0.2 | 0.34 | 0.84 | 30% | 43% | 66% | 0.43 | 0.72 | 1.79 | 101.79 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-FV-0721 |  | 回AA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 110℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 酯化分离水 | 983 |  |  | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 28.48 | 30.72 | 31.49 | 409 | 681 | 817 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 0.74 | 1.24 | 1.48 | 51% | 64% | 69% | 0.65 | 1.09 | 1.31 | 56.55 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.47 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-FV-0729 |  | AA酯化分离塔补BDO流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 987 |  |  | 81.7 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316L+ST | 标准型 | 流开 | 316L+ST |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 120 | 200 | 500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 50 | 50 | 50 | 是 | 是 | 是 | 0.2 | 0.34 | 0.84 | 30% | 43% | 66% | 0.43 | 0.72 | 1.79 | 124.41 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-LV-0526 |  | PTA酯化废水中间罐液位调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 6 | 酯化废水 | 948 |  |  | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1.5in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 20 |  |  | 液体 |  |  | 30.55 | 32.76 | 33.56 | 600 | 1000 | 1200 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 54 | 54 | 54 | 否 | 否 | 否 | 1.17 | 1.95 | 2.34 | 48% | 61% | 66% | 0.56 | 0.93 | 1.12 | 56.55 | 865.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-LV-0726 |  | AA酯化废水中间罐液位调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 6 | 酯化废水 | 948 |  |  | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE | 1.5in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 20 |  |  | 液体 |  |  | 29.78 | 32.37 | 32.79 | 503 | 913.4 | 1005 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 54 | 54 | 54 | 否 | 否 | 否 | 0.98 | 1.78 | 1.96 | 43% | 59% | 61% | 0.47 | 0.85 | 0.94 | 56.55 | 865.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-LV-5505 |  | 新鲜BDO罐液位调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 6 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-50B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 |  |  | 液体 |  |  | 37.46 | 39.68 | 40.94 | 3593 | 5988 | 8000 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 5.92 | 9.86 | 13.18 | 53% | 67% | 74% | 0.51 | 0.84 | 1.13 | 56.55 | 2550.35 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316521-LV-5605 |  | 混合BDO罐316521/316522-V-008液位调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 8 | 低温BDO | 983 |  |  | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 44.98 | 47.2 | 47.99 | 1003 | 1671 | 2005 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 否 | 否 | 否 | 0.66 | 1.1 | 1.32 | 48% | 61% | 66% | 1.6 | 2.67 | 3.21 | 497.63 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 20.8 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-LV-5606 |  | 混合BDO罐316521/316522-V-009液位调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 8 | 低温BDO | 987 |  |  | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 45.81 | 48.05 | 48.85 | 1226 | 2043 | 2452 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 否 | 否 | 否 | 0.8 | 1.34 | 1.61 | 53% | 66% | 71% | 1.95 | 3.25 | 3.91 | 497.63 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316521-PV-0502 |  | PTA酯化分离塔压力调节阀 |  |  | 0.3MPa//FV | 60℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 酯化工艺尾气 | 0.61 |  |  | 47 | 单座阀 | P121EY-40B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE(双层) | 1.5in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 气体 | [5 empty] | 19 | 32 | 36 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 19.6 | 33.02 | 37.14 | 5.65 | 1491.66 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.01 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压 | kg/m3
[5 empty] | 316521-PV-0702 |  | AA酯化分离塔压力调节阀 |  |  | 0.3MPa//FV | 60℃ | 3in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 3 | 酯化工艺尾气 | 0.61 |  |  | 45.1 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE(双层) | 2in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 气体 | [5 empty] | 41 | 68 | 78 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 42.3 | 70.16 | 80.48 | 28.27 | 1491.66 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.01 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压 | kg/m3
[5 empty] | 316521-TV-0217 |  | PTA浆料调制罐温度调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 210℃ | 1.5in | Sch80 | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽 | 3.17 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 气体 | [5 empty] | 18 | 30 | 36 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 159 | 159 | 159 | [9 empty] | 3.56 | 5.93 | 7.12 | 56.55 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.0134 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要 | kg/m3
[5 empty] | 316521-TV-0317 |  | AA浆料调制罐温度调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 184℃ | 1.5in | Sch80 | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽 | 3.17 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 气体 | [5 empty] | 18 | 30 | 36 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 159 | 159 | 159 | [9 empty] | 3.56 | 5.93 | 7.12 | 56.55 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.0134 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要 | kg/m3
[5 empty] | 316521-TV-5708 |  | 添加剂1调制罐温度调节阀 |  |  | 1.5MPa/ | 230℃ | 2in | Sch40 | 20GB/T3087 | 15 | 低压蒸汽 | 8.82 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x10B300P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 气体 | [5 empty] | 15 | 20 | 30 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 184 | 184 | 184 | [9 empty] | 1.39 | 1.85 | 2.77 | 56.55 | 887.41 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.017 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EGY-25x10B300P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316521-TV-5808 |  | 添加剂1调制罐温度调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 200℃ | 1.5in | Sch80 | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽 | 3.17 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 气体 | [5 empty] | 15 | 20 | 30 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 159 | 159 | 159 | [9 empty] | 2.97 | 3.96 | 5.93 | 56.55 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.0134 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EGY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316522-FV-0215 |  | 进PTA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 987 |  |  | 81 | 单座阀 | P121EY-50x32B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 17.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 32 |  |  | 液体 |  |  | 33.93 | 36.14 | 36.93 | 1493 | 2488 | 2985 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | 2.6 | 4.33 | 5.19 | 51% | 64% | 69% | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 56.55 | 1360.97 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x32B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-FV-0315 |  | 进AA浆料调制罐丁二醇流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 987 |  |  | 81.7 | 单座阀 | P121EY-50x32B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 17.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 32 |  |  | 液体 |  |  | 34.79 | 37 | 37.79 | 1820 | 3034 | 3640 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | 3.17 | 5.28 | 6.33 | 56% | 69% | 74% | 0.64 | 1.06 | 1.27 | 56.55 | 1360.97 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x32B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-FV-0521 |  | 回PTA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 110℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 酯化分离水 | 983 |  |  | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 28.24 | 30.47 | 31.28 | 388 | 647 | 777 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 0.7 | 1.17 | 1.41 | 50% | 63% | 68% | 0.62 | 1.03 | 1.24 | 56.55 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22 |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.47 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-FV-0529 |  | PTA酯化分离塔补BDO流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 986 |  |  | 81 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316+ST | 标准型 | 流开 | 316+ST |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 120 | 200 | 500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 50 | 50 | 50 | 是 | 是 | 是 | 0.2 | 0.34 | 0.84 | 30% | 43% | 66% | 0.43 | 0.72 | 1.79 | 101.79 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-FV-0721 |  | 回AA酯化分离塔酯化分离水流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 110℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 酯化分离水 | 983 |  |  | 18.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 28.48 | 30.72 | 31.49 | 409 | 681 | 817 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 60 | 60 | 60 | 否 | 否 | 否 | 0.74 | 1.24 | 1.48 | 51% | 64% | 69% | 0.65 | 1.09 | 1.31 | 56.55 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.47 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-FV-0729 |  | AA酯化分离塔补BDO流量调节阀 |  |  | 0.5MPa/ | 100℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 5 | 低温BDO | 987 |  |  | 81.7 | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 120 | 200 | 500 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 50 | 50 | 50 | 是 | 是 | 是 | 0.2 | 0.34 | 0.84 | 30% | 43% | 66% | 0.43 | 0.72 | 1.79 | 124.41 | 632.94 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-LV-0526 |  | PTA酯化废水中间罐液位调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 6 | 酯化废水 | 948 |  |  | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1.5in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 20 |  |  | 液体 |  |  | 30.55 | 32.76 | 33.56 | 600 | 1000 | 1200 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 54 | 54 | 54 | 否 | 否 | 否 | 1.17 | 1.95 | 2.34 | 48% | 61% | 66% | 0.56 | 0.93 | 1.12 | 56.55 | 865.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-LV-0726 |  | AA酯化废水中间罐液位调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 6 | 酯化废水 | 948 |  |  | 21.8 | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE | 1.5in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 20 |  |  | 液体 |  |  | 29.78 | 32.37 | 32.79 | 503 | 913.4 | 1005 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 54 | 54 | 54 | 否 | 否 | 否 | 0.98 | 1.78 | 1.96 | 43% | 59% | 61% | 0.47 | 0.85 | 0.94 | 56.55 | 865.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40x20B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-LV-5505 |  | 新鲜BDO罐液位调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 6 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-50B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 |  |  | 液体 |  |  | 37.46 | 39.68 | 40.94 | 3593 | 5988 | 8000 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 5.92 | 9.86 | 13.18 | 53% | 67% | 74% | 0.51 | 0.84 | 1.13 | 56.55 | 2550.35 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316522-LV-5605 |  | 混合BDO罐316521/316522-V-008液位调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 8 | 低温BDO | 983 |  |  | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 44.98 | 47.2 | 47.99 | 1003 | 1671 | 2005 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 否 | 否 | 否 | 0.66 | 1.1 | 1.32 | 48% | 61% | 66% | 1.6 | 2.67 | 3.21 | 497.63 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 20.8 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-LV-5606 |  | 混合BDO罐316521/316522-V-009液位调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 100℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 8 | 低温BDO | 987 |  |  | 82.6 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 45.81 | 48.05 | 48.85 | 1226 | 2043 | 2452 | 0.628 | 0.628 | 0.628 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 否 | 否 | 否 | 0.8 | 1.34 | 1.61 | 53% | 66% | 71% | 1.95 | 3.25 | 3.91 | 497.63 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 24.2 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316522-PV-0502 |  | PTA酯化分离塔压力调节阀 |  |  | 0.3MPa//FV | 60℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 酯化工艺尾气 | 0.61 |  |  | 47 | 单座阀 | P121EY-40B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE(双层) | 1.5in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 气体 | [5 empty] | 19 | 32 | 36 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 19.6 | 33.02 | 37.14 | 5.65 | 1491.66 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.01 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压 | kg/m3
[5 empty] | 316522-PV-0702 |  | AA酯化分离塔压力调节阀 |  |  | 0.3MPa//FV | 60℃ | 3in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 3 | 酯化工艺尾气 | 0.61 |  |  | 45.1 | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | CF8 | 316L | 标准型 | 流开 | 316L |  | PTFE(双层) | 2in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 气体 | [5 empty] | 41 | 68 | 78 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 42.3 | 70.16 | 80.48 | 28.27 | 1491.66 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316L |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.01 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x40B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。2、存在负压 | kg/m3
[5 empty] | 316522-TV-0217 |  | PTA浆料调制罐温度调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 210℃ | 1.5in | Sch80 | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽 | 3.17 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 气体 | [5 empty] | 18 | 30 | 36 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 159 | 159 | 159 | [9 empty] | 3.56 | 5.93 | 7.12 | 56.55 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.0134 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C | 4~20mA |  | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要 | kg/m3
[5 empty] | 316522-TV-0317 |  | AA浆料调制罐温度调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 184℃ | 1.5in | Sch80 | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽 | 3.17 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 气体 | [5 empty] | 18 | 30 | 36 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 159 | 159 | 159 | [9 empty] | 3.56 | 5.93 | 7.12 | 56.55 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIIBT3Gb+ExibIII | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.0134 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EWY-25x15B150C | 4~20mA |  | Notes:1、防爆等级不低于ExibIIBT3Gb+ExibIIIBT380Db双重防爆要 | kg/m3
[5 empty] | 316522-TV-5708 |  | 添加剂1调制罐温度调节阀 |  |  | 1.5MPa/ | 230℃ | 2in | Sch40 | 20GB/T3087 | 15 | 低压蒸汽 | 8.82 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x10B300C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 气体 | [5 empty] | 15 | 20 | 30 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 184 | 184 | 184 | [9 empty] | 1.39 | 1.85 | 2.77 | 56.55 | 887.41 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.017 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EWY-25x10B300C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316522-TV-5808 |  | 添加剂1调制罐温度调节阀 |  |  | 0.8MPa/ | 200℃ | 1.5in | Sch80 | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽 | 3.17 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EWY-25x10B150C | WCB | 316+STL | 散热片型 | 流开 | 316+STL |  | 柔性石墨 | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 气体 | [5 empty] | 15 | 20 | 30 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 159 | 159 | 159 | [9 empty] | 6.67 | 8.9 | 13.35 | 56.55 | 709.28 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.0134 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EWY-25x10B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-1902 |  | 终缩聚热井补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 3 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 33.35 | 35.57 | 36.36 | 484 | 807 | 968 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 0.66 | 1.1 | 1.32 | 48% | 61% | 66% | 0.76 | 1.26 | 1.52 | 113.1 | 582.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-2002 |  | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | 30.34 | 32.56 | 33.35 | 215 | 358 | 429 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 0.33 | 0.55 | 0.66 | 42% | 56% | 60% | 0.76 | 1.26 | 1.51 | 113.1 | 582.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-2102 |  | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | 30.84 | 33.08 | 33.91 | 242 | 403 | 484 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 0.37 | 0.62 | 0.75 | 45% | 59% | 63% | 0.85 | 1.42 | 1.7 | 113.1 | 582.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-3201 |  | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 6 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE(双层) | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 900 | 1500 | 1800 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 是 | 0.66 | 1.1 | 1.32 | 48% | 61% | 66% | 1.41 | 2.35 | 2.82 | 438.82 | 658.39 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-3202 |  | 终缩真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 978 |  |  | 89 | 单座阀 | P121EY-25x20B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 1in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 20 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 1776 | 2960 | 3552 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 57 | 57 | 57 | 是 | 是 | 是 | 1.18 | 1.97 | 2.36 | 48% | 61% | 66% | 1.61 | 2.68 | 3.21 | 563.22 | 1031.24 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 17.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x20B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-3241 |  | 真空凝液去PTA酯化分离塔流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 低温BDO | 1015 |  |  | 35.5 | 单座阀 | P121EY-40x20B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1.5in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 20 |  |  | 液体 |  |  | 25.06 | 27.19 | 32.45 | 180 | 300 | 1000 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 15 | 15 | 15 | 否 | 否 | 否 | 0.33 | 0.54 | 1.81 | 15% | 28% | 59% | 0.16 | 0.26 | 0.87 | 57.68 | 740.41 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 56 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40x20B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-3501 |  | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 6 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE(双层) | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 900 | 1500 | 1800 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 是 | 0.66 | 1.1 | 1.32 | 48% | 61% | 66% | 1.41 | 2.35 | 2.82 | 438.82 | 658.39 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-FV-3502 |  | 增粘真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 980 |  |  | 89.1 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 813 | 1355 | 1626 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 57 | 57 | 57 | 是 | 是 | 是 | 0.53 | 0.88 | 1.06 | 43% | 56% | 60% | 1.3 | 2.17 | 2.61 | 563.22 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 18.4 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-LV-1801 |  | 预缩聚冷井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 0.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 998 |  |  | 84.8 | 单座阀 | P121EY-15x10B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 0.5in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 905 | 1508 | 1809 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 31 | 31 | 31 | 是 | 是 | 是 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 54% | 67% | 72% | 3.21 | 5.34 | 6.41 | 531.56 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 33.8 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-15x10B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-LV-1901 |  | 终缩聚热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 996 |  |  | 83.9 | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 962 | 1603 | 1924 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 是 | 是 | 是 | 0.57 | 0.95 | 1.14 | 44% | 58% | 62% | 1.52 | 2.53 | 3.04 | 542.87 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 32.4 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-LV-2001 |  | 增粘热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 60℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 998 |  |  | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x7B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 7 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 213 | 355 | 426 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 是 | 是 | 是 | 0.25 | 0.41 | 0.49 | 35% | 48% | 53% | 1.54 | 2.57 | 3.08 | 531.56 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 33.3 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x7B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-LV-2101 |  | 增粘热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 998 |  |  | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x7B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 7 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 213 | 355 | 426 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 是 | 是 | 是 | 0.24 | 0.41 | 0.49 | 34% | 48% | 53% | 1.54 | 2.57 | 3.08 | 531.56 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 33.3 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x7B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-LV-3402 |  | 终缩聚真空热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | BDO | 979 |  |  | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | 26.51 | 28.77 | 29.53 | 213 | 355 | 426 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 57 | 57 | 57 | 否 | 否 | 否 | 0.47 | 0.79 | 0.94 | 52% | 65% | 69% | 0.77 | 1.28 | 1.54 | 56.55 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 17.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-LV-3702 |  | 终缩聚真空热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | BDO | 979 |  |  | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | 26.51 | 28.77 | 29.53 | 213 | 355 | 426 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 57 | 57 | 57 | 否 | 否 | 否 | 0.47 | 0.79 | 0.94 | 52% | 65% | 69% | 0.77 | 1.28 | 1.54 | 56.55 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 17.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x10B150C | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316531-TV-1707 |  | 出预缩聚一级BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 4in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 套筒阀 | M221EY-100B150C | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 4in |  | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 100 |  |  | 液体 |  |  | 47.29 | 49.51 | 50.3 | 34106 | 56843 | 68211 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 56.52 | 94.21 | 113.05 | 69% | 82% | 87% | 1.22 | 2.03 | 2.43 | 76.97 | 4532.46 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML34B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-100B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-TV-1807 |  | 出预缩聚二级BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 3in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环水回水 | 995.2 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EY-50x32B150C | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 17.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 32 |  |  | 液体 |  |  | 35.2 | 37.42 | 38.22 | 1950 | 3251 | 3901 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 3.5 | 5.84 | 7.01 | 59% | 72% | 77% | 0.68 | 1.13 | 1.35 | 56.55 | 1457.18 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.76 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x32B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-TV-1907 |  | 出终缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 6in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 套筒阀 | M221EY-100B150C | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 4in |  | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 100 |  |  | 液体 |  |  | 47.13 | 49.35 | 50.14 | 31263 | 52105 | 62526 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 54.49 | 90.81 | 108.98 | 68% | 81% | 86% | 1.11 | 1.86 | 2.23 | 76.97 | 4532.46 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML34B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-100B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-TV-2007 |  | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 2in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EY-50x40B150C | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 液体 |  |  | 37.83 | 40.05 | 40.84 | 3800 | 6334 | 7601 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 6.4 | 10.67 | 12.8 | 64% | 78% | 82% | 0.85 | 1.41 | 1.69 | 56.55 | 1927.32 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x40B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-TV-2107 |  | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 2in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EY-50x40B150C | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 |  |  | 液体 |  |  | 37.83 | 40.05 | 40.84 | 3800 | 6334 | 7601 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 6.4 | 10.67 | 12.8 | 64% | 78% | 82% | 0.85 | 1.41 | 1.69 | 56.55 | 1927.32 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50x40B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316531-TV-3707 |  | 出增粘真空冷却器丁二醇温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 8in | Sch20 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 套筒阀 | M221EY-200B150C | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 8in |  | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 200 |  |  | 液体 |  |  | 53.09 | 55.31 | 56.1 | 129654 | 216090 | 259308 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 214.87 | 358.12 | 429.75 | 68% | 81% | 86% | 1.16 | 1.93 | 2.31 | 245.44 | 9262.67 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML45B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金/AW30 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-200B150C | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-1902 |  | 终缩聚热井补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 2in | Sch10S | S30408GB/T14976 | 3 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 33.35 | 35.57 | 36.36 | 484 | 807 | 968 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 0.66 | 1.1 | 1.32 | 48% | 61% | 66% | 0.76 | 1.26 | 1.52 | 113.1 | 582.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-2002 |  | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x9B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 9 |  |  | 液体 |  |  | 30.84 | 33.08 | 33.85 | 215 | 358 | 429 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 0.37 | 0.62 | 0.74 | 45% | 59% | 63% | 0.94 | 1.56 | 1.87 | 113.1 | 582.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x9B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-2102 |  | 增粘热井补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x9B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 9 |  |  | 液体 |  |  | 31.39 | 33.61 | 34.4 | 242 | 403 | 484 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 30 | 30 | 30 | 否 | 否 | 否 | 0.42 | 0.7 | 0.84 | 49% | 62% | 66% | 1.05 | 1.75 | 2.1 | 113.1 | 582.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x9B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-3201 |  | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 6 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE(双层) | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 900 | 1500 | 1800 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 是 | 0.66 | 1.1 | 1.32 | 48% | 61% | 66% | 1.41 | 2.35 | 2.82 | 438.82 | 658.39 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-3202 |  | 终缩真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 978 |  |  | 89 | 单座阀 | P121EY-25x20B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 1in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 20 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 1776 | 2960 | 3552 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 57 | 57 | 57 | 是 | 是 | 是 | 1.18 | 1.97 | 2.36 | 48% | 61% | 66% | 1.61 | 2.68 | 3.21 | 563.22 | 1031.24 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 17.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x20B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-3241 |  | 真空凝液去PTA酯化分离塔流量调节阀 |  |  | 0.3MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 3 | 低温BDO | 1015 |  |  | 35.5 | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | 25.19 | 27.35 | 32.57 | 180 | 300 | 1000 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 15 | 15 | 15 | 否 | 否 | 否 | 0.34 | 0.56 | 1.86 | 31% | 44% | 75% | 0.28 | 0.46 | 1.55 | 57.68 | 582.05 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 56 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金/AW20 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-3501 |  | BDO蒸发器补充新鲜BDO流量调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 80℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 6 | 新鲜BDO | 1004 |  |  | 88.4 | 单座阀 | P121EY-25x25B150P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE(双层) | 1in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 900 | 1500 | 1800 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 30 | 30 | 30 | 是 | 是 | 是 | 0.6 | 1.01 | 1.21 | 31% | 44% | 49% | 0.51 | 0.85 | 1.01 | 438.82 | 1069.36 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 43.7 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x25B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-FV-3502 |  | 增粘真空BDO泵回BDO蒸发器流量调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 980 |  |  | 89.1 | 单座阀 | P121EY-25x25B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE(双层) | 1in |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 813 | 1355 | 1626 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 57 | 57 | 57 | 是 | 是 | 是 | 0.49 | 0.81 | 0.97 | 26% | 38% | 43% | 0.47 | 0.78 | 0.94 | 563.22 | 1298.38 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 18.4 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25x25B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-LV-1801 |  | 预缩聚冷井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 0.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 998 |  |  | 84.8 | 单座阀 | P121EY-15x15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 0.5in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 905 | 1508 | 1809 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 31 | 31 | 31 | 是 | 是 | 是 | 0.51 | 0.85 | 1.02 | 42% | 55% | 59% | 1.43 | 2.38 | 2.85 | 531.56 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 33.8 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-15x15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-LV-1901 |  | 终缩聚热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 996 |  |  | 83.9 | 单座阀 | P121EY-25*15B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 4.91 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 15 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 962 | 1603 | 1924 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 是 | 是 | 是 | 0.57 | 0.95 | 1.14 | 44% | 58% | 62% | 1.52 | 2.53 | 3.04 | 542.87 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 32.4 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-LV-2001 |  | 增粘热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 60℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 998 |  |  | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 213 | 355 | 426 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 是 | 是 | 是 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 24% | 36% | 41% | 0.75 | 1.26 | 1.51 | 531.56 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 33.3 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-LV-2101 |  | 增粘热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | 低温BDO | 998 |  |  | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | ≤85 | ≤85 | ≤85 | 213 | 355 | 426 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 是 | 是 | 是 | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 22% | 36% | 41% | 0.75 | 1.26 | 1.51 | 531.56 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 33.3 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-LV-3402 |  | 终缩聚真空热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | BDO | 979 |  |  | 89.9 | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in |  | 3.07 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 10 |  |  | 液体 |  |  | 26.51 | 28.77 | 29.53 | 213 | 355 | 426 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 57 | 57 | 57 | 否 | 否 | 否 | 0.47 | 0.79 | 0.94 | 52% | 65% | 69% | 0.77 | 1.28 | 1.54 | 56.55 | 760.17 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 17.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*10B150P | 4~20mA |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-LV-3702 |  | 终缩聚真空热井液位调节阀 |  |  | 1MPa/ | 80℃ | 1.5in | Sch40S | S30408GB/T14976 | 10 | BDO | 979 |  |  | 89.9 | P121EY-25*10B150P |  | CF8 | 316+STL | 标准型 | 流开 | 316+STL |  | PTFE | 1in | [9 empty] | 液体 | [5 empty] | 213 | 355 | 426 | 0.741 | 0.741 | 0.741 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 57 | 57 | 57 | [21 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | SVI 1000 |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | QML22K |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 17.5 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 | Close | Close | Close |  |  | 铝合金 | [5 empty] | P121EY-25*10B150P |  |  |  | Notes:1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质。 | kg/m3
[5 empty] | 316532-TV-1707 |  | 出预缩聚一级BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 4in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 套筒阀 | M221Y-100B150P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 4in |  | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 100 |  |  | 液体 |  |  | 47.29 | 49.51 | 50.3 | 34106 | 56843 | 68211 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 56.52 | 94.21 | 113.05 | 69% | 82% | 87% | 1.22 | 2.03 | 2.43 | 76.97 | 4532.46 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML34B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 套筒阀 | M221Y-100B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-TV-1807 |  | 出预缩聚二级BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 3in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环水回水 | 995.2 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-50B150P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 |  |  | 液体 |  |  | 34.98 | 37.19 | 37.99 | 1950 | 3251 | 3901 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 3.33 | 5.54 | 6.65 | 39% | 52% | 56% | 0.28 | 0.46 | 0.55 | 56.55 | 2550.35 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.76 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121Y-50B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-TV-1907 |  | 出终缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 6in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 套筒阀 | M221Y-100B150P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 4in |  | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 100 |  |  | 液体 |  |  | 47.13 | 49.35 | 50.14 | 31263 | 52105 | 62526 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 54.49 | 90.81 | 108.98 | 68% | 81% | 86% | 1.11 | 1.86 | 2.23 | 76.97 | 4532.46 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML34B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 套筒阀 | M221Y-100B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-TV-2007 |  | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 2in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-500B150P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 818 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 500 |  |  | 液体 |  |  | 47.61 | 49.82 | 50.62 | 3800 | 6334 | 7601 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 60.81 | 101.36 | 121.63 | 33% | 46% | 51% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 628.32 | 91914.71 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121Y-500B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-TV-2107 |  | 出增粘缩聚BDO冷却器BDO温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 2in | Sch30 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-500B150P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 2in |  | 818 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 500 |  |  | 液体 |  |  | 47.61 | 49.82 | 50.62 | 3800 | 6334 | 7601 | 0.419 | 0.419 | 0.419 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 60.81 | 101.36 | 121.63 | 33% | 46% | 51% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 628.32 | 91914.71 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML23B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 单座阀 | P121Y-500B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316532-TV-3707 |  | 出增粘真空冷却器丁二醇温度调节阀 |  |  | 0.6MPa/ | 60℃ | 8in | Sch20 | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水 | 992 |  |  | 18 | 套筒阀 | M221Y-200B150P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | 8in |  | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 200 |  |  | 液体 |  |  | 53.09 | 55.31 | 56.1 | 129654 | 216090 | 259308 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 43 | 43 | 43 | 否 | 否 | 否 | 214.87 | 358.12 | 429.75 | 68% | 81% | 86% | 1.16 | 1.93 | 2.31 | 245.44 | 9262.67 | [7 empty] | HART |  |  | 0.5~0.7 | 4~20mA |  | NPT1/2 | 不低于ExibIICT4Gb | 不低于IP65 |  | SH/T3406-2022 | 制造商标准 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 | QML45B |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | cP | [6 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 | Open | Open | Open | SVI 1000 |  | 铝合金 | [5 empty] | 套筒阀 | M221Y-200B150P | 4~20mA |  | Notes: | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6619 |  | THF初馏塔进料流量调节阀 |  |  | 0.7 | 80 | DN50/Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 7 | 酯化分离水/液 | 968.5 | / | 183 | 30.2 | 单座阀 | P121Y-50*25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 2431 | 4861.9 | 5834.3 | 0.581 | 0.581 | 0.581 | 0.531 | 0.531 | 0.531 | 27 | 27 | 27 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.76 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | SVI 1000 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50*25P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-LV-6608 |  | THF初馏塔液位调节阀 |  |  | 0.7 | 80 | DN50/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 7 | 四氢呋喃废水/液 | 988 | / | 220 | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50*25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1348.4 | 2696.8 | 3236.16 | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.55 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50*25P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6601A |  | THF初馏塔压力调节阀A |  |  | 1 | 70 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | 低压氮气/气 | 5.7 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 25 | 25 | 25 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.018 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6601B |  | THF初馏塔压力调节阀B |  |  | 0.3 | 90 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | 尾气/气 | 1.5 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.019 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6606 |  | THF初馏塔温度调节阀 |  |  | 0.8 | 210 | DN150/壁厚Sch40 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/汽 | 3.2 | 1 | 220.6 | 18 | 套筒阀 | M221Y-150P25 | WCB | 410/HT | 散热片型 | 流开 | 410/HT |  | 柔性石墨 | DN150 |  | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 150 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1520 | 3040 | 3648 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 410/HT |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-150P25 | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6623 |  | 初馏塔冷凝器出口THF温度 |  |  | 0.6 | 60 | DN150/壁厚Sch40 |  | S30408GB/T14976 | 6 | 循环冷却水回水/液 | 992 | / | 220 | 18 | 套筒阀 | M22QY-150P25 | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN150 |  | 467 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 150 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 56246.4 | 112492.8 | 134991.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M22EY-150P25 | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6626 |  | THF初馏塔塔顶采出流量调 |  |  | 1.2 | 100 | DN50/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 12 | THF液体/液 | 856 | / | 81.8 | 62.5 | 单座阀 | P121Y-50P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 2376.86 | 4753.72 | 5704.464 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.33 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6629 |  | THF初馏塔塔顶回流流量调 |  |  | 1.2 | 100 | DN50/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 12 | THF液体/液 | 856 | / | 81.8 | 62.5 | 单座阀 |  | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN50 | [12 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1188 | 2376 | 4276.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.33 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 |  | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6630 |  | THF初馏塔侧采调节阀 |  |  | 0.3 | 130 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | THF液体/液 | 954.4 | / | 81.8 | 25.3 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 100 | 200 | 400 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 20 | 20 | 20 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.27 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6701A |  | THF精馏塔压力调节阀A |  |  | 1 | 70 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | 低压氮气/气 | 10.17 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE（双层） | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 25 | 25 | 25 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.018 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅵ | Ⅵ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6701B |  | THF精馏塔压力调节阀B |  |  | 1 | 180 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | 尾气/气 | 6.66 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 50 | 50 | 50 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.022 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅵ | Ⅵ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6716 |  | THF提纯塔进料流量调节阀 |  |  | 1 | 180 | DN40/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | THF液体/液 | 798 | / | 51.9 | 72.1 | 单座阀 | P121Y-40*25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1031 | 2062 | 2474.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100 | 100 | 100 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.26 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40*25P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6717 |  | THF精馏塔塔底采出流量调 |  |  | 1 | 180 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | THF液体/液 | 798 | / | 51.9 | 72.1 | 单座阀 | P121Y-25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 53 | 106 | 212 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100 | 100 | 100 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.26 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6720 |  | 出精馏塔冷凝器THF温度调 |  |  | 0.6 | 60 | DN200/壁厚Sch20 |  | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水/液 | 992 | / | 220 | 18 | 套筒阀 | M221Y-200P25P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN200 |  | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 200 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 79955.2 | 159910.4 | 191892.48 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-200P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6721 |  | 精馏塔轻组分罐液位调节阀 |  |  | 1 | 180 | DN40/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | THF液体/液 | 892 | / | 107 | 54.2 | 单座阀 | P121Y-40P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1283 | 2566 | 3849 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 50 | 50 | 50 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.42 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6723 |  | 精馏塔塔顶采出流量调节阀 |  |  | 1 | 180 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | THF液体/液 | 892 | / | 107 | 54.2 | 单座阀 | P121Y-25*P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN25 |  |  | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | [6 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 64 | 128 | 256 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 50 | 50 | 50 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.42 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3 |  |  | 阀座通径数据格式错误
[5 empty] | 316550-FV-6726 |  | 精馏塔塔顶回流流量调节阀 |  |  | 1.3 | 180 | DN80/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 12 | THF液体/液 | 892 | / | 107 | 54.2 | 单座阀 | P121Y-80*65P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN80 |  | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 80 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 3641 | 7282 | 8738.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 50 | 50 | 50 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.42 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-80*65P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6730 |  | 精馏塔侧采流量调节阀 |  |  | 1 | 170 | DN40/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | THF液体/液 | 892 | / | 107 | 54.2 | 单座阀 | P121Y-40P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1283 | 2566 | 3849 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 50 | 50 | 50 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.42 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6731 |  | 出精馏塔侧线冷却器THF温 |  |  | 0.6 | 60 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水/液 | 992 | / | 220 | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 7916.16 | 11308.8 | 13570.56 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6710 |  | THF精馏塔温度调节阀 |  |  | 2 | 260 | DN100/壁厚Sch40 |  | 20GB/T3087 | 20 | 低压蒸汽/汽 | 9.1 | 1 | 220.6 | 18 | 套筒阀 | M221Y-100*50C | WCB | 410/HT | 散热片型 | 流开 | 410/HT |  | 柔性石墨 | DN100 |  | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 100 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1212.85 | 2425.7 | 2910.84 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 207 | 207 | 207 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 410/HT |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.016 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-100*50C | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6801A |  | THF提纯塔压力调节阀A |  |  | 1 | 70 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | 低压氮气/气 | 5.7 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE（双层） | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 25 | 25 | 25 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.018 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅵ | Ⅵ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6801B |  | THF提纯塔压力调节阀B |  |  | 0.9 | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 9 | 尾气/气 | 1.48 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE（双层） | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 69 | 69 | 69 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.019 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6809 |  | THF提纯塔温度调节阀 |  |  | 0.8 | 210 | DN200/壁厚Sch20 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/汽 | 3.2 | 1 | 220.6 | 18 | 套筒阀 | M221Y-200P25P | WCB | 410/HT | 散热片型 | 流开 | 410/HT |  | 柔性石墨 | DN200 |  | 735 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 200 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 2390.4 | 4780.8 | 5736.96 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 410/HT |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-200P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6814 |  | 出提纯塔冷凝器THF温度调 |  |  | 0.6 | 60 | DN250/壁厚Sch20 |  | S30408GB/T14976 | 6 | 循环冷却水回水/液 | 992 | / | 220 | 18 | 套筒阀 | M221Y-250P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN250 |  | 980 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 250 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 125242.05 | 250484.1 | 300580.92 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动活塞 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-250P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6819 |  | THF提纯塔塔顶回流流量调 |  |  | 0.9 | 150 | DN80/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 9 | THF液体/液 | 830.2 | / | 51.9 | 72.1 | 单座阀 | P121Y-80P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN80 |  | 136 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 80 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 11734 | 23468 | 28161.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.31 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-80P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6816 |  | THF提纯塔塔顶采出流量调 |  |  | 0.9 | 150 | DN50/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 9 | THF液体/液 | 830.2 | / | 51.9 | 72.1 | 单座阀 | P121Y-50P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 978 | 1956 | 2347.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.31 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-LV-6808 |  | THF提纯塔液位调节阀 |  |  | 0.9 | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 9 | THF液体/液 | 827 | / | 51.9 | 72.1 | 单座阀 | P121Y-25P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 53 | 106 | 212 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 71 | 71 | 71 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.3 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-LV-6514 |  | 废水精馏塔液位调节阀 |  |  | 0.6 | 180 | DN50/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | 废水精馏废水/液 | 917.4 | / | 220.4 | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50*40P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 1438 | 2876 | 3451.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100 | 100 | 100 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.28 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50*40P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6501A |  | 废水精馏塔压力调节阀A |  |  | 1 | 70 | DN50/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 10 | 低压氮气/气 | 5.7 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE（双层） | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 25 | 25 | 25 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.018 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅵ | Ⅵ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-PV-6501B |  | 废水精馏塔压力调节阀B |  |  | 0.3 | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 3 | 尾气/气 | 1.48 | 1 | 34 | 28 | 单座阀 | P121Y-25*15P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE(双层) | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 10 | 20 | 30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | M3/H | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.019 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅵ | Ⅵ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25*15P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6515 |  | 出废水精馏塔冷凝器THF温 |  |  | 0.6 | 60 | DN100/壁厚Sch30 |  | 20GB/T8163 | 6 | 循环冷却水回水/液 | 992 | / | 220 | 18 | 套筒阀 | M221Y-100P25P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN100 |  | 187 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 100 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 23440.55 | 46881.1 | 56257.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.65 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-100P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6519 |  | 废水精馏塔塔顶回流流量调 |  |  | 0.6 | 150 | DN40/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 6 | THF、H2O/液 | 913.9 | / | 197 | 25.4 | 单座阀 | P121Y-40P25 | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 520 | 1040 | 1560 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.4 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25 | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-TV-6513 |  | 进废水精馏塔低压蒸汽流量 |  |  | 0.8 | 210 | DN80/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/汽 | 3.2 | 1 | 220.6 | 18 | 套筒阀 | M221Y-80P25P | WCB | 410/HT | 散热片型 | 流开 | 410/HT |  | 柔性石墨 | DN80 |  | 117 | 50 | 0.9 | 0.75 | 0.41 | 80 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 494.7 | 989.4 | 1187.28 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 410/HT |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 套筒阀 | M221EY-80P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-6517 |  | 废水精馏塔塔顶采出流量调 |  |  | 0.6 | 150 | DN25/壁厚Sch40S |  | S30408GB/T14976 | 6 | THF、H2O/液 | 913.9 | / | 197 | 25.4 | 单座阀 | P121Y-25P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 26 | 52 | 156 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.4 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-LV-6519 |  | THF等外品中间罐液位调节 |  |  | 1 | 80 | DN100/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 10 | THF、H2O/液 | 903.2 | / | 107 | 54.2 | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN100 |  | 224 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 100 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 13548 | 27096 | 36128 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 20 | 20 | 20 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.47 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-100P25P | 4~20mADC |  | 1、介质中含有THF，接液部不得含有橡胶材质 | kg/m3
[5 empty] | 316550-LV-5401 |  | 淋洗塔液位调节阀 |  |  | 0.6 | 80 | DN50/壁厚Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 6 | 淋洗塔废水/液 | 917.4 | / | 220.4 | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50P25P | CF8 | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 2889.81 | 4128.3 | 4953.96 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 正作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.28 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 正作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316550-FV-5402 |  | 淋洗塔补水调节阀 |  |  | 0.7 | 60 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T8163 | 7 | 生产水/液 | 998 | / | 220.4 | 18.1 | 单座阀 | P121Y-50P25P | WCB | 316 | 标准型 | 流开 | 316 |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA | 2794.4 | 3992 | 4491 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 25 | 25 | 25 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316 |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 |  |  |  |  | / |  | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.913 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316912-TV-0001 |  | 温度控制阀 |  |  | 0.7 | 110 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 5 | 循环热水/液体 | 1000 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25 | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA |  | 5000 | 7000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 90 | 90 | 90 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | [8 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25 | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316912-TV-0002 |  | 温度控制阀 |  |  | 0.7 | 110 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 5 | 循环热水/液体 | 1000 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25 | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA |  | 5000 | 7000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 90 | 90 | 90 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | [8 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25 | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316912-TV-0003 |  | 温度控制阀 |  |  | 0.7 | 110 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 5 | 循环热水/液体 | 1000 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25 | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA |  | 5000 | 7000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 90 | 90 | 90 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | [8 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25 | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316912-TV-0004 |  | （地下槽）温度控制阀 |  |  |  | 110 | DN25/壁厚Sch80 |  | 20GB/T3087 | 5 | 循环热水/液体 | 1000 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-25P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN25 |  | 8.84 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 25 | [5 empty] | ≤85dBA | ≤85dBA | ≤85dBA |  | 1500 | 3000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 95 | 95 | 95 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | [8 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-25P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316913-TV-0007 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/气体 | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [9 empty] | 70 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316913-TV-0008 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/气体 | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [9 empty] | 70 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316913-TV-0009 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/气体 | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [9 empty] | 70 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316913-TV-0010 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/气体 | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [9 empty] | 70 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316913-TV-0011 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/气体 | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [9 empty] | 70 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316913-TV-0012 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 184 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/气体 | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-40P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN40 |  | 25.2 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 40 | [9 empty] | 70 | 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-40P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316914-TV-0001 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 185 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/G | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121Y-50P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 200 | 500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P25P | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316914-TV-0002 |  | 温度控制阀 |  |  |  | 185 | DN50/壁厚Sch30 |  | 20GB/T3087 | 8 | 低压蒸汽/G | 3.168 |  |  | 18 | 单座阀 | P121EY-50P16C | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | PTFE | DN50 |  | 35.8 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 50 | [5 empty] | ≤85 | ≤85 | ≤85 |  | 200 | 500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 159 | 159 | 159 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | NPT1/2 |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [13 empty] | 反作用 |  |  | 气动薄膜 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.014 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅳ | Ⅳ | [17 empty] | 反作用 |  |  |  | HART，随阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-50P16C | 4~20mADC |  | 1、 | kg/m3
[5 empty] | 316961-FV-0001 |  | 丁醇鹤管液相进口阀 |  |  | 最大max | 70 | DN100Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 常温 | 丁醇/L |  |  |  |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | 石墨 | DN100 |  | 224 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 100 | [9 empty] | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 792 | 792 | 792 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [16 empty] | 反作用 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 1.76 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅴ | Ⅴ | [21 empty] | Hart，随控制阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-100P25P | 4~20mADC |  | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流 | kg/m3
[5 empty] | 316961-FV-0002 |  | 四氢呋喃鹤管液相进口阀 |  |  | 最大max | 70 | DN100Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 20 | 四氢呋喃/L |  |  |  |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | 石墨 | DN100 |  | 224 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 100 | [9 empty] | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 885 | 885 | 885 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [16 empty] | 反作用 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.48 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅴ | Ⅴ | [21 empty] | Hart，随控制阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-100P25P | 4~20mADC |  | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流量 | kg/m3
[5 empty] | 316961-FV-0003 |  | 四氢呋喃等外品鹤管液相进口 |  |  | 最大max | 70 | DN100Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 20 | 四氢呋喃等外品/L |  |  |  |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | 石墨 | DN100 |  | 224 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 100 | [9 empty] | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 874 | 874 | 874 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [16 empty] | 反作用 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 0.43 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅴ | Ⅴ | [21 empty] | Hart，随控制阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-100P25P | 4~20mADC |  | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过40m3/h流量 | kg/m3
[5 empty] | 316961-FV-0004 |  | BDO鹤管液相进口阀 |  |  | 最大max | 159 | DN150Sch10S |  | S30408GB/T14976 | 60 | BDO/L |  |  |  |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | CF8 | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | 石墨 | DN100 |  | 224 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 100 | [9 empty] | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 989 | 989 | 989 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [16 empty] | 反作用 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 19.6 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅴ | Ⅴ | [21 empty] | Hart，随控制阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-100P25P | 4~20mADC |  | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流量 | kg/m3
[5 empty] | 316961-FV-0005 |  | BDO重组分鹤管液相进口阀 |  |  | 最大max | 159 | DN100Sch30 |  | 20GB/T8163 | 50 | BDO重组分/L |  |  |  |  | 单座阀 | P121Y-100P25P | WCB | 316/STL | 标准型 | 流开 | 316/STL |  | 石墨 | DN100 |  | 224 | 50 | 0.9 | 0.72 | 0.46 | 100 | [9 empty] | 0.3 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 988 | 988 | 988 | [21 empty] | HART |  |  |  | 4～20mADC |  | 1/2″NPT |  |  |  | SH/T3406-2022 | 316/STL |  | 法兰 | [16 empty] | 反作用 | [6 empty] | kg/h | MPa | MPa |  |  | Bar | ℃ |  |  | g/mol | 10 | [7 empty] | Bar |  |  |  | 等百分比 | [38 empty] | Ⅴ | Ⅴ | [21 empty] | Hart，随控制阀带 |  | AW2000 | [5 empty] | 单座阀 | P121EY-100P25P | 4~20mADC |  | 1.装车开始1分钟内流量控制在18m3/h，之后以不超过50m3/h流量 | kg/m3