## Sheet1
FBillNo | F_BEM_CltName | FBillTypeID | F_BEM_TextXMH | F_BEM_XMMC | F_BEM_TextWH | F_BEM_TextCCBH | F_BEM_TextYT | F_BEM_Qty | F_BEM_DateCCSJ | F_BEM_TextSJYL | F_BEM_TextSJWD | F_BEM_TextGDWJ | F_BEM_TextGGHD | F_BEM_TextGGCZ | F_BEM_GBYC | F_BEM_TextJZ | F_BEM_ROH | F_BEM_TextYSXS | F_BEM_TextLJYL | F_BEM_MOLZL | F_BEM_FMMCTEXTXS | F_BEM_FMXH1XS | F_BEM_FTFGXS | F_BEM_FZMFQXS | F_BEM_sfglxXS | F_BEM_LXComboXS | F_BEM_FXFBXS | F_BEM_JGCDXS | F_BEM_TLXS | F_BEM_GCTJXS | F_BEM_GCYLXS | F_BEM_EDCv | F_BEM_GYKTB1 | F_BEM_Fl | F_BEM_XT | F_BEM_Fd | F_BEM_FZTJ | F_BEM_ZQYL | F_BEM_RLXLJWD | F_BEM_JZZT | F_BEM_BRB | F_BEM_BRBXS | F_BEM_JSZY | F_BEM_Text2 | F_BEM_Text3 | F_BEM_QtyYTLL | F_BEM_QtyYTLLNRO | F_BEM_QtyYTLLmax | F_BEM_QtyFQYLP1 | F_BEM_QtyFQYLP1nro | F_BEM_QtyFQYLP1max | F_BEM_QtyFHYLP2 | F_BEM_QtyFQYLP2nro | F_BEM_QtyFQTLP2max | F_BEM_QtyCZWD | F_BEM_QtyCZWDnro | F_BEM_QtyCZWDmax | F_BEM_ZSLPD1 | F_BEM_ZSLPD2 | F_BEM_ZSLPD3 | F_BEM_QtyJSCV | F_BEM_QtyJSCVnro | F_BEM_QtyJSCVmax | F_BEM_JSKDMIN | F_BEM_JSKDNOR | F_BEM_JSKDMAX | F_BEM_QtyJSHKLS | F_BEM_QtyJSHKLSnro | F_BEM_QtyJSHKLSmax | F_BEM_KQCZL | F_BEM_QtyJSCZL | F_BEM_TJCZL | F_BEM_ComboWBPG | F_BEM_WDXS | F_BEM_PTGDWJ | F_BEM_JGCD | F_BEM_DCFWZS | F_BEM_DCFWZS1 | F_BEM_Combo21 | F_BEM_FMAZWZ1 | F_BEM_FKXHB1 | F_BEM_YHQY1 | F_BEM_FKXHA1 | F_BEM_KZXHB1 | F_BEM_DQJK11 | F_BEM_FBDJA1 | F_BEM_FHDJA1 | F_BEM_NBPGa | F_BEM_FTLJBZXS | F_BEM_FGFZXS | F_BEM_EDCvXS | F_BEM_FTLJXSXS | F_BEM_FTEDXC | F_BEM_FTEDXCXS | F_BEM_FLBZXS | F_BEM_WDXSXS | F_BEM_FLDPXS | F_BEM_PTGDWJXS | F_BEM_FLGCYLXS | F_BEM_JGJCZXS | F_BEM_FLGCTJTEXTXS | F_BEM_TextFLZXHXS | F_BEM_PDFLXS | F_BEM_FLCZXS | F_BEM_ZXJHGPPXS | F_BEM_ZYFSComboXS | F_BEM_GDDYQYXS | F_BEM_DQJKXS | F_BEM_ZXJGXSXS | F_BEM_PPXHXS | F_BEM_EDSCTextXS | F_BEM_EDXC1 | F_BEM_THFWXS | F_BEM_SLJGXS | F_BEM_YXRJXS | F_BEM_LLDWCOBOM | F_BEM_YLDWCOBOM1 | F_BEM_LLDWCOBOM11 | F_BEM_LLDWCOBOM111 | F_BEM_LLDWCOBOM112 | F_BEM_LLDWCOBOM1121 | F_BEM_WDDW | F_BEM_ZYDW | F_BEM_LLDWCOBOM11111 | F_BEM_ZYDW1 | F_BEM_YDND | F_BEM_ZYDW11 | F_BEM_UnitIDJDDW | F_BEM_UnitIDJDDW#Name | F_BEM_EDCv1 | F_BEM_BHZQYDW | F_BEM_CZLDW | F_BEM_LJWDDW | F_BEM_GBYCDW | F_BEM_Text1 | F_BEM_GBYCDW1 | F_BEM_LJWDDW1 | F_BEM_LLTXXS | F_BEM_DWQQty | F_BEM_GLJYFQty | F_BEM_XWKGQty | F_BEM_Qty12 | F_BEM_KPFQty | F_BEM_ZSQQty | F_BEM_DXFQty | F_BEM_CQGQty | F_BEM_CSFQty | F_BEM_QKFQty | F_BEM_SZFQty | F_BEM_PHFQty | F_BEM_DWQPPText | F_BEM_DWQCZText | F_BEM_DWQSRXHText | F_BEM_DWQSCXHText | F_BEM_DWQFHFBText | F_BEM_DWQTXXYText | F_BEM_DWQPPText2211 | F_BEM_DWQDQJK | F_BEM_DWQPPText3 | F_BEM_DWQPPText2212 | F_BEM_DWQPPText211 | F_BEM_DWQPPText22112 | F_BEM_DWQPPText222 | F_BEM_DWQPPText23 | F_BEM_DWQPPText11 | F_BEM_DWQPPText221111 | F_BEM_GLJYFPPText | F_BEM_GLJYFJKText | F_BEM_GLJYFLBCZ | F_BEM_GLJYFPSText | F_BEM_GLJYFYLBCZ | F_BEM_DWQPPText42 | F_BEM_DWQPPText223 | F_BEM_DWQPPText221112 | F_BEM_DWQPPText2211121 | F_BEM_Combo | F_BEM_Assistant11 | F_BEM_Assistant11#Name | F_BEM_Text | F_BEM_DXFXH | F_BEM_ZSQXH | F_BEM_KPFXH | F_BEM_PHFXH | F_BEM_CQGXH | F_BEM_QKFXH | F_BEM_TSFXH | F_BEM_SZFXH | F_BEM_ZSQPP | F_BEM_QKFPP | F_BEM_SZFPP | F_BEM_CQGPP | F_BEM_PHFPP | F_BEM_TSFPP | F_BEM_DXFPP | F_BEM_KPFPP | F_BEM_KZFSCombo | F_BEM_DQWZCombo | F_BEM_DXHWZCombo | F_BEM_DDWZCombo | F_BEM_DWQXH | F_BEM_DCFXH | F_BEM_DLJYFXH | F_BEM_XWKGXH | F_BEM_ZXJHGPP | F_BEM_DWQFBText | F_BEM_DCFDJText | F_BEM_XWKGDJText | F_BEM_TextMC | F_BEM_TextXH | F_BEM_ComboKZXH | F_BEM_LargeText | F_BEM_LargeText#Tag | F_BEM_LLDWCOBOM11211 | L_FXJG | L_FZZJ | L_KHCv | L_KHCv1 | L_KHCv2 | L_KHCv3 | L_KHKD1 | L_KHKD2 | L_KHKD3 | F_BEM_ComboQXCSJ | F_BEM_YHDY1 | L_DQLJ
单据编号 | *客户名称#编码 | *单据类型#编码 | 项目号 | 项目名称 | 位号 | 出厂编号 | 用途 | 数量 | *出厂日期 | 设计压力 | 设计温度 | 管道外径 | 管道厚度 | 管道材质 | 关闭压差 | 介质 | 标况密度 | 压缩系数 | 临界压力 | 摩尔质量 | 阀门名称销售 | 阀门型号销售 | 阀体/阀盖销售 | 阀座/密封圈销售 | 上阀盖类型销售 | 流向销售 | 阀芯/阀板销售 | 结构长度销售 | 填料销售 | 公称通径销售 | 公称压力销售 | 额定Cv | 固有可调比 | Fl | Xt | Fd | 阀座通径 | 饱和蒸气压 | 临界温度 | 介质状态 | 比热比 | 比热比系数 | 计算噪音 | 计算噪音nor | 计算噪音max | 液体流量/气体流量 min | 液体流量/气体流量 nor | 液体流量/气体流量 max | 阀前绝对压力P1 min | 阀前绝对压力P1 nor | 阀前绝对压力P1 max | 阀后绝对压力P2 min | 阀后绝对压力P2 nor | 阀后绝对压力P2 max | 操作温度 min | 操作温度 nor | 操作温度 max | 阻塞流min | 阻塞流nor | 阻塞流max | 计算CV min | 计算CV nor | 计算CV max | 计算开度min | 计算开度nor | 计算开度max | 计算喉口流速 min | 计算喉口流速 nro | 计算喉口流速 max | 最大开启操作力 | 最大关闭操作力 | 最大调节操作力 | 外部配管 | 尾端形式 | 配套管道外径 | 结构长度 | 电磁阀位置数 | 电压 | 通讯协议 | 阀门安装位置 | 反馈信号2 | 用户气源 | 反馈信号1 | 控制信号2 | 电气接口. | 防爆等级 | 防护等级 | 内部配管 | 阀体法兰连接标准销售 | 阀杆/阀轴销售 | 额定Cv销售 | 阀体连接形销售 | 阀门额定行程 | 阀门额定行程销售 | 法兰连接标准销售 | 尾端形式销售 | 法兰垫片销售 | 配套管道外径销售 | 法兰公称压力销售 | 紧固件材质销售 | 法兰公称通径销售 | 法兰组型号销售 | 配对法兰销售 | 法兰材质销售 | 执行机构品牌销售 | 作用方式销售 | 额定电压/气压销售 | 电/气接口销售 | 执行机构名称销售 | 执行机构型号销售 | 额定输出销售 | 额定行程销售 | 弹簧范围销售 | 手轮机构销售 | 有效容积销售 | 流量单位 | 阀前压力单位 | 阀后压力单位 | 蒸汽压力单位 | 关闭压力单位 | 临界压力单位 | 温度单位 | 噪音单位 | 蒸汽压力单位 | 摩尔质量 | 运动粘度 | 动力粘度单位 | 基本单位#编码 | 基本单位#名称 | 额定Cv | 饱和蒸气压单位 | 操作力单位 | l临界温度单位 | 关闭压差单位 | 文本 | 关闭压差单位 | l临界温度单位 | 流量特性销售 | 定位器数量 | 过滤减压阀数量 | 限位开关数量 | 电磁阀数量 | 快排阀数量 | 增速器数量 | 单向阀数量 | 储气罐数量 | 调速阀数量 | 气控阀数量 | 锁止阀数量 | 反馈模块数量 | 定位器品牌 | 定位器材质 | 定位器输入信号 | 定位器输出信号 | 定位器防护等级 | 定位器通讯协议 | 定位器气源接口 | 定位器电/气接口 | 电磁阀品牌 | 电磁阀通讯协议 | 电磁阀输出信号 | 电磁阀气源接口 | 电磁阀防护等级 | 电磁阀输入信号 | 电磁阀材质 | 电磁阀电/气接口 | 过滤减压阀品牌 | 过滤减压阀气源接口 | 过滤减压阀滤杯材质 | 过滤减压阀排水 | 过滤减压阀压力表材质 | 限位开关品牌 | 限位开关防护等级 | 限位开关电/气接口 | 限位开关信号类型 | 管道方向 | 泄漏等级#编码 | 泄漏等级#名称 | 连锁控制 | 单向阀型号 | 增速器型号 | 快排阀型号 | 反馈模块型号 | 储气罐型号 | 气控阀型号 | 调速阀型号 | 锁止阀型号 | 增速器品牌 | 气控阀品牌 | 锁止阀品牌 | 储气罐品牌 | 反馈模块品牌 | 调速阀品牌 | 单向阀品牌 | 快排阀品牌 | 控制方式 | 断气位置 | 断信号位置 | 断电位置 | 定位器型号 | 电磁阀型号 | 过滤减压阀型号 | 限位开关型号 | 执行机构品牌 | 定位器防爆等级 | 电磁阀防爆等级 | 限位开关防爆等级 | *名称(标牌要求) | *型号(标牌要求) | 控制信号1 | 备注 | 备注#正文
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-01107 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | 20# | 2.81 | 异丁烷 | 522.57 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150C | A216-WCB | A182 F316 | 标准型 |  | A182 F316 | 368 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class300 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4650 | 15500 | 18600 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 46 | 55 | 65 | [9 empty] | 0.31 | 1.05 | 1.26 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.256 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 10.728 | 35.76 | 42.91 | 34.7 | 70.1 | 75.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-01101B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | 20# | 1.3 | 烃类气体 |  | 1 |  | 56.448 | 单座调节阀 | P121EY-2B150C | A216-WCB | A182 F316 | 标准型 |  | A182 F316 | 254 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class150 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 500 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 46 | 55 | 65 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 |  |  | 9.7933 |  |  | 73.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-01304 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | 20# | 2.4 | 丙烷 | 511.61 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 236 | 786 | 943 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 25 | 25 | 25 | [9 empty] | 0.26 | 0.87 | 1.04 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.226 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1.6 | 0.1643 | 0.5477 | 0.6571 | 33.1 | 68.5 | 73.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-TV-01312 |  |  | 1 | 2024-05-23 | 1 | 7 | 48.3 |  | 20# | 1 | 冷冻水 | 1017.2 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 496 | 1654 | 3308 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12 | 12 | [9 empty] | 0.28 | 0.92 | 1.84 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23B08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 1.209 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 | 0.58 | 1.934 | 3.868 | 29.9 | 65.3 | 85.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-01221 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 48.3 |  | 20# | 1.7 | C5 | 601.74 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 137 | 458 | 550 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 65 | 65 | 65 | [9 empty] | 0.13 | 0.43 | 0.52 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.313 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1 | 0.1149 | 0.3832 | 0.4599 | 36.3 | 71.8 | 77.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-01221A |  |  | 1 | 2024-05-23 | 1 | 65 | 33.4 |  | 20# | 1 | 氮气 |  | 1 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 40 | 40 | 40 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1 |  |  | 0.369 |  |  | 70.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-01221B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 48.3 |  | 20# | 0.88 | 氮气、烃类气体 |  | 1 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 65 | 65 | 65 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1 |  |  | 0.278 |  |  | 62.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-01321 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 48.3 |  | 20# | 2.81 | 异丁烷 | 522.57 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 100 | 550 | 825 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 46 | 55 | 65 | [9 empty] | 0.11 | 0.6 | 0.89 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.256 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1 | 0.055 | 0.3025 | 0.45 | 25.9 | 69.4 | 79.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-01322 |  |  | 1 | 2024-05-23 | 0.6 | 200 | 48.3 |  | 20# | 0.6 | 0.3MPaG蒸汽 | 2.16 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 饱和蒸汽 | [5 empty] | 46 | 230 | 345 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 143 | 143 | 143 | [9 empty] | 2.79 | 13.93 | 20.9 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 | 1.7527 | 8.7634 | 13.145 | 33.1 | 74.2 | 84.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-TV-02103 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | 20# | 1.9 | 蒸汽 | 8.1 | 0.947 |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EYS-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 197 | 柔性石墨 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 饱和蒸汽 | [5 empty] | 45 | 300 | 360 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 202 | 202 | 202 | [9 empty] | 0.52 | 3.5 | 4.19 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EYS-1B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 10 | 0.6749 | 4.4994 | 5.3994 | 31.1 | 79.6 | 84.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-02210 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1.25 | 溶剂 | 1016.6 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2700 | 9000 | 18000 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 61 | 61 | 61 | [9 empty] | 0.38 | 1.25 | 2.5 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 17 | 1.3112 | 4.371 | 8.7419 | 34.5 | 65.3 | 83 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-02212 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.5 | 溶剂 | 1007 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1200 | 3079 | 9237 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 86 | 86 | 86 | [9 empty] | 0.17 | 0.43 | 1.3 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 17 | 1.1515 | 2.9544 | 8.8632 | 31.2 | 55.3 | 83.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-02209 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | 20# | 3.3 | 锅炉水 | 850.3 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EYS-4B150C | A216-WCB | A182 F6a堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F6a堆焊司太莱 | 368 | 柔性石墨 | DN100 | Class300 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 20310 | 67700 | 74470 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 204 | 204 | 204 | [9 empty] | 0.84 | 2.82 | 3.1 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F6a堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EYS-4B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 11.0754 | 36.9179 | 40.6097 | 35.6 | 71 | 73.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-02201 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | 20# | 0.58 | 氮气 | 4.5 | 0.9983 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 30 | 30 | 30 | [11 empty] | 4.76 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1.6 |  |  | 0.4514 |  |  | 62.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-02206 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.58 | 氮气 |  |  |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 30 | 30 | 30 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 4 |  |  | 1.1951 |  |  | 64.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-02210 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | 20# | 3.3 | 锅炉水 | 850.3 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EYS-4B150C | A216-WCB | A182 F6a堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F6a堆焊司太莱 | 368 | 柔性石墨 | DN100 | Class300 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 20310 | 67700 | 74470 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 204 | 204 | 204 | [9 empty] | 0.84 | 2.82 | 3.1 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F6a堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EYS-4B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 11.0754 | 36.918 | 40.6098 | 35.6 | 71 | 73.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-02211 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | 20# | 3.3 | 锅炉水 | 850.3 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EYS-4B150C | A216-WCB | A182 F6a堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F6a堆焊司太莱 | 368 | 柔性石墨 | DN100 | Class300 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 20310 | 67700 | 74470 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 204 | 204 | 204 | [9 empty] | 0.84 | 2.82 | 3.1 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F6a堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EYS-4B150C | 4~20mA | 说明 Note: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 11.0754 | 36.918 | 40.6098 | 35.6 | 71 | 73.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-02310~02510 |  |  | 3 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.5 | 溶剂 | 1007 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 4950 | 16500 | 19800 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 86 | 86 | 86 | [9 empty] | 0.7 | 2.32 | 2.78 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 | 2.9841 | 9.9472 | 11.9367 | 38.7 | 74.1 | 79.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-HV-02304~02504 |  |  | 3 | 2024-05-23 |  |  | 323.9 |  | S30408 | 0.3 | 丁烷、氮气 | 1.1 | 1 |  | 28 | 单座调节阀 | M221EYS-8B150R | A351-CF8M | A182 F316堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 543 | 柔性石墨 | DN200 | Class150 | 735 | 50 |  |  |  | 200 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 |  |  |  | 2670 | 4000 | 4895 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 275 | 275 | 275 | [9 empty] | 37.78 | 56.59 | 69.26 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN200 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML45KH08 | 7800N | 60mm |  | 带（侧装） |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | FISHER | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | DVC6200-101/HC/G160P |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EYS-8B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 3.该阀正常操作时最小流量频率高。 |  | kg/m3 | 先导式阀芯高精度套筒 |  | 650 | 165.6735 | 248.2001 | 303.7349 | 59.8 | 71.7 | 77.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03101 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 0.91 | 溶剂 | 1014 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [7 empty] | 30000 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | 1.63 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 |  |  | 33.4989 |  |  | 79.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03102 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.54 | 溶剂 | 1013.9 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 13431 | 44771 | 53725 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.73 | 2.44 | 2.93 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34B08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 | 7.6756 | 25.5858 | 30.7027 | 35.9 | 71.3 | 76.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03104 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 273.1 |  | S31603 | 1.2 | 溶剂 | 1017 |  |  |  | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 473 | V型聚四氟乙烯 | DN150 | Class300 | 467 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 液体 | [5 empty] | 38849 | 129497 | 155396 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 102 | 102 | 102 | [9 empty] | 0.6 | 2 | 2.4 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN150 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML45K08 | 7800N | 60mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | FISHER | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | DVC6200-101/HC/G160P |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 175 | 27.6479 | 92.1596 | 110.5916 | 45.7 | 81.1 | 86.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03201 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 0.95 | 溶剂 | 1049 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [7 empty] | 81822 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 4.31 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34KH08 | 4200N | 40mm |  | 带（侧装） |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 |  |  | 59.5848 |  |  | 85.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03202 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 273.1 |  | S31603 | 1 | 溶剂 | 966 |  |  |  | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 451 | V型聚四氟乙烯 | DN150 | Class150 | 467 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 液体 | [5 empty] | 38591 | 128635 | 154362 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 160 | 160 | 160 | [9 empty] | 0.63 | 2.09 | 2.51 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN150 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML45K08 | 7800N | 60mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | FISHER | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | DVC6200-101/HC/G160P |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 360 | 48.809 | 162.6945 | 195.2334 | 41.3 | 76.6 | 82 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03204 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.1 | 溶剂 | 965 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [7 empty] | 32000 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 120 | 120 | [11 empty] | 4.69 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 |  |  | 23.3791 |  |  | 81.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03301 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1.2 | 粗酐 | 1270 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6920 | 23068 | 27682 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 101 | 101 | 101 | [9 empty] | 0.3 | 1 | 1.2 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 | 5.7252 | 19.0841 | 22.9009 | 40 | 75.4 | 80.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03302 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1.2 | 粗酐 | 1270 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8459 | 28195 | 33834 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 101 | 101 | 101 | [9 empty] | 0.37 | 1.23 | 1.47 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34B08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 | 6.9977 | 23.3256 | 27.9907 | 45.9 | 81.3 | 86.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03307 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.22 | 粗酐 | 1281 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 368 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class300 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 14686 | 48954 | 58745 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 0.41 | 1.35 | 1.62 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34B08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 11.1016 | 37.005 | 44.406 | 35.7 | 71.1 | 76.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03308 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 1.22 | 粗酐 | 1281 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 300 | 999 | 1199 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 80 | 80 | 80 | [9 empty] | 0.13 | 0.44 | 0.53 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1.6 | 0.1833 | 0.6113 | 0.7335 | 36.3 | 71.7 | 77.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03401 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.54 | 溶剂 | 1015 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 235 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class300 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1125 | 3750 | 4500 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.25 | 0.82 | 0.98 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 10 | 0.7603 | 2.5344 | 3.0412 | 34.1 | 64.9 | 69.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03402 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1 | 溶剂 | 949 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 6249.3 | 20831 | 24997.2 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 157 | 157 | 157 | [9 empty] | 0.36 | 1.21 | 1.46 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 | 7.2131 | 24.0438 | 28.8527 | 46.8 | 82.2 | 87.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03403 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 219.1 |  | S31603 | 1 | 溶剂 | 995 |  |  |  | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 451 | V型聚四氟乙烯 | DN150 | Class150 | 467 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 液体 | [5 empty] | 24997.2 | 83324 | 99988.8 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 103 | 103 | 103 | [9 empty] | 0.39 | 1.32 | 1.58 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN150 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML45B08 | 7800N | 60mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | FISHER | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | DVC6200-101/HC/G160P |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 175 | 28.1778 | 93.926 | 112.7112 | 46.3 | 81.7 | 87.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03404 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 219.1 |  | S31603 | 1.42 | 溶剂 | 895 |  |  |  | 单座调节阀 | M221EYS-6B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 473 | 柔性石墨 | DN150 | Class300 | 467 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 液体 | [5 empty] | 34754.4 | 115848 | 139017.6 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 202 | 202 | 202 | [9 empty] | 0.61 | 2.03 | 2.44 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN150 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML45K08 | 7800N | 60mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | FISHER | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | DVC6200-101/HC/G160P |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EYS-6B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 175 | 24.606 | 82.02 | 98.424 | 42.3 | 77.7 | 83.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03405 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.42 | 溶剂 | 967 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3861.6 | 12872 | 15446.4 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 106 | 106 | 106 | [9 empty] | 0.56 | 1.88 | 2.26 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23B08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 | 4.0616 | 13.539 | 16.2467 | 47.8 | 83.2 | 88.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03410 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.54 | 溶剂 | 1015 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 11250 | 37500 | 45000 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.61 | 2.04 | 2.45 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 | 5.8893 | 19.6307 | 23.5569 | 37.5 | 68.2 | 72.9 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03501 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 1.25 | 溶剂 | 1017 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 600 | 2000 | 2400 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 61 | 61 | 61 | [9 empty] | 0.33 | 1.11 | 1.34 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 4 | 0.4051 | 1.3503 | 1.6204 | 32.7 | 68.1 | 73.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03502 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.25 | 溶剂 | 1017 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 8874.3 | 29581 | 35497.2 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 59 | 59 | 59 | [9 empty] | 0.48 | 1.61 | 1.93 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34KH08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 | 5.9915 | 19.9717 | 23.9661 | 41.4 | 76.8 | 82.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03505 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 48.3 |  | S31603 | 1.35 | 溶剂 | 1013.9 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 454.5 | 1515 | 1818 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 47 | 47 | 47 | [9 empty] | 0.25 | 0.85 | 1.01 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 4 | 0.4499 | 1.4996 | 1.7995 | 35.8 | 71.2 | 76.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-HV-03201 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 0.3 | 空气 | 1.6 | 1 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 352 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class150 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 304 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 129 | 129 | 129 | [11 empty] | 14.99 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  | 带（侧装） |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 |  |  | 55.6529 |  |  | 83.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-03402 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 219.1 |  | S31603 | 1.1 | 贫溶剂 | 1013.9 |  |  |  | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 473 | V型聚四氟乙烯 | DN150 | Class300 | 467 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 液体 | [5 empty] | 33501 | 111671 | 134005 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.52 | 1.73 | 2.08 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN150 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML45K08 | 7800N | 60mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | FISHER | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | DVC6200-101/HC/G160P |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 175 | 23.8785 | 79.5948 | 95.5137 | 41.4 | 76.8 | 82.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-03403 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.54 | 溶剂 | 1014 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [7 empty] | 48000 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 2.62 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 |  |  | 23.5455 |  |  | 68.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-03301B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | 20# | 0.3 | 氮气 | 9.071 | 0.9967 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 96 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 25 | 25 | 25 | [11 empty] | 22.46 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | KPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 |  |  | 2.3201 |  |  | 70.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-03404 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | 20# | 0.6 | 氮气 | 4.528 | 0.998 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 |  |  |  | 45 |  | 304 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 25 | 25 | [9 empty] | 4.11 |  | 27.78 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 10 | 1.0461 |  | 7.0668 | 33.6 |  | 89.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-TV-03406 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.42 | 溶剂 | 968 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [7 empty] | 15446 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 120 | 120 | 120 | [11 empty] | 0.88 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34B08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 |  |  | 26.1828 |  |  | 71.9 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03303 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1.42 | 粗酐 | 875 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 368 | 柔性石墨 | DN100 | Class300 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [6 empty] | 32375 | 48563 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 202 | 202 | 202 | [10 empty] | 1.31 | 1.96 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34B08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 |  | 16.9479 | 25.4218 |  | 59.2 | 71.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03205 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1 | 溶剂 | 966 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 352 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class150 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [6 empty] | 38590.5 | 77181 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 160 | 160 | 160 | [10 empty] | 1.41 | 2.83 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34BH08 | 4200N | 40mm |  | 带（侧装） |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度套筒 |  | 175 |  | 44.1488 | 88.2976 |  | 59.5 | 79.9 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03309 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.22 | 粗酐 | 1281 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [6 empty] | 10248 | 15372 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 | 80 | [10 empty] | 1.13 | 1.7 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23B08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 |  | 7.3684 | 11.0528 |  | 65.3 | 77.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-03413 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.54 | 溶剂 | 1015 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 368 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class300 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [6 empty] | 33501 | 100504 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 60 | 60 | [10 empty] | 1.17 | 3.5 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34B08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 |  | 15.749 | 47.2474 |  | 46 | 78.3 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-03404 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.3 | 溶剂 | 1258 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [7 empty] | 500 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 85 | 85 | 85 | [11 empty] | 0.22 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 |  |  | 1.6625 |  |  | 60.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-03405 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.3 | 溶剂 | 1120 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [7 empty] | 500 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 130 | 130 | 130 | [11 empty] | 0.25 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 |  |  | 1.7619 |  |  | 62.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-03503 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | S31603 | 0.6 | 溶剂 | 992 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [7 empty] | 500 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | 0.29 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 |  |  | 1.8721 |  |  | 64.3 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-03405A |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | 20# | 0.6 | 氮气 |  | 0.9983 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 120 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 40 | 40 | 40 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 10 |  |  | 2.7756 |  |  | 62.3 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-HV-03301 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | 20# | 1 | 中温热水 | 986 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150C | A216-WCB | A182 F316 | 标准型 |  | A182 F316 | 352 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class150 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 11040 | 36800 | 44160 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 0.4 | 1.32 | 1.58 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34BH08 | 4200N | 40mm |  | 带（侧装） |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.511 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 175 | 18.5426 | 61.8084 | 74.1701 | 34 | 69.4 | 74.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04101 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.54 | 溶剂 | 1009 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 317 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class300 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 7557 | 25190 | 50380 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.41 | 1.38 | 2.76 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 | 4.4926 | 14.9753 | 29.9505 | 32.9 | 68.3 | 88.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04102 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S30408 | 1.2 | 水 | 996 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150P | A351-CF8 | A182 F316 | 标准型 |  | A182 F316 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3750 | 12500 | 25000 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 0.21 | 0.69 | 1.39 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150P | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 | 6.2667 | 20.8891 | 41.7781 | 29.9 | 65.3 | 85.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04104 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 0.91 | 新鲜溶剂 | 1014 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 7605 | 25350 | 30420 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 0.41 | 1.38 | 1.66 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 3.优先保证正常量的精确调节。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 | 9.9577 | 33.1923 | 39.8308 | 43.5 | 78.9 | 84.3 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04110A |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1 | 水/溶剂 | 1001 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5654 | 18845 | 25000 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.31 | 1.04 | 1.38 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 9.4249 | 31.4135 | 41.6737 | 30.9 | 66.3 | 74.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04110B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1 | 溶剂 | 1001 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5654 | 18845 | 25000 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.31 | 1.04 | 1.38 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 | 9.4249 | 31.4135 | 41.6737 | 41.9 | 77.3 | 85.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04110C |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1 | 溶剂 | 1001 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5653.5 | 18845 | 25000 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.31 | 1.04 | 1.38 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 | 9.4249 | 31.4135 | 41.6737 | 41.9 | 77.3 | 85.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04120 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 0.91 | 溶剂 | 1009 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 352 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class150 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 9081 | 30270 | 36324 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 0.32 | 1.06 | 1.27 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 3.优先保证正常量的精确调节。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 11.9197 | 39.7325 | 47.679 | 37.8 | 73.2 | 78.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04302 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 1 | 乳化油 | 1041 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 液体 | [7 empty] | 10410 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 2.21 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 |  |  | 15.5336 |  |  | 87.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04304 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.2 | 溶剂 | 987 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [5 empty] | 7530 | 25100 | 50200 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.42 | 1.41 | 2.81 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 | 9.9935 | 33.3114 | 66.6229 | 32.6 | 68 | 88.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04305 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1.2 | 溶剂 | 1012 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [7 empty] | 50200 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 2.74 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 |  |  | 43.8632 |  |  | 76.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04401 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | 20G | 3.3 | 蒸汽 | 14.7 | 0.9 |  |  | 单座调节阀 | M221EYS-3B600C | A216-WCC | A564 Gr.630堆焊司太莱 | 散热型 |  | A564 Gr.630堆焊司太莱 | 337 | 柔性石墨 | DN80 | Class600 | 117 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 饱和蒸汽 | [7 empty] | 3300 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 240 | 240 | 240 | [11 empty] | 1.14 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class600 RF HG/T 20615-2009 | A564 Gr.630堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 |  |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EYS-3B600C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 99 |  |  | 71.2632 |  |  | 90.3 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04402 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.1/1.1 | DBP、乳化油、水等/重油 | 880/950 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EYS-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | 柔性石墨 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 1584 /1710 | 5280/ 5700 | 6336/8550 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 210 | 210 | 210 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EYS-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 17 | 1.8178/1.8887 | 6.0593/6.2957 | 7.2712/9.4436 | 34.3/35.4 | 69.7/70.8 | 75/82.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04403 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.2/1.2 | DBP/水 | 980 /1044 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 2505.6/2352 | 8352 /7840 | 10022.4/9408 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 60 | 60 | 60 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 | 4.22/3.83 | 14.0708/12.79 | 16.8849/15.35 | 31.1/28.3 | 66.5/63.7 | 71.8/69.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04404 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.2/1.2 | DBP、乳化油/水 | 980 /1044 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [7 empty] | 10022.4/9408 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 60 | 60 | 60 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 |  |  | 16.8849 /15.3563 |  |  | 71.8/69.1 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-04501 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 1.1 | 乳化液 | 980/1000 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 液体 | [7 empty] | 30000 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60 | 60 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 |  |  | 31.3445 |  |  | 77.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-04301 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1.26 | 水洗水 | 987 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 267 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 3711 | 12370 | 24740 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.53 | 1.77 | 3.55 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 | 2.4249 | 8.0831 | 16.1662 | 32.6 | 68 | 88.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-04401 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | 20# | 3.3 | 水 | 942 |  |  |  | 单座调节阀 | M221EYS-1 1/2B600C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 251 | 柔性石墨 | DN40 | Class600 | 29 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 液体 | [7 empty] | 3300 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 240 | 240 | 240 | [11 empty] | 0.77 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class600 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 |  |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EYS-1 1/2B600C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 单座套筒 |  | 12 |  |  | 5.6706 |  |  | 78 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-04405 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 1 | 水 | 996 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 450 | 1500 | 2000 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 40 | 40 | 40 | [9 empty] | 0.26 | 0.85 | 1.14 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 | 0.5945 | 1.9817 | 2.6423 | 30.6 | 66 | 74.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04101A |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | 20# | 1 | 氮气 | 5.06 | 0.99 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316 | 标准型 |  | A182 F316 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 |  |  |  | 45 |  | 300 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 6.12 |  | 40.78 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 | 0.6158 |  | 4.1054 | 31.6 |  | 87.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04101B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 88.9 |  | S31603 | 1 | 氮气 | 5.05 | 1 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 |  |  |  | 50 |  | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 4.08 |  | 24.51 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 10 | 0.9851 |  | 5.9102 | 31.9 |  | 84.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04301A |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | 20# | 0.6 | 氮气 |  | 0.99 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 24.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 30 | 30 | 30 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1.6 |  |  | 0.5576 |  |  | 69 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04301B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.3 | 氮气 | 1.21 | 1 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 24.8 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 7.79 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 17 |  |  | 4.5816 |  |  | 61.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04302A |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | S31603 | 0.6 | 氮气 |  | 0.99 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 30 | 30 | 30 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 1.6 |  |  | 0.4498 |  |  | 62.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04302B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.3 | 氮气 | 1.21 | 1 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 6.28 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 10 |  |  | 3.6948 |  |  | 70.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04303A |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | 20# | 0.6 | 氮气 |  | 0.99 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 48.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 30 | 30 | 30 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 4 |  |  | 1.0973 |  |  | 62 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04303B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.3 | 氮气 | 1.21 | 1 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 48.8 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 15.33 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 |  |  | 9.0155 |  |  | 71.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-04501 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.3 | 氮气 | 1.21 | 1 |  | 28 | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 222 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class150 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 72.8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 24.78 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 24 |  |  | 11.2907 |  |  | 77.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-04302 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | S31603 | 0.3 | 含顺酐废液 | 997 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [7 empty] | 500 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 0.28 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 4 |  |  | 1.8674 |  |  | 77.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-04306 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 48.3 |  | S31603 | 1.2 | 含油水 | 983 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [5 empty] | 57 | 190 | 380 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.03 | 0.11 | 0.22 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 0.4 | 0.0405 | 0.135 | 0.2702 | 32.7 | 68.1 | 88.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-04307 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | S31603 | 1.26 | 含顺酐废液 | 997 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [7 empty] | 500 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 0.28 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 0.63 |  |  | 0.2316 |  |  | 70.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-04404 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | S31603 | 0.3 | 含顺酐废液 | 997 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [7 empty] | 500 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 40 | 40 | 40 | [11 empty] | 0.28 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 6.3 |  |  | 1.8674 |  |  | 64.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-05102 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 0.7 | 顺酐 | 1315 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 352 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class150 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5779 | 19264 | 25043 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.16 | 0.52 | 0.67 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 175 | 18.7937 | 62.6479 | 81.4424 | 34.4 | 69.8 | 77.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-05104 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 48.3 |  | S31603 | 1.2 | 重组分 | 1172 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 235 | V型聚四氟乙烯 | DN40 | Class300 | 25.2 | 50 |  |  |  | 40 |  |  | 液体 | [5 empty] | 750 | 2500 | 3250 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 165 | 165 | 165 | [9 empty] | 0.14 | 0.47 | 0.61 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN40 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-1 1/2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 10 | 1.1554 | 3.8513 | 5.0068 | 36.5 | 71.9 | 79.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-05106 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 1.1 | 顺酐 | 1307 |  |  |  | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 473 | V型聚四氟乙烯 | DN150 | Class300 | 467 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 液体 | [5 empty] | 16904 | 56346 | 73250 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 65 | 65 | 65 | [9 empty] | 0.2 | 0.68 | 0.88 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN150 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 正作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML45B08 | 7800N | 60mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | FISHER | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气闭 | 全开 | 全开 |  | DVC6200-101/HC/G160P |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | M221EY-6B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 175 | 22.5112 | 75.0366 | 97.5475 | 39.7 | 75.1 | 82.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-05108 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | S31603 | 0.69 | 粗酐 | 1315 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 352 | V型聚四氟乙烯 | DN100 | Class150 | 224 | 50 |  |  |  | 100 |  |  | 液体 | [7 empty] | 18410 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 60 | 60 | 60 | [11 empty] | 0.5 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN100 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-4B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 68 |  |  | 26.7749 |  |  | 72.6 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-05110 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 60.3 |  | S31603 | 0.8 | 顺酐 | 1313 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 254 | V型聚四氟乙烯 | DN50 | Class150 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 388 | 1294 | 1682 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 0.04 | 0.14 | 0.18 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-2B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 3.压降尽量小。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 17 | 1.2634 | 4.2114 | 5.4749 | 33.6 | 64.3 | 71 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-FV-05113 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 48.3 |  | S31603 | 1.2 | 溶剂 | 996.33 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 197 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [6 empty] | 507 | 1000 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 76 | 76 | 76 | [10 empty] | 0.29 | 0.57 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 4 |  | 0.6917 | 1.3642 |  | 48.4 | 68.4 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-05101B |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | 20# | 0.6 | 氮气 |  | 0.99 |  | 28 | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 184 | V型聚四氟乙烯 | DN25 | Class150 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11 | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | M3/H | MPa | KPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EY-1B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 2.5 |  |  | 0.7652 |  |  | 65.2 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-PV-05101C |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 168.3 |  | S31603 | 0.35 | 尾气 |  | 1 |  | 30.912 | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | A351-CF3M | A182 F316L堆焊司太莱 | 标准型 |  | A182 F316L堆焊司太莱 | 298 | V型聚四氟乙烯 | DN80 | Class150 | 136 | 50 |  |  |  | 80 |  |  | 气体 | 1.4 | 1 |  |  |  |  | 40 | 80 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 11 | 11 | 11 | 60 | 60 | 60 | [15 empty] | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN80 Class150 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316L堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML34K08 | 4200N | 40mm |  |  |  | M3/H | MPa | KPa |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EY-3B150R | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 44 |  | 3.3261 | 6.6521 |  | 34 | 51.7 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-80201 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 114.3 |  | 20# | 1.9 | 1.5MPaG凝结水 | 852.4 |  |  |  | 单座调节阀 | P121EYS-2B150C | A216-WCB | A182 F316堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F316堆焊司太莱 | 267 | 柔性石墨 | DN50 | Class300 | 35.8 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 液体 | [5 empty] | 5550 | 18500 | 22200 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 202 | 202 | 202 | [9 empty] | 0.92 | 3.07 | 3.68 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN50 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F316堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.156 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 单座调节阀 | P121EYS-2B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 高精度阀芯 |  | 17 | 2.1379 | 7.1265 | 8.5519 | 39 | 74.4 | 79.8 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)
| CUST0141 | XSGGS |  | 百宏化学新材料项目1#顺酐装置 | 1101-LV-80204 |  |  | 1 | 2024-05-23 |  |  | 33.4 |  | 20# | 3.3 | 3.0MPaG凝结水 | 813.1 |  |  |  | 小口径单座调节阀 | P121EYS-1B150C | A216-WCC | A182 F6a堆焊司太莱 | 散热型 |  | A182 F6a堆焊司太莱 | 197 | 柔性石墨 | DN25 | Class300 | 8.84 | 50 |  |  |  | 25 |  |  | 液体 | [7 empty] | 200 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 240 | 240 | 240 | [11 empty] | 0.14 |  |  |  | 316 | [5 empty] | HART |  |  | 350kPa(G) |  |  |  | Exia/bllCT4 | IP65 | 316 | DN25 Class300 RF HG/T 20615-2009 | A182 F6a堆焊司太莱 |  | 法兰式 | [12 empty] | 和佳 | 反作用 | 0.28MPa |  | 弹簧返回气动薄膜式执行机构 | QML23K08 | 2400N | 25mm |  |  |  | kg/h | MPa | MPa |  |  |  | ℃ |  |  |  | 0.139 | mPa.s |  |  |  | MPa(g) |  |  | MPa |  | MPa(g) |  | 等百分比 | 1 | 1 | [10 empty] | Mesto | [15 empty] | SMC | [9 empty] | Ⅳ | [18 empty] | 气开 | 全关 | 全关 |  | NDX1510HG-XC0N0000-668 |  | AW20-02B-2-A | [5 empty] | 小口径单座调节阀 | P121EYS-1B150C | 4~20mA | 说明 NOTE: 1.供货商返气路图、阀门（带执行机构）安装尺寸。 2.最终数据以供货商发现场技术资料为准，要求提供阀门选型的依据。 |  | kg/m3 | 柱塞金属阀座 |  | 0.25 |  |  | 0.0699 |  |  | 62.5 |  | 24V DC | 1/2"NPT(F)